## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 8월 8일 | 점검형태 | BS
업체명 | 한국석유공사 평택지사 | 온도(℃) | 28.7 ~ 29.1
용도,장소 | 공정지역 충전기반 | 충전전압(V) | 118.3
제품명 | ESP150 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0.7
LOT | 2020.09.18 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.13 | 2.31 | 92.4%
2 | 13.15 | 2.35 | 94%
3 | 13.14 | 2.29 | 91.6%
4 | 13.14 | 2.34 | 93.6%
5 | 13.12 | 2.36 | 94.4%
6 | 13.13 | 2.38 | 95.2%
7 | 13.13 | 2.4 | 96%
8 | 13.17 | 2.37 | 94.8%
9 | 13.14 | 2.35 | 94%
평균 | 13.1389 | 2.35 | 94%