## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 8월 8일 | 점검형태 | BS
업체명 | 한국석유공사 평택지사 | 온도(℃) | 29 ~ 30
용도,장소 | 공정지역 소방엔진펌프 | 충전전압(V) | 26.25
제품명 | RP200 | DC(A) | 0.6
수량(EA) | 4EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.11.23(KA0K23) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.14 | 2.37 | 84.64%
2 | 13.11 | 2.35 | 83.93%
3 | 13.09 | 2.34 | 83.57%
4 | 13.16 | 2.33 | 83.21%
평균 | 13.125 | 2.3475 | 83.84%