## DC전원용 및 조작전원용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.02.11 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-05-20 | 이마트 마산점 | DC전원용 및 조작전원용 | 1 | 13.31 | 2.48 |  | 23 | 2.8 | 88.57%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | DC전원용 및 조작전원용 | 2 | 13.28 | 2.47 |  | 23 | 2.8 | 88.21%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | DC전원용 및 조작전원용 | 3 | 13.27 | 2.41 |  | 23 | 2.8 | 86.07%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | DC전원용 및 조작전원용 | 4 | 13.28 | 2.45 |  | 23 | 2.8 | 87.5%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | DC전원용 및 조작전원용 | 5 | 13.28 | 2.45 |  | 23 | 2.8 | 87.5%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | DC전원용 및 조작전원용 | 6 | 13.29 | 2.47 |  | 23 | 2.8 | 88.21%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | DC전원용 및 조작전원용 | 7 | 13.3 | 2.5 |  | 23 | 2.8 | 89.29%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | DC전원용 및 조작전원용 | 8 | 13.28 | 2.46 |  | 23 | 2.8 | 87.86%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | DC전원용 및 조작전원용 | 9 | 13.28 | 2.47 |  | 23 | 2.8 | 88.21%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2.내부저항:이상없음 3.충전 전압 : 과충전(13.28V/EA) 상태로 충전 전압 조정 요청 4.철함 - 케이블 보호캡 설치 확인 →화재예방활동 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT
화제예방활동

## 발전기용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.01.15 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.34 | 2.15 |  | 22 | 2.8 | 76.79%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.32 | 2.1 |  | 22 | 2.8 | 75%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.34 | 2.08 |  | 22 | 2.8 | 74.29%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.33 | 2.11 |  | 22 | 2.8 | 75.36%
점검내용 | 1.BS점검 진행 2.충전전압이 26.6V로 조금 높아 전압 강하 권고 3.내부저항 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 엘리베이터 3호기
형 명 | ES7-12 | 제조일자 | 2020.06.15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 1 | 13.1 | 20 |  | 27 | 19 | 105.3%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 2 | 13.06 | 28.63 |  | 27 | 19 | 150.7%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 3 | 13.05 | 20.38 |  | 27 | 19 | 107.3%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 4 | 13.09 | 19.91 |  | 27 | 19 | 104.8%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 5 | 13.09 | 18.65 |  | 27 | 19 | 98.16%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 6 | 13.11 | 19.79 |  | 27 | 19 | 104.2%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 7 | 13.05 | 19.88 |  | 27 | 19 | 104.6%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 8 | 13.04 | 22.83 |  | 27 | 19 | 120.2%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 9 | 13.1 | 19.32 |  | 27 | 19 | 101.7%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 10 | 13.08 | 24.9 |  | 27 | 19 | 131.1%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 11 | 13.12 | 18.48 |  | 27 | 19 | 97.26%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 12 | 13.08 | 19.89 |  | 27 | 19 | 104.7%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 13 | 13.24 | 16.15 |  | 27 | 19 | 85%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 14 | 13.22 | 16.79 |  | 27 | 19 | 88.37%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 15 | 13.24 | 16.66 |  | 27 | 19 | 87.68%
2024-05-20 | 이마트 마산점 | 엘리베이터 3호기 | 16 | 13.23 | 17.27 |  | 27 | 19 | 90.89%
점검내용 | 1.전압: 이상없음, 저항: 참고치 (19mΩ)기준 85%~151% 2.기대수명종료 도래(사용시간 약 4년)로 인한 축전지 저항 편차 발생 →구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT