## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 9월 21일 | 점검형태 | AS
업체명 | 인천공항 제1여객터미널 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 탑승동 40208 통신실 | 충전전압(V) | 212.4
제품명 | ESP40-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 16EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.06.13 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 9
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.38 | 9.49 | 105.4%
2 | 13.38 | 9.17 | 101.9%
3 | 13.33 | 9.66 | 107.3%
4 | 12.03 | 27.02 | 300.2%
5 | 13.37 | 9.43 | 104.8%
6 | 13.35 | 8.4 | 93.33%
7 | 13.36 | 8.65 | 96.11%
8 | 13.32 | 9.72 | 108%
9 | 13.37 | 8.88 | 98.67%
10 | 13.38 | 9.01 | 100.1%
11 | 13.37 | 10.09 | 112.1%
12 | 13.36 | 9.05 | 100.6%
13 | 13.39 | 9.51 | 105.7%
14 | 13.39 | 9.69 | 107.7%
15 | 13.38 | 9.34 | 103.8%
16 | 13.36 | 9.1 | 101.1%
평균 | 13.2825 | 10.3881 | 115.4%