## ESP100-12
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2023.09.07. |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-31 | 부산정관에너지 | 동국제강 포항 5공장 | 1 | 12.82 | 3.52 |  | 23 | 3.3 | 106.7%
2023-10-31 | 부산정관에너지 | 동국제강 포항 5공장 | 2 | 12.88 | 3.85 |  | 23 | 3.3 | 116.7%
2023-10-31 | 부산정관에너지 | 동국제강 포항 5공장 | 3 | 12.82 | 3.46 |  | 23 | 3.3 | 104.8%
2023-10-31 | 부산정관에너지 | 동국제강 포항 5공장 | 4 | 12.83 | 3.46 |  | 23 | 3.3 | 104.8%
2023-10-31 | 부산정관에너지 | 동국제강 포항 5공장 | 5 | 12.84 | 3.45 |  | 23 | 3.3 | 104.5%
2023-10-31 | 부산정관에너지 | 동국제강 포항 5공장 | 6 | 11.97 | 46.4 |  | 23 | 3.3 | 1406%
2023-10-31 | 부산정관에너지 | 동국제강 포항 5공장 | 7 | 12.89 | 4.07 |  | 23 | 3.3 | 123.3%
2023-10-31 | 부산정관에너지 | 동국제강 포항 5공장 | 8 | 12.88 | 3.65 |  | 23 | 3.3 | 110.6%
2023-10-31 | 부산정관에너지 | 동국제강 포항 5공장 | 9 | 12.84 | 3.62 |  | 23 | 3.3 | 109.7%
점검 내용 | #6번 전지 내부 단락에 따른 내부저항 상승 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진