## 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 22일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT 여의도지사 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 15층 UPSB 1조 | 충전전압(V) | 425.8
제품명 | MSB800 | DC(A) | 4.2 ~ 4.5
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 5.2
LOT | 2023.09.15(230915E6) | 내부저항(mΩ) 초기 평균치 | 0.36
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.355 | 98.61%
2 | 2.23 | 0.348 | 96.67%
3 | 2.23 | 0.367 | 101.9%
4 | 2.21 | 0.345 | 95.83%
5 | 2.18 | 0.329 | 91.39%
6 | 2.21 | 0.39 | 108.3%
7 | 2.21 | 0.329 | 91.39%
8 | 2.21 | 0.337 | 93.61%
9 | 2.22 | 0.329 | 91.39%
10 | 2.18 | 0.331 | 91.94%
11 | 2.22 | 0.355 | 98.61%
12 | 2.21 | 0.338 | 93.89%
13 | 2.21 | 0.341 | 94.72%
14 | 2.22 | 0.348 | 96.67%
15 | 2.21 | 0.344 | 95.56%
16 | 2.21 | 0.394 | 109.4%
17 | 2.22 | 0.357 | 99.17%
18 | 2.19 | 0.333 | 92.5%
19 | 2.19 | 0.367 | 101.9%
20 | 2.19 | 0.324 | 90%
21 | 2.19 | 0.336 | 93.33%
22 | 2.18 | 0.349 | 96.94%
23 | 2.19 | 0.398 | 110.6%
24 | 2.2 | 0.351 | 97.5%
25 | 2.23 | 0.362 | 100.6%
26 | 2.21 | 0.356 | 98.89%
27 | 2.22 | 0.358 | 99.44%
28 | 2.22 | 0.357 | 99.17%
29 | 2.21 | 0.342 | 95%
30 | 2.22 | 0.338 | 93.89%
31 | 2.21 | 0.37 | 102.8%
32 | 2.21 | 0.399 | 110.8%
33 | 2.18 | 0.372 | 103.3%
34 | 2.18 | 0.357 | 99.17%
35 | 2.23 | 0.349 | 96.94%
36 | 2.19 | 0.356 | 98.89%
37 | 2.17 | 0.36 | 100%
38 | 2.23 | 0.373 | 103.6%
39 | 2.21 | 0.343 | 95.28%
40 | 2.22 | 0.337 | 93.61%
41 | 2.2 | 0.363 | 100.8%
42 | 2.21 | 0.379 | 105.3%
43 | 2.25 | 0.374 | 103.9%
44 | 2.25 | 0.364 | 101.1%
45 | 2.25 | 0.35 | 97.22%
46 | 2.23 | 0.372 | 103.3%
47 | 2.22 | 0.336 | 93.33%
48 | 2.2 | 0.364 | 101.1%
49 | 2.22 | 0.393 | 109.2%
50 | 2.2 | 0.38 | 105.6%
51 | 2.2 | 0.353 | 98.06%
52 | 2.2 | 0.345 | 95.83%
53 | 2.21 | 0.362 | 100.6%
54 | 2.2 | 0.364 | 101.1%
55 | 2.21 | 0.364 | 101.1%
56 | 2.17 | 0.345 | 95.83%
57 | 2.15 | 0.365 | 101.4%
58 | 2.18 | 0.358 | 99.44%
59 | 2.22 | 0.36 | 100%
60 | 2.18 | 0.348 | 96.67%
61 | 2.22 | 0.355 | 98.61%
62 | 2.22 | 0.356 | 98.89%
63 | 2.24 | 0.384 | 106.7%
64 | 2.23 | 0.372 | 103.3%
65 | 2.22 | 0.349 | 96.94%
66 | 2.23 | 0.363 | 100.8%
67 | 2.22 | 0.346 | 96.11%
68 | 2.21 | 0.336 | 93.33%
69 | 2.21 | 0.363 | 100.8%
70 | 2.21 | 0.359 | 99.72%
71 | 2.23 | 0.362 | 100.6%
72 | 2.23 | 0.348 | 96.67%
73 | 2.24 | 0.369 | 102.5%
74 | 2.22 | 0.346 | 96.11%
75 | 2.21 | 0.385 | 106.9%
76 | 2.25 | 0.354 | 98.33%
77 | 2.24 | 0.358 | 99.44%
78 | 2.22 | 0.36 | 100%
79 | 2.23 | 0.346 | 96.11%
80 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
81 | 2.23 | 0.364 | 101.1%
82 | 2.23 | 0.359 | 99.72%
83 | 2.2 | 0.381 | 105.8%
84 | 2.23 | 0.361 | 100.3%
85 | 2.23 | 0.353 | 98.06%
86 | 2.25 | 0.354 | 98.33%
87 | 2.23 | 0.373 | 103.6%
88 | 2.24 | 0.363 | 100.8%
89 | 2.22 | 0.376 | 104.4%
90 | 2.21 | 0.355 | 98.61%
91 | 2.21 | 0.349 | 96.94%
92 | 2.25 | 0.357 | 99.17%
93 | 2.25 | 0.368 | 102.2%
94 | 2.25 | 0.376 | 104.4%
95 | 2.21 | 0.354 | 98.33%
96 | 2.23 | 0.372 | 103.3%
97 | 2.21 | 0.352 | 97.78%
98 | 2.21 | 0.34 | 94.44%
99 | 2.22 | 0.347 | 96.39%
100 | 2.23 | 0.381 | 105.8%
101 | 2.22 | 0.358 | 99.44%
102 | 2.2 | 0.368 | 102.2%
103 | 2.21 | 0.373 | 103.6%
104 | 2.2 | 0.35 | 97.22%
105 | 2.21 | 0.353 | 98.06%
106 | 2.2 | 0.349 | 96.94%
107 | 2.22 | 0.366 | 101.7%
108 | 2.22 | 0.357 | 99.17%
109 | 2.22 | 0.338 | 93.89%
110 | 2.25 | 0.351 | 97.5%
111 | 2.25 | 0.359 | 99.72%
112 | 2.25 | 0.368 | 102.2%
113 | 2.2 | 0.361 | 100.3%
114 | 2.27 | 0.364 | 101.1%
115 | 2.25 | 0.396 | 110%
116 | 2.22 | 0.354 | 98.33%
117 | 2.21 | 0.353 | 98.06%
118 | 2.25 | 0.37 | 102.8%
119 | 2.25 | 0.349 | 96.94%
120 | 2.25 | 0.372 | 103.3%
121 | 2.25 | 0.346 | 96.11%
122 | 2.23 | 0.354 | 98.33%
123 | 2.22 | 0.354 | 98.33%
124 | 2.17 | 0.398 | 110.6%
125 | 2.23 | 0.354 | 98.33%
126 | 2.22 | 0.335 | 93.06%
127 | 2.19 | 0.399 | 110.8%
128 | 2.24 | 0.354 | 98.33%
129 | 2.23 | 0.329 | 91.39%
130 | 2.25 | 0.382 | 106.1%
131 | 2.25 | 0.342 | 95%
132 | 2.2 | 0.362 | 100.6%
133 | 2.22 | 0.355 | 98.61%
134 | 2.22 | 0.364 | 101.1%
135 | 2.21 | 0.352 | 97.78%
136 | 2.22 | 0.364 | 101.1%
137 | 2.21 | 0.353 | 98.06%
138 | 2.23 | 0.358 | 99.44%
139 | 2.22 | 0.363 | 100.8%
140 | 2.21 | 0.375 | 104.2%
141 | 2.21 | 0.367 | 101.9%
142 | 2.21 | 0.355 | 98.61%
143 | 2.21 | 0.346 | 96.11%
144 | 2.22 | 0.359 | 99.72%
145 | 2.25 | 0.363 | 100.8%
146 | 2.25 | 0.372 | 103.3%
147 | 2.25 | 0.39 | 108.3%
148 | 2.25 | 0.362 | 100.6%
149 | 2.25 | 0.363 | 100.8%
150 | 2.24 | 0.358 | 99.44%
151 | 2.25 | 0.357 | 99.17%
152 | 2.22 | 0.382 | 106.1%
153 | 2.2 | 0.358 | 99.44%
154 | 2.2 | 0.341 | 94.72%
155 | 2.22 | 0.362 | 100.6%
156 | 2.21 | 0.391 | 108.6%
157 | 2.22 | 0.372 | 103.3%
158 | 2.21 | 0.368 | 102.2%
159 | 2.21 | 0.385 | 106.9%
160 | 2.24 | 0.365 | 101.4%
161 | 2.21 | 0.316 | 87.78%
162 | 2.19 | 0.324 | 90%
163 | 2.19 | 0.331 | 91.94%
164 | 2.2 | 0.353 | 98.06%
165 | 2.19 | 0.348 | 96.67%
166 | 2.22 | 0.351 | 97.5%
167 | 2.22 | 0.355 | 98.61%
168 | 2.22 | 0.369 | 102.5%
169 | 2.2 | 0.334 | 92.78%
170 | 2.2 | 0.355 | 98.61%
171 | 2.2 | 0.391 | 108.6%
172 | 2.21 | 0.366 | 101.7%
173 | 2.2 | 0.35 | 97.22%
174 | 2.19 | 0.353 | 98.06%
175 | 2.21 | 0.34 | 94.44%
176 | 2.17 | 0.352 | 97.78%
177 | 2.19 | 0.324 | 90%
178 | 2.18 | 0.342 | 95%
179 | 2.19 | 0.337 | 93.61%
180 | 2.21 | 0.339 | 94.17%
181 | 2.18 | 0.341 | 94.72%
182 | 2.25 | 0.364 | 101.1%
183 | 2.23 | 0.36 | 100%
184 | 2.21 | 0.348 | 96.67%
185 | 2.23 | 0.348 | 96.67%
186 | 2.21 | 0.335 | 93.06%
187 | 2.15 | 0.347 | 96.39%
188 | 2.23 | 0.361 | 100.3%
189 | 2.23 | 0.351 | 97.5%
190 | 2.24 | 0.39 | 108.3%
191 | 2.25 | 0.367 | 101.9%
192 | 2.24 | 0.375 | 104.2%
평균 | 2.2167 | 0.35794 | 99.43%

## 2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 22일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT 여의도지사 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 15층 UPSB 2조 | 충전전압(V) | 425.4
제품명 | MSB800 | DC(A) | 5 ~ 5.2
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 5.9 ~ 6
LOT | 2023.09.18(230918E2) | 내부저항(mΩ) 초기 평균치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.319 | 91.14%
2 | 2.21 | 0.339 | 96.86%
3 | 2.22 | 0.357 | 102%
4 | 2.21 | 0.368 | 105.1%
5 | 2.21 | 0.372 | 106.3%
6 | 2.21 | 0.347 | 99.14%
7 | 2.22 | 0.336 | 96%
8 | 2.2 | 0.341 | 97.43%
9 | 2.2 | 0.354 | 101.1%
10 | 2.21 | 0.329 | 94%
11 | 2.25 | 0.337 | 96.29%
12 | 2.2 | 0.333 | 95.14%
13 | 2.2 | 0.337 | 96.29%
14 | 2.22 | 0.349 | 99.71%
15 | 2.21 | 0.325 | 92.86%
16 | 2.23 | 0.368 | 105.1%
17 | 2.22 | 0.388 | 110.9%
18 | 2.21 | 0.361 | 103.1%
19 | 2.2 | 0.379 | 108.3%
20 | 2.19 | 0.353 | 100.9%
21 | 2.21 | 0.34 | 97.14%
22 | 2.19 | 0.34 | 97.14%
23 | 2.23 | 0.321 | 91.71%
24 | 2.22 | 0.345 | 98.57%
25 | 2.2 | 0.337 | 96.29%
26 | 2.21 | 0.343 | 98%
27 | 2.2 | 0.353 | 100.9%
28 | 2.21 | 0.347 | 99.14%
29 | 2.21 | 0.337 | 96.29%
30 | 2.21 | 0.358 | 102.3%
31 | 2.19 | 0.335 | 95.71%
32 | 2.21 | 0.373 | 106.6%
33 | 2.22 | 0.389 | 111.1%
34 | 2.17 | 0.356 | 101.7%
35 | 2.21 | 0.348 | 99.43%
36 | 2.18 | 0.365 | 104.3%
37 | 2.21 | 0.356 | 101.7%
38 | 2.22 | 0.343 | 98%
39 | 2.21 | 0.347 | 99.14%
40 | 2.22 | 0.356 | 101.7%
41 | 2.22 | 0.359 | 102.6%
42 | 2.23 | 0.347 | 99.14%
43 | 2.21 | 0.324 | 92.57%
44 | 2.2 | 0.35 | 100%
45 | 2.19 | 0.353 | 100.9%
46 | 2.19 | 0.36 | 102.9%
47 | 2.2 | 0.351 | 100.3%
48 | 2.21 | 0.339 | 96.86%
49 | 2.22 | 0.384 | 109.7%
50 | 2.23 | 0.361 | 103.1%
51 | 2.22 | 0.358 | 102.3%
52 | 2.23 | 0.363 | 103.7%
53 | 2.21 | 0.356 | 101.7%
54 | 2.22 | 0.35 | 100%
55 | 2.22 | 0.361 | 103.1%
56 | 2.2 | 0.343 | 98%
57 | 2.24 | 0.369 | 105.4%
58 | 2.21 | 0.338 | 96.57%
59 | 2.19 | 0.348 | 99.43%
60 | 2.22 | 0.377 | 107.7%
61 | 2.24 | 0.362 | 103.4%
62 | 2.23 | 0.353 | 100.9%
63 | 2.21 | 0.364 | 104%
64 | 2.22 | 0.379 | 108.3%
65 | 2.24 | 0.379 | 108.3%
66 | 2.23 | 0.361 | 103.1%
67 | 2.25 | 0.35 | 100%
68 | 2.24 | 0.345 | 98.57%
69 | 2.23 | 0.351 | 100.3%
70 | 2.22 | 0.342 | 97.71%
71 | 2.22 | 0.325 | 92.86%
72 | 2.24 | 0.337 | 96.29%
73 | 2.21 | 0.338 | 96.57%
74 | 2.22 | 0.361 | 103.1%
75 | 2.23 | 0.336 | 96%
76 | 2.22 | 0.328 | 93.71%
77 | 2.24 | 0.345 | 98.57%
78 | 2.24 | 0.351 | 100.3%
79 | 2.23 | 0.356 | 101.7%
80 | 2.23 | 0.356 | 101.7%
81 | 2.23 | 0.361 | 103.1%
82 | 2.23 | 0.338 | 96.57%
83 | 2.18 | 0.348 | 99.43%
84 | 2.18 | 0.346 | 98.86%
85 | 2.25 | 0.358 | 102.3%
86 | 2.23 | 0.343 | 98%
87 | 2.19 | 0.332 | 94.86%
88 | 2.24 | 0.342 | 97.71%
89 | 2.23 | 0.375 | 107.1%
90 | 2.24 | 0.347 | 99.14%
91 | 2.22 | 0.358 | 102.3%
92 | 2.19 | 0.349 | 99.71%
93 | 2.22 | 0.349 | 99.71%
94 | 2.21 | 0.359 | 102.6%
95 | 2.2 | 0.34 | 97.14%
96 | 2.21 | 0.354 | 101.1%
97 | 2.23 | 0.368 | 105.1%
98 | 2.23 | 0.35 | 100%
99 | 2.21 | 0.352 | 100.6%
100 | 2.21 | 0.387 | 110.6%
101 | 2.21 | 0.345 | 98.57%
102 | 2.23 | 0.348 | 99.43%
103 | 2.22 | 0.343 | 98%
104 | 2.22 | 0.355 | 101.4%
105 | 2.22 | 0.357 | 102%
106 | 2.21 | 0.335 | 95.71%
107 | 2.22 | 0.347 | 99.14%
108 | 2.24 | 0.354 | 101.1%
109 | 2.25 | 0.349 | 99.71%
110 | 2.21 | 0.348 | 99.43%
111 | 2.21 | 0.343 | 98%
112 | 2.23 | 0.355 | 101.4%
113 | 2.24 | 0.352 | 100.6%
114 | 2.25 | 0.382 | 109.1%
115 | 2.19 | 0.342 | 97.71%
116 | 2.21 | 0.355 | 101.4%
117 | 2.23 | 0.358 | 102.3%
118 | 2.23 | 0.37 | 105.7%
119 | 2.22 | 0.351 | 100.3%
120 | 2.22 | 0.389 | 111.1%
121 | 2.21 | 0.349 | 99.71%
122 | 2.22 | 0.347 | 99.14%
123 | 2.25 | 0.352 | 100.6%
124 | 2.23 | 0.354 | 101.1%
125 | 2.24 | 0.331 | 94.57%
126 | 2.22 | 0.344 | 98.29%
127 | 2.24 | 0.342 | 97.71%
128 | 2.21 | 0.342 | 97.71%
129 | 2.21 | 0.346 | 98.86%
130 | 2.19 | 0.345 | 98.57%
131 | 2.23 | 0.324 | 92.57%
132 | 2.21 | 0.336 | 96%
133 | 2.21 | 0.328 | 93.71%
134 | 2.2 | 0.347 | 99.14%
135 | 2.21 | 0.349 | 99.71%
136 | 2.21 | 0.336 | 96%
137 | 2.21 | 0.388 | 110.9%
138 | 2.2 | 0.342 | 97.71%
139 | 2.21 | 0.329 | 94%
140 | 2.2 | 0.34 | 97.14%
141 | 2.21 | 0.34 | 97.14%
142 | 2.2 | 0.325 | 92.86%
143 | 2.21 | 0.316 | 90.29%
144 | 2.23 | 0.337 | 96.29%
145 | 2.21 | 0.318 | 90.86%
146 | 2.21 | 0.335 | 95.71%
147 | 2.23 | 0.341 | 97.43%
148 | 2.21 | 0.316 | 90.29%
149 | 2.21 | 0.324 | 92.57%
150 | 2.21 | 0.325 | 92.86%
151 | 2.21 | 0.336 | 96%
152 | 2.21 | 0.335 | 95.71%
153 | 2.21 | 0.349 | 99.71%
154 | 2.23 | 0.337 | 96.29%
155 | 2.23 | 0.351 | 100.3%
156 | 2.2 | 0.339 | 96.86%
157 | 2.2 | 0.348 | 99.43%
158 | 2.22 | 0.351 | 100.3%
159 | 2.2 | 0.351 | 100.3%
160 | 2.21 | 0.358 | 102.3%
161 | 2.21 | 0.395 | 112.9%
162 | 2.23 | 0.336 | 96%
163 | 2.18 | 0.373 | 106.6%
164 | 2.22 | 0.357 | 102%
165 | 2.18 | 0.36 | 102.9%
166 | 2.21 | 0.347 | 99.14%
167 | 2.21 | 0.336 | 96%
168 | 2.22 | 0.356 | 101.7%
169 | 2.21 | 0.348 | 99.43%
170 | 2.22 | 0.35 | 100%
171 | 2.2 | 0.363 | 103.7%
172 | 2.23 | 0.366 | 104.6%
173 | 2.2 | 0.354 | 101.1%
174 | 2.18 | 0.36 | 102.9%
175 | 2.22 | 0.344 | 98.29%
176 | 2.2 | 0.323 | 92.29%
177 | 2.21 | 0.335 | 95.71%
178 | 2.2 | 0.338 | 96.57%
179 | 2.21 | 0.357 | 102%
180 | 2.2 | 0.352 | 100.6%
181 | 2.23 | 0.341 | 97.43%
182 | 2.23 | 0.342 | 97.71%
183 | 2.21 | 0.338 | 96.57%
184 | 2.2 | 0.337 | 96.29%
185 | 2.21 | 0.372 | 106.3%
186 | 2.22 | 0.337 | 96.29%
187 | 2.21 | 0.355 | 101.4%
188 | 2.14 | 0.334 | 95.43%
189 | 2.22 | 0.358 | 102.3%
190 | 2.25 | 0.356 | 101.7%
191 | 2.23 | 0.402 | 114.9%
192 | 2.25 | 0.331 | 94.57%
평균 | 2.2152 | 0.34938 | 99.82%