## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 12월 28일 | 점검형태 | AS
업체명 | 공항철도 터널 배전소 | 온도(℃) | 22.8 ~ 24.1
용도,장소 | 22KM 터널 배전용 | 충전전압(V) | 123
제품명 | GSL100 | DC(A) | 0
수량(EA) | 54EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.10.05 | 내부저항(mΩ) 참고치(초기값) | 0.85
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.27 | 1.714 | 201.6%
2 | 2.29 | 1.821 | 214.2%
3 | 2.27 | 1.663 | 195.6%
4 | 2.27 | 1.277 | 150.2%
5 | 2.29 | 1.813 | 213.3%
6 | 2.29 | 1.629 | 191.6%
7 | 2.27 | 1.799 | 211.6%
8 | 2.27 | 1.597 | 187.9%
9 | 2.27 | 1.555 | 182.9%
10 | 2.29 | 1.494 | 175.8%
11 | 2.27 | 1.952 | 229.6%
12 | 2.27 | 1.564 | 184%
13 | 2.25 | 1.811 | 213.1%
14 | 2.29 | 1.603 | 188.6%
15 | 2.27 | 2.079 | 244.6%
16 | 2.27 | 2.021 | 237.8%
17 | 2.27 | 1.645 | 193.5%
18 | 2.27 | 1.569 | 184.6%
19 | 2.29 | 1.477 | 173.8%
20 | 2.27 | 1.661 | 195.4%
21 | 2.27 | 1.545 | 181.8%
22 | 2.29 | 1.623 | 190.9%
23 | 2.27 | 1.343 | 158%
24 | 2.27 | 1.752 | 206.1%
25 | 2.27 | 1.648 | 193.9%
26 | 2.27 | 1.903 | 223.9%
27 | 2.27 | 1.434 | 168.7%
28 | 2.27 | 1.618 | 190.4%
29 | 2.27 | 1.683 | 198%
30 | 2.27 | 1.771 | 208.4%
31 | 2.27 | 1.788 | 210.4%
32 | 2.27 | 1.629 | 191.6%
33 | 2.25 | 2.124 | 249.9%
34 | 2.25 | 1.989 | 234%
35 | 2.27 | 1.619 | 190.5%
36 | 2.27 | 1.911 | 224.8%
37 | 2.27 | 1.917 | 225.5%
38 | 2.27 | 2.167 | 254.9%
39 | 2.25 | 2.368 | 278.6%
40 | 2.25 | 2.076 | 244.2%
41 | 2.27 | 2.077 | 244.4%
42 | 2.25 | 1.625 | 191.2%
43 | 2.27 | 2.068 | 243.3%
44 | 2.27 | 2.184 | 256.9%
45 | 2.27 | 1.758 | 206.8%
46 | 2.29 | 1.98 | 232.9%
47 | 2.25 | 1.911 | 224.8%
48 | 2.31 | 1.573 | 185.1%
49 | 2.27 | 2.013 | 236.8%
50 | 2.27 | 1.789 | 210.5%
51 | 2.27 | 2.214 | 260.5%
52 | 2.27 | 2.304 | 271.1%
53 | 2.27 | 1.944 | 228.7%
54 | 2.29 | 1.662 | 195.5%
평균 | 2.2715 | 1.7917 | 210.8%