## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 1월 31일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한국중부발전 인천발전본부 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | GT6호기 | 충전전압(V) | 127.2
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 58EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.11.09(FR181109) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.15 | 0.85 | 123.2% | 카바 크랙
2 | 2.2 | 0.71 | 102.9% | 카바 미세 크랙
3 | 2.19 | 0.75 | 108.7%
4 | 2.18 | 0.68 | 98.55% | 카바 미세 크랙
5 | 2.19 | 0.77 | 111.6% | 카바 크랙
6 | 2.17 | 0.72 | 104.3% | 카바 크랙
7 | 2.19 | 0.63 | 91.3% | 카바 미세 크랙
8 | 2.2 | 0.76 | 110.1%
9 | 2.2 | 0.69 | 100%
10 | 2.2 | 0.79 | 114.5%
11 | 2.21 | 0.73 | 105.8%
12 | 2.2 | 0.7 | 101.4%
13 | 2.18 | 0.71 | 102.9% | 카바 크랙
14 | 2.19 | 0.67 | 97.1% | 카바 미세 크랙
15 | 2.14 | 0.77 | 111.6% | 카바 크랙
16 | 2.2 | 0.68 | 98.55%
17 | 2.2 | 0.73 | 105.8%
18 | 2.2 | 0.72 | 104.3%
19 | 2.2 | 0.65 | 94.2%
20 | 2.2 | 0.6 | 86.96%
21 | 2.18 | 0.78 | 113% | 카바 미세 크랙
22 | 2.2 | 0.72 | 104.3%
23 | 2.19 | 0.76 | 110.1% | 카바 미세 크랙
24 | 2.2 | 0.61 | 88.41%
25 | 2.2 | 0.71 | 102.9%
26 | 2.19 | 0.71 | 102.9%
27 | 2.15 | 0.73 | 105.8% | 카바 크랙
28 | 2.2 | 0.76 | 110.1%
29 | 2.22 | 0.71 | 102.9%
30 | 2.2 | 0.72 | 104.3%
31 | 2.2 | 0.74 | 107.2%
32 | 2.2 | 0.79 | 114.5%
33 | 2.18 | 0.68 | 98.55% | 카바 미세 크랙
34 | 2.2 | 0.63 | 91.3%
35 | 2.2 | 0.66 | 95.65%
36 | 2.2 | 0.63 | 91.3%
37 | 2.2 | 0.62 | 89.86%
38 | 2.19 | 0.61 | 88.41% | 카바 미세 크랙
39 | 2.19 | 0.63 | 91.3%
40 | 2.19 | 0.69 | 100% | 카바 미세 크랙
41 | 2.2 | 0.7 | 101.4%
42 | 2.2 | 0.68 | 98.55%
43 | 2.2 | 0.64 | 92.75%
44 | 2.19 | 0.66 | 95.65%
45 | 2.2 | 0.65 | 94.2%
46 | 2.2 | 0.62 | 89.86%
47 | 2.2 | 0.65 | 94.2%
48 | 2.2 | 0.61 | 88.41%
49 | 2.2 | 0.73 | 105.8%
50 | 2.2 | 0.61 | 88.41%
51 | 2.2 | 0.63 | 91.3%
52 | 2.2 | 0.61 | 88.41%
53 | 2.19 | 0.66 | 95.65%
54 | 2.19 | 0.77 | 111.6%
55 | 2.18 | 0.74 | 107.2%
56 | 2.18 | 0.61 | 88.41%
57 | 2.2 | 0.69 | 100%
58 | 2.15 | 0.78 | 113% | 카바 크랙
평균 | 2.1922 | 0.69379 | 100.5%