## 종합
SK하이닉스 청주캠퍼스 점검 종합
NO | 설치장소 | 배터리 이름 | Cell 번호 | 합전 측 측정 자료 |  | 실제 측정 자료 |  |  | 로트 | 설치일자 | 결론 | 특이사항
|  |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 | B2B-10#1 | 140번 | 2.11 | 1.17 | 1단자 | 2.1 | 0.28 | 1605251 | 2016-06-01 | 양호 | 충전 중단 상태
[6 empty] | 2단자 | 2.1 | 0.3
2 |  | B2B-병렬3 | 20번 | 2.11 | 1.08 | 1단자 | 2.1 | 0.42 | 180629 | 2018-08-01 | 양호 | 충전 중단 상태
[6 empty] | 2단자 | 2.1 | 0.4
3 | 3캠퍼스 4F PHOTO | UPS-F4A-30G(2) | 30번 | 2.24 | 0.77 | 1단자 | 2.24 | 0.95 | 1406141E | 2014-07-01 | 교체 필요 | 로트 확인 다소 어려워 인접 셀 확인
[6 empty] | 2단자 | 2.24 | 0.47
4 | 3캠퍼스 4F 4A 전기실 | UPS-F4A-09G(2) | 232번 | 0.09 | 측정불가 | 1단자 | 2.22 | 0.33 | 2210102 | 2022-09-01 | 양호
[6 empty] | 2단자 | 2.22 | 0.34
5 | 3캠퍼스 4F 4B 전기실 | M12-4B-17G#2 | 154번 | 1.93 | 0.83 | 1단자 | -2.09 | 0.5 | 180615 | 2018-06-01 | 교체 필요 | 역설치
[6 empty] | 2단자 | -2.09 | 0.5
6 | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 | M12-C5-6G-01 | 42번 | 측정불가 | 측정불가 | 1단자 | 0.03 | 54.3 | 2209072 | 2023-11-01 | 교체 필요
[6 empty] | 2단자 | 0.03 | 54.6
7 | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 | UPS-C3A-02 | 220번 | 1.87 | 0.51 | 1단자 | 1.91 | 0.49 | 2209052 | 2023-01-01 | 교체 필요
[6 empty] | 2단자 | 1.91 | 0.4
8 |  | UPS-C3B-22 | 115번 | 측정불가 | 11.4 | 1단자 | 0 | 8.81 | 2302135 |  | 교체 필요
[6 empty] | 2단자 | 0 | 8.78
9 |  | UPS-C3B-24 | 41번 | 1.94 | 0.29 | 1단자 | 0.7 | 8.86 | 2302135 |  | 교체 필요
[6 empty] | 2단자 | 0.7 | 8.9
10 | 4캠퍼스 4F FS4F 전기실 | UPS-FS4F-03 | 55번 | 1.89 | 0.5 | 1단자 | 1.09 | 2.63 | 2205172 |  | 교체 필요 | 로트 확인 다소 어려워 인접 셀 확인
[6 empty] | 2단자 | 1.09 | 2.65
11 | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 | UPS-FS4E-01-1 | 121번 | 1.98 | 0.32 | 1단자 | 1.92 | 0.38 | 2205202 |  | 교체 필요
[6 empty] | 2단자 | 1.92 | 0.35
12 |  | UPS-FS4E-11-2 | 133번 | 1.69 | 1.99 | 1단자 | 1.68 | 2.04 | 2206041 |  | 교체 필요
[6 empty] | 2단자 | 1.68 | 1.98
13 | 4캠퍼스 4F FN4C 전기실 | UPS-FN4C-10-1 | 123번 | 2.23 | 4.05 | 1단자 | 2.23 | 0.37 | 2206152 |  | 양호
[6 empty] | 2단자 | 2.23 | 0.37
14 |  | UPS-FN4C-13 | 20번 | 1.04 | 4.64 | 1단자 | 0.13 | 19.79 | 2205302 |  | 교체 필요
[6 empty] | 2단자 | 0.13 | 19.64
15 |  | UPS-FN4C-18 | 77번 | 1.56 | 1.76 | 1단자 | 1.45 | 1.73 | 2208223 |  | 교체 필요
[6 empty] | 2단자 | 1.45 | 1.65
16 | 4캠퍼스 1F S1B 전기실 | S1B-08 | 145번 | 2.22 | 0.92 | 1단자 | 2.22 | 0.28 | 180309 | 2018-06-01 | 양호
[6 empty] | 2단자 | 2.22 | 0.28

## 클레임 기안용
SK하이닉스 청주캠퍼스 점검 종합
NO | 설치장소 | 배터리 이름 | Cell 번호 | 실제 측정 자료 |  |  | 로트 | 설치일자 | 결론 | 특이사항
|  |  |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 | M12-C5-6G-01 | 42번 | 1단자 | 0.03 | 54.3 | 2209072 | 2023-11-01 | 교체 필요
|  |  |  | 2단자 | 0.03 | 54.6
2 | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 | UPS-C3A-02 | 220번 | 1단자 | 1.91 | 0.49 | 2209052 | 2023-01-01 | 교체 필요
|  |  |  | 2단자 | 1.91 | 0.4
3 |  | UPS-C3B-22 | 115번 | 1단자 | 0 | 8.81 | 2302135 |  | 교체 필요
|  |  |  | 2단자 | 0 | 8.78
4 |  | UPS-C3B-24 | 41번 | 1단자 | 0.7 | 8.86 | 2302135 |  | 교체 필요
|  |  |  | 2단자 | 0.7 | 8.9
5 | 4캠퍼스 4F FS4F 전기실 | UPS-FS4F-03 | 55번 | 1단자 | 1.09 | 2.63 | 2205172 |  | 교체 필요 | 로트 확인 다소 어려워 인접 셀 확인
|  |  |  | 2단자 | 1.09 | 2.65
6 | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 | UPS-FS4E-01-1 | 121번 | 1단자 | 1.92 | 0.38 | 2205202 |  | 교체 필요
|  |  |  | 2단자 | 1.92 | 0.35
7 |  | UPS-FS4E-11-2 | 133번 | 1단자 | 1.68 | 2.04 | 2206041 |  | 교체 필요
|  |  |  | 2단자 | 1.68 | 1.98
8 | 4캠퍼스 4F FN4C 전기실 | UPS-FN4C-13 | 20번 | 1단자 | 0.13 | 19.79 | 2205302 |  | 교체 필요
|  |  |  | 2단자 | 0.13 | 19.64
9 |  | UPS-FN4C-18 | 77번 | 1단자 | 1.45 | 1.73 | 2208223 |  | 교체 필요
|  |  |  | 2단자 | 1.45 | 1.65

## 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-10#1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주1공장 | 온도(℃) | 주변 20℃, B/T 20℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 466.2(2.10V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 222EA | AC(A) | 0
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
139 | 전면 | 2.1 | 0.33 | 94.29% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-10#1 |  | 인접 셀
139 | 후면 | 2.1 | 0.28 | 80% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-10#1 |  | 인접 셀
140 | 전면 | 2.1 | 0.28 | 80% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-10#1 | 1605251 | 불만 셀
140 | 후면 | 2.1 | 0.3 | 85.71% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-10#1 | 1605251 | 불만 셀
141 | 전면 | 2.1 | 0.28 | 80% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-10#1 |  | 인접 셀
141 | 후면 | 2.1 | 0.28 | 80% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-10#1 |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-병렬3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주1공장 | 온도(℃) | 주변 21, B/T 21℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 399(2.10V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 190EA | AC(A) | 0
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
19 | 전면 | 2.1 | 0.42 | 120% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-병렬3 |  | 인접 셀
19 | 후면 | 2.1 | 0.39 | 111.4% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-병렬3 |  | 인접 셀
20 | 전면 | 2.1 | 0.42 | 120% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-병렬3 | 180629 | 불만 셀
20 | 후면 | 2.1 | 0.4 | 114.3% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-병렬3 | 180629 | 불만 셀
21 | 전면 | 2.1 | 0.39 | 111.4% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-병렬3 |  | 인접 셀
21 | 후면 | 2.1 | 0.4 | 114.3% | 1캠퍼스 B2 B2B 전기실 B2B-병렬3 |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 3캠퍼스 4F PHOTO UPS-F4A-30G(2)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주3공장 | 온도(℃) | 주변 20, B/T 21℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 549.3(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 0
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
29 | 전면 | 2.24 | 0.49 | 140% | 3캠퍼스 4F PHOTO UPS-F4A-30G(2) |  | 인접 셀
29 | 후면 | 2.24 | 0.46 | 131.4% | 3캠퍼스 4F PHOTO UPS-F4A-30G(2) |  | 인접 셀
30 | 전면 | 2.24 | 0.95 | 271.4% | 3캠퍼스 4F PHOTO UPS-F4A-30G(2) | 1406141E | 불만 셀
30 | 후면 | 2.24 | 0.47 | 134.3% | 3캠퍼스 4F PHOTO UPS-F4A-30G(2) | 1406141E | 불만 셀
31 | 전면 | 2.24 | 0.48 | 137.1% | 3캠퍼스 4F PHOTO UPS-F4A-30G(2) |  | 인접 셀
31 | 후면 | 2.24 | 0.47 | 134.3% | 3캠퍼스 4F PHOTO UPS-F4A-30G(2) |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 3캠퍼스 4F 4A 전기실 UPS-F4A-09G(2)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주3공장 | 온도(℃) | 주변 18, B/T 18℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 549.2(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 4.2
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
231 | 전면 | 2.23 | 0.39 | 111.4% | 3캠퍼스 4F 4A 전기실 UPS-F4A-09G(2) |  | 인접 셀
231 | 후면 | 2.23 | 0.36 | 102.9% | 3캠퍼스 4F 4A 전기실 UPS-F4A-09G(2) |  | 인접 셀
232 | 전면 | 2.22 | 0.33 | 94.29% | 3캠퍼스 4F 4A 전기실 UPS-F4A-09G(2) | 2210102 | 불만 셀
232 | 후면 | 2.22 | 0.34 | 97.14% | 3캠퍼스 4F 4A 전기실 UPS-F4A-09G(2) | 2210102 | 불만 셀
233 | 전면 | 2.21 | 0.35 | 100% | 3캠퍼스 4F 4A 전기실 UPS-F4A-09G(2) |  | 인접 셀
233 | 후면 | 2.21 | 0.37 | 105.7% | 3캠퍼스 4F 4A 전기실 UPS-F4A-09G(2) |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 3캠퍼스 4F 4B 전기실 M12-4B-14G#2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주3공장 | 온도(℃) | 주변 19 B/T 19℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 549.8(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 0
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
153 | 전면 | 2.23 | 0.28 | 80% | 3캠퍼스 4F 4B 전기실 M12-4B-14G#2 |  | 인접 셀
153 | 후면 | 2.23 | 0.26 | 74.29% | 3캠퍼스 4F 4B 전기실 M12-4B-14G#2 |  | 인접 셀
154 | 전면 | -2.09 | 0.5 | 142.9% | 3캠퍼스 4F 4B 전기실 M12-4B-14G#2 | 180615 | 불만 셀
154 | 후면 | -2.09 | 0.5 | 142.9% | 3캠퍼스 4F 4B 전기실 M12-4B-14G#2 | 180615 | 불만 셀
155 | 전면 | 2.23 | 0.33 | 94.29% | 3캠퍼스 4F 4B 전기실 M12-4B-14G#2 |  | 인접 셀
155 | 후면 | 2.23 | 0.4 | 114.3% | 3캠퍼스 4F 4B 전기실 M12-4B-14G#2 |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주3공장 | 온도(℃) | 주변 19 B/T 19℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548.6(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 0
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
41 | 전면 | 2.23 | 0.39 | 111.4% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 |  | 인접 셀
41 | 후면 | 2.23 | 0.38 | 108.6% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 |  | 인접 셀
42 | 전면 | 0.03 | 54.3 | 15514% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 | 2209072 | 불만 셀
42 | 후면 | 0.03 | 54.6 | 15600% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 | 2209072 | 불만 셀
43 | 전면 | 2.23 | 0.32 | 91.43% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 |  | 인접 셀
43 | 후면 | 2.23 | 0.27 | 77.14% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 |  | 인접 셀
63 | 전면 | 2.25 | 0.35 | 100% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 |  | 추가 요청 점검 요청 건
63 | 후면 | 2.25 | 0.3 | 85.71% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 |  | 추가 요청 점검 요청 건
64 | 전면 | 2.25 | 0.28 | 80% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 |  | 추가 요청 점검 요청 건
64 | 후면 | 2.25 | 0.34 | 97.14% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 |  | 추가 요청 점검 요청 건
65 | 전면 | 2.24 | 0.32 | 91.43% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 |  | 추가 요청 점검 요청 건
65 | 후면 | 2.24 | 0.28 | 80% | 3캠퍼스 CUB 5F C5 전기실 M12-C5-6G-01 |  | 추가 요청 점검 요청 건
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3A-02
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4공장 | 온도(℃) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548.6(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
219 | 전면 | 2.22 | 0.28 | 80% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3A-02 |  | 인접 셀
219 | 후면 | 2.22 | 0.26 | 74.29% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3A-02 |  | 인접 셀
220 | 전면 | 1.91 | 0.49 | 140% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3A-02 | 2209052 | 불만 셀
220 | 후면 | 1.91 | 0.4 | 114.3% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3A-02 | 2209052 | 불만 셀
221 | 전면 | 2.21 | 0.28 | 80% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3A-02 |  | 인접 셀
221 | 후면 | 2.21 | 0.27 | 77.14% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3A-02 |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-22
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4공장 | 온도(℃) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548.3(2.22V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
114 | 전면 | 2.24 | 0.34 | 97.14% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-22 |  | 인접 셀
114 | 후면 | 2.24 | 0.35 | 100% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-22 |  | 인접 셀
115 | 전면 | 0 | 8.81 | 2517% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-22 | 2302135 | 불만 셀
115 | 후면 | 0 | 8.78 | 2509% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-22 | 2302135 | 불만 셀
116 | 전면 | 2.22 | 0.27 | 77.14% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-22 |  | 인접 셀
116 | 후면 | 2.22 | 0.3 | 85.71% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-22 |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-24
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4공장 | 온도(℃) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548.6(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
40 | 전면 | 2.23 | 0.28 | 80% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-24 |  | 인접 셀
40 | 후면 | 2.23 | 0.31 | 88.57% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-24 |  | 인접 셀
41 | 전면 | 0.7 | 8.86 | 2531% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-24 | 2302135 | 불만 셀
41 | 후면 | 0.7 | 8.9 | 2543% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-24 | 2302135 | 불만 셀
42 | 전면 | 2.23 | 0.34 | 97.14% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-24 |  | 인접 셀
42 | 후면 | 2.23 | 0.3 | 85.71% | 4캠퍼스 CUB 3F C3B 전기실 UPS-C3B-24 |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 4F FS4F 전기실 UPS-FS4F-03
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4공장 | 온도(℃) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 535.2(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
수량(EA) |  | 240EA | AC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
54 | 전면 | 2.23 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 4F FS4F 전기실 UPS-FS4F-03 |  | 인접 셀
54 | 후면 | 2.23 | 0.42 | 120% | 4캠퍼스 4F FS4F 전기실 UPS-FS4F-03 |  | 인접 셀
55 | 전면 | 1.09 | 2.63 | 751.4% | 4캠퍼스 4F FS4F 전기실 UPS-FS4F-03 | 2205172 | 불만 셀
55 | 후면 | 1.09 | 2.65 | 757.1% | 4캠퍼스 4F FS4F 전기실 UPS-FS4F-03 | 2205172 | 불만 셀
56 | 전면 | 2.25 | 0.48 | 137.1% | 4캠퍼스 4F FS4F 전기실 UPS-FS4F-03 |  | 인접 셀
56 | 후면 | 2.25 | 0.42 | 120% | 4캠퍼스 4F FS4F 전기실 UPS-FS4F-03 |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-01-1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4공장 | 온도(℃) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 550(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
120 | 전면 | 2.24 | 0.28 | 80% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-01-1 |  | 인접 셀
120 | 후면 | 2.24 | 0.26 | 74.29% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-01-1 |  | 인접 셀
121 | 전면 | 1.92 | 0.38 | 108.6% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-01-1 | 2205202 | 불만 셀
121 | 후면 | 1.92 | 0.35 | 100% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-01-1 | 2205202 | 불만 셀
122 | 전면 | 2.25 | 0.28 | 80% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-01-1 |  | 인접 셀
122 | 후면 | 2.25 | 0.33 | 94.29% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-01-1 |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-11-2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4공장 | 온도(℃) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548.6(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
132 | 전면 | 2.24 | 0.31 | 88.57% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-11-2 |  | 인접 셀
132 | 후면 | 2.24 | 0.27 | 77.14% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-11-2 |  | 인접 셀
133 | 전면 | 1.68 | 2.04 | 582.9% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-11-2 | 2206041 | 불만 셀
133 | 후면 | 1.68 | 1.98 | 565.7% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-11-2 | 2206041 | 불만 셀
134 | 전면 | 2.24 | 0.38 | 108.6% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-11-2 |  | 인접 셀
134 | 후면 | 2.24 | 0.32 | 91.43% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS FS4E-11-2 |  | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-10-1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4공장 | 온도(℃) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548.6(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
122 | 전면 | 2.27 | 0.33 | 94.29% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-10-1 |  | 인접 셀
122 | 후면 | 2.27 | 0.3 | 85.71% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-10-1 |  | 인접 셀
123 | 전면 | 2.23 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-10-1 | 2206152 | 불만 셀
123 | 후면 | 2.23 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-10-1 | 2206152 | 불만 셀
124 | 전면 | 2.23 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-10-1 |  | 인접 셀
124 | 후면 | 2.23 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-10-1 |  | 인접 셀
평균 | [5 empty] | -

## 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-13
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4공장 | 온도(℃) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 535.1(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
수량(EA) |  | 240EA | AC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
19 | 전면 | 2.23 | 0.26 | 74.29% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-13 |  | 인접 셀
19 | 후면 | 2.23 | 0.31 | 88.57% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-13 |  | 인접 셀
20 | 전면 | 0.13 | 19.79 | 5654% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-13 | 2205302 | 불만 셀
20 | 후면 | 0.13 | 19.64 | 5611% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-13 | 2205302 | 불만 셀
21 | 전면 | 2.24 | 0.32 | 91.43% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-13 |  | 인접 셀
21 | 후면 | 2.24 | 0.27 | 77.14% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-13 |  | 인접 셀
평균 | [5 empty] | -

## 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4공장 | 온도(℃) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 535(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
수량(EA) |  | 240EA | AC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
76 | 전면 | 2.24 | 0.33 | 94.29% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 |  | 인접 셀
76 | 후면 | 2.24 | 0.28 | 80% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 |  | 인접 셀
77 | 전면 | 1.45 | 1.73 | 494.3% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 | 2208223 | 불만 셀
77 | 후면 | 1.45 | 1.65 | 471.4% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 | 2208223 | 불만 셀
78 | 전면 | 2.23 | 0.25 | 71.43% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 |  | 인접 셀
78 | 후면 | 2.23 | 0.24 | 68.57% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 |  | 인접 셀
평균 | [5 empty] | -

## 4캠퍼스 1F S1B 전기실 S1B-08
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 8월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4공장 | 온도(℃) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 535(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
수량(EA) |  | 240EA | AC(A) | 측정기 반입 불가로 측정 불가
LOT |  | - | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
44 | 전면 | 2.22 | 0.27 | 77.14% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 |  | 인접 셀
44 | 후면 | 2.22 | 0.28 | 80% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 |  | 인접 셀
45 | 전면 | 2.22 | 0.28 | 80% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 | 180309 | 불만 셀
45 | 후면 | 2.22 | 0.28 | 80% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 | 180309 | 불만 셀
46 | 전면 | 2.22 | 0.26 | 74.29% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 |  | 인접 셀
46 | 후면 | 2.22 | 0.33 | 94.29% | 4캠퍼스 4F FS4E 전기실 UPS-FN4C-18 |  | 인접 셀
평균 | [5 empty] | -