## .
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 03월 20일 | 점검형태
업체명 | 대법원 전산정보센터 | 온도(℃) | 17~18
담당자/연락처 | 김나훈 | 충전전압(V) | 412
용도,장소 | 010-4050-8418 | AC(A) / DC(A) | 30~40A/-20~30A
제품명 | GSL1400 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 192EA | 점검결과 | 부분적으로 복배(전지간협착) 발생
LOT | 1707031EA
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.13 | 0.302 | #DIV/0!
2 | 2.1 | 0.286 | #DIV/0!
3 | 2.13 | 0.366 | #DIV/0!
4 | 2.12 | 0.463 | #DIV/0!
5 | 2.06 | 0.301 | #DIV/0!
6 | 2.1 | 0.525 | #DIV/0!
7 | 2.09 | 0.3 | #DIV/0!
8 | 2.06 | 0.647 | #DIV/0!
9 | 2.1 | 0.345 | #DIV/0!
10 | 2.08 | 0.535 | #DIV/0!
11 | 2.06 | 0.288 | #DIV/0!
12 | 2.1 | 0.287 | #DIV/0!
13 | 2.13 | 0.526 | #DIV/0!
14 | 2.12 | 0.525 | #DIV/0!
15 | 2.14 | 0.486 | #DIV/0!
16 | 2.13 | 0.522 | #DIV/0!
17 | 2.1 | 0.288 | #DIV/0!
18 | 2.08 | 0.489 | #DIV/0!
19 | 2.11 | 0.278 | #DIV/0!
20 | 2.16 | 0.426 | #DIV/0!
21 | 2.13 | 0.343 | #DIV/0!
22 | 2.1 | 0.472 | #DIV/0!
23 | 2.13 | 0.454 | #DIV/0!
24 | 2.18 | 0.451 | #DIV/0!
25 | 2.11 | 0.278 | #DIV/0!
26 | 2.2 | 0.389 | #DIV/0!
27 | 2.19 | 0.466 | #DIV/0!
28 | 2.14 | 0.415 | #DIV/0!
29 | 2.16 | 0.277 | #DIV/0!
30 | 2.15 | 0.427 | #DIV/0!
31 | 2.08 | 0.29 | #DIV/0!
32 | 2.18 | 0.421 | #DIV/0!
33 | 2.14 | 0.34 | #DIV/0!
34 | 2.15 | 0.357 | #DIV/0!
35 | 2.09 | 0.331 | #DIV/0!
36 | 2.13 | 0.525 | #DIV/0!
37 | 2.13 | 0.323 | #DIV/0!
38 | 2.13 | 0.444 | #DIV/0!
39 | 2.1 | 0.306 | #DIV/0!
40 | 2.13 | 0.44 | #DIV/0!
41 | 2.17 | 0.325 | #DIV/0!
42 | 2.18 | 0.38 | #DIV/0!
43 | 2.16 | 0.385 | #DIV/0!
44 | 2.13 | 0.296 | #DIV/0!
45 | 2.14 | 0.377 | #DIV/0!
46 | 2.12 | 0.477 | #DIV/0!
47 | 2.14 | 0.337 | #DIV/0!
48 | 2.16 | 0.308 | #DIV/0!
49 | 2.17 | 0.347 | #DIV/0!
50 | 2.14 | 0.305 | #DIV/0!
51 | 2.14 | 0.315 | #DIV/0!
52 | 2.13 | 0.307 | #DIV/0!
53 | 2.12 | 0.301 | #DIV/0!
54 | 2.18 | 0.406 | #DIV/0!
55 | 2.18 | 0.367 | #DIV/0!
56 | 2.16 | 0.387 | #DIV/0!
57 | 2.12 | 0.291 | #DIV/0!
58 | 2.16 | 0.369 | #DIV/0!
59 | 2.16 | 0.37 | #DIV/0!
60 | 2.16 | 0.487 | #DIV/0!
61 | 2.14 | 0.47 | #DIV/0!
62 | 2.12 | 0.295 | #DIV/0!
63 | 2.1 | 0.322 | #DIV/0!
64 | 2.18 | 0.328 | #DIV/0!
65 | 2.15 | 0.316 | #DIV/0!
66 | 2.14 | 0.316 | #DIV/0!
67 | 2.12 | 0.298 | #DIV/0!
68 | 2.12 | 0.47 | #DIV/0!
69 | 2.18 | 0.305 | #DIV/0!
70 | 2.17 | 0.323 | #DIV/0!
71 | 2.15 | 0.327 | #DIV/0!
72 | 2.17 | 0.397 | #DIV/0!
73 | 2.21 | 0.324 | #DIV/0!
74 | 2.18 | 0.308 | #DIV/0!
75 | 2.17 | 0.312 | #DIV/0!
76 | 2.19 | 0.321 | #DIV/0!
77 | 2.19 | 0.342 | #DIV/0!
78 | 2.17 | 0.474 | #DIV/0!
79 | 2.21 | 0.305 | #DIV/0!
80 | 2.2 | 0.389 | #DIV/0!
81 | 2.18 | 0.406 | #DIV/0!
82 | 2.17 | 0.391 | #DIV/0!
83 | 2.14 | 0.443 | #DIV/0!
84 | 2.14 | 0.328 | #DIV/0!
85 | 2.14 | 0.314 | #DIV/0!
86 | 2.18 | 0.397 | #DIV/0!
87 | 2.19 | 0.431 | #DIV/0!
88 | 2.19 | 0.41 | #DIV/0!
89 | 2.17 | 0.304 | #DIV/0!
90 | 2.17 | 0.315 | #DIV/0!
91 | 2.19 | 0.302 | #DIV/0!
92 | 2.18 | 0.348 | #DIV/0!
93 | 2.17 | 0.324 | #DIV/0!
94 | 2.18 | 0.36 | #DIV/0!
95 | 2.17 | 0.312 | #DIV/0!
96 | 2.2 | 0.354 | #DIV/0!
97 | 2.19 | 0.359 | #DIV/0!
98 | 2.2 | 0.29 | #DIV/0!
99 | 2.19 | 0.354 | #DIV/0!
100 | 2.17 | 0.306 | #DIV/0!
101 | 2.14 | 0.29 | #DIV/0!
102 | 2.14 | 0.281 | #DIV/0!
103 | 2.14 | 0.302 | #DIV/0!
104 | 2.15 | 0.29 | #DIV/0!
105 | 2.17 | 0.337 | #DIV/0!
106 | 2.14 | 0.281 | #DIV/0!
107 | 2.15 | 0.296 | #DIV/0!
108 | 2.15 | 0.311 | #DIV/0!
109 | 2.18 | 0.307 | #DIV/0!
110 | 2.18 | 0.319 | #DIV/0!
111 | 2.18 | 0.374 | #DIV/0!
112 | 2.19 | 0.309 | #DIV/0!
113 | 2.18 | 0.297 | #DIV/0!
114 | 2.18 | 0.345 | #DIV/0!
115 | 2.2 | 0.304 | #DIV/0!
116 | 2.21 | 0.309 | #DIV/0!
117 | 2.21 | 0.362 | #DIV/0!
118 | 2.2 | 0.346 | #DIV/0!
119 | 2.16 | 0.3 | #DIV/0!
120 | 2.15 | 0.283 | #DIV/0!
121 | 2.21 | 0.362 | #DIV/0!
122 | 2.2 | 0.42 | #DIV/0!
123 | 2.18 | 0.33 | #DIV/0!
124 | 2.16 | 0.329 | #DIV/0!
125 | 2.16 | 0.271 | #DIV/0!
126 | 2.21 | 0.333 | #DIV/0!
127 | 2.18 | 0.286 | #DIV/0!
128 | 2.17 | 0.325 | #DIV/0!
129 | 2.18 | 0.325 | #DIV/0!
130 | 2.18 | 0.358 | #DIV/0!
131 | 2.11 | 0.455 | #DIV/0!
132 | 2.18 | 0.467 | #DIV/0!
133 | 2.15 | 0.297 | #DIV/0!
134 | 2.15 | 0.316 | #DIV/0!
135 | 2.18 | 0.32 | #DIV/0!
136 | 2.15 | 0.318 | #DIV/0!
137 | 2.17 | 0.322 | #DIV/0!
138 | 2.17 | 0.372 | #DIV/0!
139 | 2.17 | 0.443 | #DIV/0!
140 | 2.17 | 0.334 | #DIV/0!
141 | 2.14 | 0.273 | #DIV/0!
142 | 2.18 | 0.351 | #DIV/0!
143 | 2.1 | 0.481 | #DIV/0!
144 | 2.2 | 0.335 | #DIV/0!
145 | 2.16 | 0.277 | #DIV/0!
146 | 2.14 | 0.316 | #DIV/0!
147 | 2.12 | 0.298 | #DIV/0!
148 | 2.09 | 0.269 | #DIV/0!
149 | 2.11 | 0.494 | #DIV/0!
150 | 2.13 | 0.324 | #DIV/0!
151 | 2.14 | 0.297 | #DIV/0!
152 | 2.11 | 0.239 | #DIV/0!
153 | 2.15 | 0.327 | #DIV/0!
154 | 2.13 | 0.299 | #DIV/0!
155 | 2.08 | 0.642 | #DIV/0!
156 | 2.15 | 0.378 | #DIV/0!
157 | 2.13 | 0.294 | #DIV/0!
158 | 2.17 | 0.372 | #DIV/0!
159 | 2.16 | 0.394 | #DIV/0!
160 | 2.17 | 0.322 | #DIV/0!
161 | 2.17 | 0.342 | #DIV/0!
162 | 2.12 | 0.318 | #DIV/0!
163 | 2.19 | 0.484 | #DIV/0!
164 | 2.19 | 0.375 | #DIV/0!
165 | 2.17 | 0.407 | #DIV/0!
166 | 2.16 | 0.314 | #DIV/0!
167 | 2.16 | 0.341 | #DIV/0!
168 | 2.18 | 0.321 | #DIV/0!
169 | 2.18 | 0.401 | #DIV/0!
170 | 2.12 | 0.304 | #DIV/0!
171 | 2.12 | 0.308 | #DIV/0!
172 | 2.12 | 0.346 | #DIV/0!
173 | 2.08 | 0.542 | #DIV/0!
174 | 2.15 | 0.5 | #DIV/0!
175 | 2.14 | 0.477 | #DIV/0!
176 | 2.11 | 0.477 | #DIV/0!
177 | 2.14 | 0.539 | #DIV/0! | GSL1400 | 160521LOT
178 | 2.12 | 0.453 | #DIV/0! | 0.359 | 2.23
179 | 2.12 | 0.752 | #DIV/0! | 0.349 | 2.23
180 | 2.15 | 0.43 | #DIV/0! | 0.436 | 2.23
181 | 2.12 | 0.486 | #DIV/0! | 0.417 | 2.24
182 | 2.08 | 0.303 | #DIV/0! | 0.4 | 2.24
183 | 2.1 | 0.322 | #DIV/0! | 0.433 | 2.23
184 | 2.13 | 0.416 | #DIV/0! | 0.437 | 2.23
185 | 2.12 | 0.469 | #DIV/0! | 0.365 | 2.23
186 | 2.06 | 0.308 | #DIV/0! | 0.426 | 2.22
187 | 2.14 | 0.473 | #DIV/0!
188 | 2.16 | 0.478 | #DIV/0!
189 | 2.13 | 0.473 | #DIV/0!
190 | 2.1 | 0.363 | #DIV/0!
191 | 2.14 | 0.389 | #DIV/0!
192 | 2.13 | 0.281 | #DIV/0!
평균 | 2.0986 | 0.40686 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)