## 광교_축전지 3조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-16 | LG U+ 관리코드 | GYB190300002
업체명 | LGU+ 광교국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 3조 | 충전전압(V) | 53.8
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-02-25 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.75
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.22 | 0.83 | 110.7%
2 | 2.24 | 0.83 | 110.7%
3 | 2.24 | 0.7 | 93.33%
4 | 2.24 | 0.77 | 102.7%
5 | 2.22 | 0.79 | 105.3%
6 | 2.22 | 0.82 | 109.3%
7 | 2.25 | 0.79 | 105.3%
8 | 2.25 | 0.68 | 90.67%
9 | 2.26 | 0.73 | 97.33%
10 | 2.25 | 0.75 | 100%
11 | 2.25 | 0.73 | 97.33%
12 | 2.26 | 0.76 | 101.3%
13 | 2.27 | 0.74 | 98.67%
14 | 2.24 | 0.75 | 100% | 크랙
15 | 2.25 | 0.74 | 98.67%
16 | 2.25 | 0.78 | 104%
17 | 2.25 | 0.74 | 98.67%
18 | 2.24 | 0.71 | 94.67%
19 | 2.23 | 0.78 | 104%
20 | 2.25 | 0.66 | 88%
21 | 2.24 | 0.65 | 86.67%
22 | 2.25 | 0.67 | 89.33%
23 | 2.24 | 0.78 | 104%
24 | 2.21 | 0.74 | 98.67%

## 광교_축전지 4조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-16 | LG U+ 관리코드 | GYB190300001
업체명 | LGU+ 광교국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.8
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-02-08 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.79
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.74 | 93.67%
2 | 2.23 | 0.87 | 110.1%
3 | 2.24 | 0.76 | 96.2% | 크랙
4 | 2.24 | 0.77 | 97.47% | 크랙
5 | 2.25 | 0.81 | 102.5%
6 | 2.24 | 0.77 | 97.47%
7 | 2.25 | 0.79 | 100%
8 | 2.25 | 0.84 | 106.3%
9 | 2.25 | 0.87 | 110.1%
10 | 2.25 | 0.79 | 100%
11 | 2.25 | 0.78 | 98.73%
12 | 2.24 | 0.8 | 101.3%
13 | 2.25 | 0.77 | 97.47% | 크랙
14 | 2.25 | 0.81 | 102.5%
15 | 2.24 | 0.75 | 94.94%
16 | 2.24 | 0.8 | 101.3%
17 | 2.25 | 0.81 | 102.5%
18 | 2.24 | 0.78 | 98.73%
19 | 2.24 | 0.77 | 97.47%
20 | 2.24 | 0.79 | 100%
21 | 2.24 | 0.7 | 88.61%
22 | 2.23 | 0.81 | 102.5%
23 | 2.23 | 0.85 | 107.6% | 크랙
24 | 2.24 | 0.83 | 105.1%