## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자
업체명 | 대평건업 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE660-48V |  |  | 제조일자 | 2019.03.11
장비명 | 두산 B25SE-7 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 | 인가전압 388~390, 탭 400 |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.05 | 1.204 | 21 | 13 | 2.04 | 1.188 | 23
2 | 2.04 | 1.204 | 22 | 14 | 2.06 | 1.208 | 24
3 | 2.04 | 1.193 | 22 | 15 | 2.06 | 1.206 | 24
4 | 2.07 | 1.215 | 22 | 16 | 2.07 | 1.21 | 24
5 | 2.07 | 1.218 | 22 | 17 | 2.07 | 1.214 | 24
6 | 2.07 | 1.211 | 20 | 18 | 2.06 | 1.207 | 23
7 | 2.07 | 1.212 | 22 | 19 | 2.06 | 1.21 | 22
8 | 2.02 | 1.213 | 24 | 20 | 2.07 | 1.213 | 23
9 | 2.05 | 1.199 | 24 | 21 | 2.07 | 1.211 | 23
10 | 2.06 | 1.205 | 23 | 22 | 2.06 | 1.202 | 23
11 | 2.06 | 1.208 | 23 | 23 | 2.05 | 1.198 | 23
12 | 2.06 | 1.207 | 22 | 24 | 2.06 | 1.204 | 23
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 49.46V, 보액 상태 양호, 9번 셀 캡 고장, 교체 필요