## 이천창전_축전지#3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB200500010
점검일 | 2025-12-02 | 점검형태 | BS
업체명 | 이천창전국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지 #3 | 충전전압(V) | 53.75
제품명 | VGS2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020-04-22 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.6525
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.68 | 104.2%
2 | 2.24 | 0.66 | 101.1%
3 | 2.23 | 0.7 | 107.3% | 크랙
4 | 2.24 | 0.63 | 96.55% | 크랙
5 | 2.25 | 0.69 | 105.7%
6 | 2.24 | 0.58 | 88.89%
7 | 2.24 | 0.66 | 101.1% | 크랙
8 | 2.25 | 0.63 | 96.55%
9 | 2.24 | 0.61 | 93.49%
10 | 2.23 | 0.68 | 104.2% | 크랙
11 | 2.24 | 0.58 | 88.89%
12 | 2.24 | 0.66 | 101.1%
13 | 2.23 | 0.61 | 93.49% | 크랙
14 | 2.24 | 0.62 | 95.02%
15 | 2.23 | 0.71 | 108.8% | 크랙
16 | 2.24 | 0.67 | 102.7% | 크랙
17 | 2.24 | 0.69 | 105.7%
18 | 2.25 | 0.71 | 108.8%
19 | 2.24 | 0.64 | 98.08%
20 | 2.24 | 0.68 | 104.2% | 크랙
21 | 2.25 | 0.63 | 96.55%
22 | 2.24 | 0.64 | 98.08% | 크랙
23 | 2.24 | 0.67 | 102.7%
24 | 2.23 | 0.63 | 96.55% | 크랙
평균 | 2.2396 | 0.6525 | 100%

## 이천창전_축전지#2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190500015
점검일 | 2025-12-02 | 점검형태 | BS
업체명 | 이천창전국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 축전지 #2 | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-09-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.67
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.67 | 100%
2 | 2.24 | 0.78 | 116.4%
3 | 2.24 | 0.7 | 104.5%
4 | 2.24 | 0.67 | 100%
5 | 2.24 | 0.63 | 94.03%
6 | 2.23 | 0.66 | 98.51%
7 | 2.23 | 0.72 | 107.5%
8 | 2.25 | 0.62 | 92.54%
9 | 2.24 | 0.72 | 107.5%
10 | 2.24 | 0.72 | 107.5%
11 | 2.25 | 0.79 | 117.9%
12 | 2.24 | 0.76 | 113.4%
13 | 2.24 | 0.65 | 97.01%
14 | 2.24 | 0.69 | 103%
15 | 2.24 | 0.61 | 91.04%
16 | 2.25 | 0.67 | 100%
17 | 2.23 | 0.66 | 98.51%
18 | 2.23 | 0.69 | 103%
19 | 2.24 | 0.75 | 111.9%
20 | 2.24 | 0.64 | 95.52% | 크랙
21 | 2.22 | 0.68 | 101.5%
22 | 2.24 | 0.7 | 104.5%
23 | 2.24 | 0.69 | 103%
24 | 2.25 | 0.65 | 97.01%
평균 | 2.2392 | 0.68833 | 102.7%