## 독도등대
형 명 | VGS1000 | 제조일자 | 2018.12.05 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 110
\
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 볼트부 내부저항 (mΩ) | 온도 | 단자부 내부저항 참고치 참고값(mΩ) | 볼트부 내부저항 증가율
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 1 | 2.07 | 0.95 | 26 | 0.29 | 327.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 2 | 2.07 | 0.87 | 26 | 0.29 | 300%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 3 | 2.09 | 0.95 | 26 | 0.29 | 327.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 4 | 2.09 | 0.95 | 26 | 0.29 | 327.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 5 | 2.08 | 1.01 | 26 | 0.29 | 348.3%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 6 | 2.09 | 0.97 | 26 | 0.29 | 334.5%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 7 | 2.09 | 0.92 | 26 | 0.29 | 317.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 8 | 2.09 | 0.84 | 26 | 0.29 | 289.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 9 | 2.08 | 1.01 | 26 | 0.29 | 348.3%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 10 | 2.1 | 0.93 | 26 | 0.29 | 320.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 11 | 2.12 | 0.88 | 26 | 0.29 | 303.4%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 12 | 2.08 | 0.96 | 26 | 0.29 | 331%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 13 | 2.09 | 0.87 | 26 | 0.29 | 300%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 14 | 2.1 | 0.88 | 26 | 0.29 | 303.4%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 15 | 2.08 | 0.97 | 26 | 0.29 | 334.5%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 16 | 2.09 | 0.98 | 26 | 0.29 | 337.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 17 | 2.07 | 1.02 | 26 | 0.29 | 351.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 18 | 2.07 | 0.84 | 26 | 0.29 | 289.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 19 | 2.07 | 1.04 | 26 | 0.29 | 358.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 20 | 2.07 | 0.99 | 26 | 0.29 | 341.4%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 21 | 2.09 | 0.94 | 26 | 0.29 | 324.1%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 22 | 2.09 | 0.96 | 26 | 0.29 | 331%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 23 | 2.08 | 0.94 | 26 | 0.29 | 324.1%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 24 | 2.07 | 0.81 | 26 | 0.29 | 279.3%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 25 | 2.07 | 0.89 | 26 | 0.29 | 306.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 26 | 2.09 | 0.87 | 26 | 0.29 | 300%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 27 | 2.09 | 0.95 | 26 | 0.29 | 327.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 28 | 2.08 | 0.95 | 26 | 0.29 | 327.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 29 | 2.09 | 1.01 | 26 | 0.29 | 348.3%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 30 | 2.09 | 0.97 | 26 | 0.29 | 334.5%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 31 | 2.09 | 0.92 | 26 | 0.29 | 317.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 32 | 2.09 | 0.84 | 26 | 0.29 | 289.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 33 | 2.09 | 0.95 | 26 | 0.29 | 327.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 34 | 2.08 | 0.92 | 26 | 0.29 | 317.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 35 | 2.09 | 0.89 | 26 | 0.29 | 306.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 36 | 2.13 | 0.8 | 26 | 0.29 | 275.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 37 | 2.08 | 0.8 | 26 | 0.29 | 275.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 38 | 2.09 | 0.79 | 26 | 0.29 | 272.4%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 39 | 2.09 | 1.01 | 26 | 0.29 | 348.3%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 40 | 2.09 | 0.93 | 26 | 0.29 | 320.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 41 | 2.08 | 0.88 | 26 | 0.29 | 303.4%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 42 | 2.08 | 0.96 | 26 | 0.29 | 331%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 43 | 2.09 | 0.87 | 26 | 0.29 | 300%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 44 | 2.06 | 0.88 | 26 | 0.29 | 303.4%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 45 | 2.09 | 0.97 | 26 | 0.29 | 334.5%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 46 | 2.1 | 0.74 | 26 | 0.29 | 255.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 47 | 2.09 | 1.01 | 26 | 0.29 | 348.3%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 48 | 2.1 | 0.93 | 26 | 0.29 | 320.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 49 | 2.09 | 0.82 | 26 | 0.29 | 282.8%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 50 | 2.09 | 0.92 | 26 | 0.29 | 317.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 51 | 2.08 | 0.96 | 26 | 0.29 | 331%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 52 | 2.09 | 0.84 | 26 | 0.29 | 289.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 53 | 2.09 | 0.94 | 26 | 0.29 | 324.1%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 54 | 2.09 | 0.88 | 26 | 0.29 | 303.4%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 55 | 2.09 | 0.91 | 26 | 0.29 | 313.8%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 56 | 2.09 | 0.94 | 26 | 0.29 | 324.1%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 57 | 2.09 | 0.92 | 26 | 0.29 | 317.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 58 | 2.1 | 0.81 | 26 | 0.29 | 279.3%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 59 | 2.06 | 0.83 | 26 | 0.29 | 286.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 60 | 2.08 | 0.86 | 26 | 0.29 | 296.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 61 | 2.1 | 0.77 | 26 | 0.29 | 265.5%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 62 | 2.07 | 0.81 | 26 | 0.29 | 279.3%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 63 | 2.09 | 0.78 | 26 | 0.29 | 269%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 64 | 2.1 | 0.94 | 26 | 0.29 | 324.1%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 65 | 2.09 | 0.86 | 26 | 0.29 | 296.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 66 | 2.08 | 0.73 | 26 | 0.29 | 251.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 67 | 2.09 | 0.68 | 26 | 0.29 | 234.5%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 68 | 2.1 | 0.85 | 26 | 0.29 | 293.1%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 69 | 2.07 | 0.77 | 26 | 0.29 | 265.5%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 70 | 2.1 | 0.86 | 26 | 0.29 | 296.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 71 | 2.1 | 0.73 | 26 | 0.29 | 251.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 72 | 2.11 | 0.81 | 26 | 0.29 | 279.3%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 73 | 2.1 | 0.98 | 26 | 0.29 | 337.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 74 | 2.09 | 0.75 | 26 | 0.29 | 258.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 75 | 2.08 | 0.83 | 26 | 0.29 | 286.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 76 | 2.09 | 0.83 | 26 | 0.29 | 286.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 77 | 2.09 | 0.78 | 26 | 0.29 | 269%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 78 | 2.06 | 0.77 | 26 | 0.29 | 265.5%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 79 | 2.09 | 0.84 | 26 | 0.29 | 289.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 80 | 2.08 | 0.93 | 26 | 0.29 | 320.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 81 | 2.08 | 0.86 | 26 | 0.29 | 296.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 82 | 2.08 | 0.84 | 26 | 0.29 | 289.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 83 | 2.08 | 0.74 | 26 | 0.29 | 255.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 84 | 2.07 | 0.92 | 26 | 0.29 | 317.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 85 | 2.08 | 0.92 | 26 | 0.29 | 317.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 86 | 2.07 | 0.82 | 26 | 0.29 | 282.8%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 87 | 2.03 | 0.92 | 26 | 0.29 | 317.2%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 88 | 2.09 | 0.81 | 26 | 0.29 | 279.3%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 89 | 2.08 | 0.8 | 26 | 0.29 | 275.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 90 | 2.1 | 0.85 | 26 | 0.29 | 293.1%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 91 | 2.1 | 0.88 | 26 | 0.29 | 303.4%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 92 | 2.05 | 1.02 | 26 | 0.29 | 351.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 93 | 2.09 | 0.91 | 26 | 0.29 | 313.8%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 94 | 2.08 | 0.98 | 26 | 0.29 | 337.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 95 | 2.09 | 0.95 | 26 | 0.29 | 327.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 96 | 2.02 | 1.22 | 26 | 0.29 | 420.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 97 | 2.09 | 0.91 | 26 | 0.29 | 313.8%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 98 | 2.09 | 0.85 | 26 | 0.29 | 293.1%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 99 | 2.09 | 0.94 | 26 | 0.29 | 324.1%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 100 | 2.09 | 0.75 | 26 | 0.29 | 258.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 101 | 2.09 | 0.87 | 26 | 0.29 | 300%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 102 | 2.07 | 0.82 | 26 | 0.29 | 282.8%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 103 | 2.08 | 0.97 | 26 | 0.29 | 334.5%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 104 | 2.05 | 0.95 | 26 | 0.29 | 327.6%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 105 | 2.1 | 1.02 | 26 | 0.29 | 351.7%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 106 | 2.08 | 0.8 | 26 | 0.29 | 275.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 107 | 2.05 | 0.94 | 26 | 0.29 | 324.1%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 108 | 2.06 | 0.98 | 26 | 0.29 | 337.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 109 | 2.03 | 1.27 | 26 | 0.29 | 437.9%
2025-06-24 | 포항지방해양수산청 | 독도표지관리과 독도등대 | 110 | 2.1 | 0.86 | 26 | 0.29 | 296.6%
평균 |  |  |  | 2.0838 | 0.89555
최대값 |  |  |  | 2.13 | 1.27
최소값 |  |  |  | 2.02 | 0.68
점검 내용 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진