## 울산 염포 가압장
형 명 | ESP40 | 제조일자 | 2023-12-15 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 1 | 13.21 | 8.18 | 24 | 8 | 102.2%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 2 | 13.2 | 8.19 | 24 | 8 | 102.4%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 3 | 13.19 | 8.85 | 24 | 8 | 110.6%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 4 | 13.16 | 7.58 | 24 | 8 | 94.75%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 5 | 13.16 | 8.83 | 24 | 8 | 110.4%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 6 | 13.18 | 10.13 | 24 | 8 | 126.6%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 7 | 13.12 | 7.85 | 24 | 8 | 98.12%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 8 | 13.17 | 9.46 | 24 | 8 | 118.3%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 9 | 13.16 | 7.98 | 24 | 8 | 99.75%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 10 | 13.19 | 9.7 | 24 | 8 | 121.2%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 11 | 13.2 | 8.29 | 24 | 8 | 103.6%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 12 | 13.15 | 8.02 | 24 | 8 | 100.2%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 13 | 13.15 | 8.66 | 24 | 8 | 108.2%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 14 | 13.18 | 8.06 | 24 | 8 | 100.8%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 15 | 13.21 | 9.75 | 24 | 8 | 121.9%
2024-05-07 | 한국수자원공사 | 염포 가압장 | 16 | 13.23 | 9.21 | 24 | 8 | 115.1%
평균 |  |  |  | 13.1788 | 8.6712 |  |  | 108.4%
최대값 |  |  |  | 13.23 | 10.13 |  |  | 126.6%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 7.58 |  |  | 94.75%
점검내용 | 1.로케트산전(2024.04.26)측정시 내부저항 상승 및 편차 발생에 따른 점검진행 2.전압: 13.12V~13.23V/ 저항 : 7.58mΩ~10.13mΩ →내부저항 참고치(8.0mΩ)대비 95%~127% 3. UPS장비 이상으로 현재 수리중 →기 장비 전압 :13.18V/CELL 4.배터리 이상없음 →관찰 진행 협의 5. 케이블과 철함이 접촉하여 단락시 화재 위험성이 있어 철함 교체 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 240426로케트 산전 점검
(별첨)
U.P.S 관련 측정표
사 업 장 | 염포 가압장 |  |  | 측정기구 | 멀티테스타, 후크메타, 축전지테스터
측정일자 | 2024.04.26 |  |  | 날 씨
측 정 자
기 준 치
전원계통 |  |  | BATTERY 계통
전압 | 100V±10% 200V 202V±20V 220V 222V±13V |  |  |  | 2V용 |  | 12V용
[5 empty] | CS형 | HS형
|  |  | 충전전압 | 부동 | 2.15±0.05V | 2.18±0.05V | 13.2±0.1V
|  |  |  | 균등 | 2.3V | 2.3V | 14.4±0.1V
전류 | 기기사양에 의함 |  | 비중 |  | 1.215±0.01 | 1.240±0.01 | 1.27
주의) 1. 상기자료는 평균적인 참고치이므로 각 제작사의 사양에 의거 준해야 한다. 2. 전해액의 최고 사용온도는 45℃로 되어 있지만 30℃이상이면 극판이나 세퍼레이터의 열화가 촉진되므로 30℃를 넘지 않도록 환기등에 주의해야 한다. 3. 무보수 밀폐형은 전압만 측정하고 3~5년 경과 후 교체한다.
측 정 결 과
입력전압 | 기준치 | 측정치 | 판정 | 부하전압 | 기준치 | 측정치 | 판정
UPS | 용량 | 제조년일 | 축전지 사양 | 제조년일 | 용량 | 평균 내부저항(㏁)
| 5KVA | 2024 |  | 2023.12 | 40AH | 8.9812
Battery 사양 |  | 12V/40AH |  | Battery 수량 |  | 16개
BATTERY 전압
NO. | 기준치 | 측정치(DCV) | 측정치(mΩ) | NO. | 기준치 | 측정치(DCV) | 측정치(mΩ)
1 | DC12V | 13.2 | 8.42 | 9 | DC12V | 13.2 | 8.24
2 | DC12V | 13.2 | 8.41 | 10 | DC12V | 13.2 | 9.97
3 | DC12V | 13.2 | 9.21 | 11 | DC12V | 13.2 | 8.62
4 | DC12V | 13.2 | 7.94 | 12 | DC12V | 13.2 | 8.24
5 | DC12V | 13.2 | 9.47 | 13 | DC12V | 13.2 | 9.04
6 | DC12V | 13.2 | 10.29 | 14 | DC12V | 13.2 | 8.35
7 | DC12V | 13.2 | 8.24 | 15 | DC12V | 13.2 | 10.04
8 | DC12V | 13.2 | 9.75 | 16 | DC12V | 13.3 | 9.47
특이사항