## 3조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 5월 24일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 평택합정국사 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 2층 축전지 C조 | 충전전압(V) | 53.91
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.11.13 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.66
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.669 | 101.4%
2 | 2.23 | 0.729 | 110.5%
3 | 2.25 | 0.667 | 101.1%
4 | 2.24 | 0.668 | 101.2%
5 | 2.24 | 0.634 | 96.06%
6 | 2.24 | 0.543 | 82.27%
7 | 2.24 | 0.615 | 93.18%
8 | 2.25 | 0.672 | 101.8%
9 | 2.24 | 0.69 | 104.5%
10 | 2.24 | 0.765 | 115.9%
11 | 2.25 | 0.607 | 91.97%
12 | 2.25 | 0.675 | 102.3%
13 | 2.25 | 0.592 | 89.7%
14 | 2.25 | 0.706 | 107%
15 | 2.24 | 0.588 | 89.09% | 외관 불량 발생(크랙)
16 | 2.25 | 0.683 | 103.5%
17 | 2.25 | 0.645 | 97.73%
18 | 2.25 | 0.564 | 85.45%
19 | 2.24 | 0.636 | 96.36%
20 | 2.25 | 0.663 | 100.5%
21 | 2.25 | 0.747 | 113.2%
22 | 2.23 | 0.653 | 98.94%
23 | 2.25 | 0.696 | 105.5%
24 | 2.25 | 0.713 | 108%
평균 | 2.245 | 0.65917 | 99.87%