## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 12월 18일 | 점검형태 | AS
업체명 | 인천공항 2터미널 출국장 | 온도(℃) | 25.5
용도,장소 | UPS1호기 1조 | 충전전압(V) | 396.38
제품명 | ESP150-12(+) | DC(A) | 2.8
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 1.3
LOT | 2024.02.15[6번:2024.03.06] | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.23 | 2.5 | 100%
2 | 13.2 | 2.52 | 100.8%
3 | 13.29 | 2.57 | 102.8%
4 | 13.28 | 2.47 | 98.8%
5 | 13.14 | 2.5 | 100%
6 | 12.02 | 25.69 | 1028%
7 | 13.26 | 2.5 | 100%
8 | 13.28 | 2.49 | 99.6%
9 | 13.23 | 2.49 | 99.6%
10 | 13.18 | 2.5 | 100%
11 | 13.27 | 2.5 | 100%
12 | 13.26 | 2.5 | 100%
13 | 13.19 | 2.47 | 98.8%
14 | 13.18 | 2.45 | 98%
15 | 13.25 | 2.47 | 98.8%
16 | 13.28 | 2.52 | 100.8%
17 | 13.28 | 2.5 | 100%
18 | 13.27 | 2.49 | 99.6%
19 | 13.31 | 2.5 | 100%
20 | 13.23 | 2.49 | 99.6%
21 | 13.27 | 2.52 | 100.8%
22 | 13.23 | 2.5 | 100%
23 | 13.3 | 2.52 | 100.8%
24 | 13.31 | 2.46 | 98.4%
25 | 13.22 | 2.47 | 98.8%
26 | 13.3 | 2.45 | 98%
27 | 13.3 | 2.46 | 98.4%
28 | 13.28 | 2.54 | 101.6%
29 | 13.25 | 2.52 | 100.8%
30 | 13.29 | 2.47 | 98.8%
평균 | 13.275 | 2.491 | 99.64%