## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 6월 19일 | 점검형태 | AS
업체명 | 삼성전자 NRD-K | 온도(℃) | 26.8
용도,장소 | DC-NK1FG1-B7 | 충전전압(V) | -
제품명 | MSB300 | DC(A) | -
수량(EA) | 55EA | AC(A) | -
LOT | 2024.02.14(240214EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.49
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.13 | 0.49 | 100%
2 | 2.13 | 0.48 | 97.96%
3 | 2.13 | 0.46 | 93.88%
4 | 2.13 | 0.5 | 102%
5 | 2.12 | 0.46 | 93.88%
6 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
7 | 2.12 | 0.46 | 93.88%
8 | 2.12 | 0.46 | 93.88%
9 | 2.12 | 0.47 | 95.92%
10 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
11 | 2.12 | 0.47 | 95.92%
12 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
13 | 2.12 | 0.51 | 104.1%
14 | 2.12 | 0.46 | 93.88%
15 | 2.12 | 0.45 | 91.84%
16 | 2.12 | 0.47 | 95.92%
17 | 2.12 | 0.49 | 100% | 카바 부분 접착제 자국 발생(누액X)
18 | 2.12 | 0.47 | 95.92%
19 | 2.13 | 0.47 | 95.92%
20 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
21 | 2.13 | 0.54 | 110.2%
22 | 2.13 | 0.53 | 108.2%
23 | 2.13 | 0.52 | 106.1%
24 | 2.12 | 0.49 | 100%
25 | 2.12 | 0.47 | 95.92%
26 | 2.12 | 0.47 | 95.92%
27 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
28 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
29 | 2.12 | 0.49 | 100%
30 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
31 | 2.12 | 0.49 | 100%
32 | 2.13 | 0.49 | 100%
33 | 2.12 | 0.47 | 95.92%
34 | 2.12 | 0.46 | 93.88%
35 | 2.11 | 0.49 | 100%
36 | 2.12 | 0.46 | 93.88%
37 | 2.13 | 0.51 | 104.1%
38 | 2.13 | 0.5 | 102%
39 | 2.13 | 0.51 | 104.1%
40 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
41 | 2.12 | 0.51 | 104.1%
42 | 2.13 | 0.53 | 108.2%
43 | 2.13 | 0.53 | 108.2%
44 | 2.13 | 0.55 | 112.2%
45 | 2.12 | 0.49 | 100%
46 | 2.12 | 0.49 | 100%
47 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
48 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
49 | 2.13 | 0.51 | 104.1%
50 | 2.13 | 0.48 | 97.96%
51 | 2.12 | 0.46 | 93.88%
52 | 2.12 | 0.48 | 97.96%
53 | 2.12 | 0.5 | 102%
54 | 2.12 | 0.46 | 93.88%
55 | 2.12 | 0.49 | 100%
평균 | 2.1229 | 0.48618 | 99.22%