## VGS2400
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 7월 26일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 안양사옥 | 온도(℃) | 24.4
담당자/연락처 | 조선증선임 / 010-2444-1385 | 충전전압(V) | 53.7
용도,장소 | 4층, 정류기실 | AC(A) / DC(A) | 0 / 0
제품명 | VGS2400 | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.64
수량(EA) | 24EA | 점검결과 | 전압, 내부저항 양호
LOT | 2023.10.13
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.701 | 109.5%
2 | 2.25 | 0.596 | 93.12%
3 | 2.25 | 0.557 | 87.03%
4 | 2.25 | 0.611 | 95.47%
5 | 2.24 | 0.573 | 89.53%
6 | 2.25 | 0.594 | 92.81%
7 | 2.23 | 0.609 | 95.16%
8 | 2.2 | 0.728 | 113.8%
9 | 2.25 | 0.726 | 113.4%
10 | 2.25 | 0.7 | 109.4%
11 | 2.2 | 0.638 | 99.69%
12 | 2.25 | 0.665 | 103.9%
13 | 2.24 | 0.626 | 97.81%
14 | 2.25 | 0.64 | 100%
15 | 2.25 | 0.68 | 106.2%
16 | 2.24 | 0.642 | 100.3%
17 | 2.24 | 0.638 | 99.69%
18 | 2.22 | 0.779 | 121.7%
19 | 2.25 | 0.649 | 101.4%
20 | 2.25 | 0.588 | 91.88%
21 | 2.25 | 0.606 | 94.69%
22 | 2.2 | 0.661 | 103.3%
23 | 2.25 | 0.599 | 93.59%
24 | 2.25 | 0.57 | 89.06%
평균 | 2.24 | 0.64067 | 100.1%

## Sheet2
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 07월 26일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 안양센타 | 온도(℃)
담당자/연락처 | 조선증선임/010-2444-1385 | 충전전압(V) | 53.6
용도,장소 | 4층, 정류기실 | AC(A) / DC(A) | 0/0
제품명 | VGS2400 | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.74
수량(EA) | 24EA | 점검결과
LOT | 2014.11.24
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.676 | 91.35%
2 | 2.24 | 0.748 | 101.1%
3 | 2.25 | 0.779 | 105.3%
4 | 2.24 | 0.761 | 102.8%
5 | 2.24 | 0.701 | 94.73%
6 | 2.24 | 0.773 | 104.5%
7 | 2.24 | 0.739 | 99.86%
8 | 2.25 | 0.722 | 97.57%
9 | 2.25 | 0.712 | 96.22%
10 | 2.24 | 0.722 | 97.57%
11 | 2.24 | 0.703 | 95%
12 | 2.24 | 0.797 | 107.7%
13 | 2.24 | 0.704 | 95.14%
14 | 2.24 | 0.758 | 102.4%
15 | 2.24 | 0.75 | 101.4%
16 | 2.24 | 0.711 | 96.08%
17 | 2.24 | 0.73 | 98.65%
18 | 2.24 | 0.709 | 95.81%
19 | 2.25 | 0.788 | 106.5%
20 | 2.24 | 0.764 | 103.2%
21 | 2.25 | 0.738 | 99.73%
22 | 2.24 | 0.729 | 98.51%
23 | 2.24 | 0.784 | 105.9%
24 | 2.25 | 0.742 | 100.3%
평균 | 2.2425 | 0.73917 | 99.89%