## UPS 1호기
형 명 | CGS600 | 제조일자 | 2023.12.20 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 56
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 1 | 2.23 | 0.8 | 20 | 0.29 | 275.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 2 | 2.23 | 0.87 | 20 | 0.29 | 300%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 3 | 2.23 | 0.74 | 20 | 0.29 | 255.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 4 | 2.23 | 0.72 | 20 | 0.29 | 248.3%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 5 | 2.24 | 0.79 | 20 | 0.29 | 272.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 6 | 2.22 | 0.74 | 20 | 0.29 | 255.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 7 | 2.22 | 0.72 | 20 | 0.29 | 248.3%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 8 | 2.22 | 0.88 | 20 | 0.29 | 303.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 9 | 2.22 | 0.88 | 20 | 0.29 | 303.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 10 | 2.23 | 0.88 | 20 | 0.29 | 303.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 11 | 2.24 | 0.79 | 20 | 0.29 | 272.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 12 | 2.23 | 0.8 | 20 | 0.29 | 275.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 13 | 2.23 | 0.8 | 20 | 0.29 | 275.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 14 | 2.24 | 0.74 | 20 | 0.29 | 255.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 15 | 2.23 | 0.72 | 20 | 0.29 | 248.3%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 16 | 2.23 | 0.77 | 20 | 0.29 | 265.5%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 17 | 2.26 | 0.79 | 20 | 0.29 | 272.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 18 | 2.23 | 0.86 | 20 | 0.29 | 296.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 19 | 2.23 | 0.86 | 20 | 0.29 | 296.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 20 | 2.23 | 0.82 | 20 | 0.29 | 282.8%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 21 | 2.23 | 0.83 | 20 | 0.29 | 286.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 22 | 2.23 | 0.75 | 20 | 0.29 | 258.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 23 | 2.23 | 0.72 | 20 | 0.29 | 248.3%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 24 | 2.23 | 0.79 | 20 | 0.29 | 272.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 25 | 2.24 | 0.8 | 20 | 0.29 | 275.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 26 | 2.23 | 0.7 | 20 | 0.29 | 241.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 27 | 2.23 | 0.84 | 20 | 0.29 | 289.7%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 28 | 2.22 | 0.88 | 20 | 0.29 | 303.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 29 | 2.23 | 0.89 | 20 | 0.29 | 306.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 30 | 2.24 | 0.89 | 20 | 0.29 | 306.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 31 | 2.23 | 0.87 | 20 | 0.29 | 300%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 32 | 2.22 | 0.89 | 20 | 0.29 | 306.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 33 | 2.23 | 0.8 | 20 | 0.29 | 275.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 34 | 2.24 | 0.86 | 20 | 0.29 | 296.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 35 | 2.23 | 0.89 | 20 | 0.29 | 306.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 36 | 2.23 | 0.89 | 20 | 0.29 | 306.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 37 | 2.24 | 0.86 | 20 | 0.29 | 296.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 38 | 2.24 | 0.83 | 20 | 0.29 | 286.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 39 | 2.23 | 0.86 | 20 | 0.29 | 296.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 40 | 2.23 | 0.84 | 20 | 0.29 | 289.7%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 41 | 2.23 | 0.89 | 20 | 0.29 | 306.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 42 | 2.23 | 0.86 | 20 | 0.29 | 296.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 43 | 2.23 | 0.88 | 20 | 0.29 | 303.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 44 | 2.23 | 0.89 | 20 | 0.29 | 306.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 45 | 2.22 | 0.88 | 20 | 0.29 | 303.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 46 | 2.23 | 0.87 | 20 | 0.29 | 300%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 47 | 2.23 | 0.89 | 20 | 0.29 | 306.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 48 | 2.23 | 0.79 | 20 | 0.29 | 272.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 49 | 2.22 | 0.81 | 20 | 0.29 | 279.3%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 50 | 2.23 | 0.86 | 20 | 0.29 | 296.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 51 | 2.23 | 0.86 | 20 | 0.29 | 296.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 52 | 2.24 | 0.88 | 20 | 0.29 | 303.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 53 | 2.22 | 0.89 | 20 | 0.29 | 306.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 54 | 2.23 | 0.89 | 20 | 0.29 | 306.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 55 | 2.23 | 0.81 | 20 | 0.29 | 279.3%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.1 | 56 | 2.24 | 0.8 | 20 | 0.29 | 275.9%
평균 |  |  |  | 2.2307 | 0.82857 |  |  | 285.7%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.89 |  |  | 306.9%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.7 |  |  | 241.4%
점검내용 | 1. 누액으로 인한 AS접수 2. #21번 전지 절연저항 : 이상없음 →제조시 남은 프리액 단자캡에서 누액 3. 전지 전압 및 부동충전전압 : 2.23V/EA / 0.79mΩ(단자 볼트부 측정) 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제품LOT 번호
#21번 전지 절연저항
단자캡 프리액

## UPS 2호기
형 명 | CGS600 | 제조일자 | 2023.12.20 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 56
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 1 | 2.23 | 0.84 | 20 | 0.29 | 289.7%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 2 | 2.23 | 0.83 | 20 | 0.29 | 286.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 3 | 2.23 | 0.8 | 20 | 0.29 | 275.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 4 | 2.23 | 0.78 | 20 | 0.29 | 269%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 5 | 2.23 | 0.74 | 20 | 0.29 | 255.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 6 | 2.23 | 0.76 | 20 | 0.29 | 262.1%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 7 | 2.22 | 0.74 | 20 | 0.29 | 255.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 8 | 2.23 | 0.79 | 20 | 0.29 | 272.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 9 | 2.23 | 0.82 | 20 | 0.29 | 282.8%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 10 | 2.23 | 0.77 | 20 | 0.29 | 265.5%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 11 | 2.23 | 0.78 | 20 | 0.29 | 269%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 12 | 2.24 | 0.71 | 20 | 0.29 | 244.8%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 13 | 2.24 | 0.77 | 20 | 0.29 | 265.5%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 14 | 2.22 | 0.73 | 20 | 0.29 | 251.7%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 15 | 2.24 | 0.83 | 20 | 0.29 | 286.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 16 | 2.23 | 0.84 | 20 | 0.29 | 289.7%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 17 | 2.23 | 0.83 | 20 | 0.29 | 286.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 18 | 2.23 | 0.85 | 20 | 0.29 | 293.1%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 19 | 2.23 | 0.85 | 20 | 0.29 | 293.1%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 20 | 2.23 | 0.81 | 20 | 0.29 | 279.3%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 21 | 2.23 | 0.86 | 20 | 0.29 | 296.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 22 | 2.23 | 0.83 | 20 | 0.29 | 286.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 23 | 2.23 | 0.8 | 20 | 0.29 | 275.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 24 | 2.23 | 0.78 | 20 | 0.29 | 269%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 25 | 2.24 | 0.75 | 20 | 0.29 | 258.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 26 | 2.23 | 0.83 | 20 | 0.29 | 286.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 27 | 2.23 | 0.76 | 20 | 0.29 | 262.1%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 28 | 2.22 | 0.84 | 20 | 0.29 | 289.7%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 29 | 2.23 | 0.79 | 20 | 0.29 | 272.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 30 | 2.23 | 0.78 | 20 | 0.29 | 269%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 31 | 2.24 | 0.78 | 20 | 0.29 | 269%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 32 | 2.23 | 0.81 | 20 | 0.29 | 279.3%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 33 | 2.23 | 0.74 | 20 | 0.29 | 255.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 34 | 2.24 | 0.79 | 20 | 0.29 | 272.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 35 | 2.23 | 0.74 | 20 | 0.29 | 255.2%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 36 | 2.23 | 0.75 | 20 | 0.29 | 258.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 37 | 2.23 | 0.82 | 20 | 0.29 | 282.8%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 38 | 2.24 | 0.84 | 20 | 0.29 | 289.7%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 39 | 2.24 | 0.84 | 20 | 0.29 | 289.7%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 40 | 2.23 | 0.82 | 20 | 0.29 | 282.8%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 41 | 2.24 | 0.76 | 20 | 0.29 | 262.1%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 42 | 2.23 | 0.73 | 20 | 0.29 | 251.7%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 43 | 2.23 | 0.76 | 20 | 0.29 | 262.1%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 44 | 2.22 | 0.79 | 20 | 0.29 | 272.4%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 45 | 2.23 | 0.76 | 20 | 0.29 | 262.1%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 46 | 2.23 | 0.8 | 20 | 0.29 | 275.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 47 | 2.22 | 0.77 | 20 | 0.29 | 265.5%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 48 | 2.23 | 0.8 | 20 | 0.29 | 275.9%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 49 | 2.22 | 0.76 | 20 | 0.29 | 262.1%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 50 | 2.23 | 0.81 | 20 | 0.29 | 279.3%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 51 | 2.23 | 0.78 | 20 | 0.29 | 269%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 52 | 2.23 | 0.75 | 20 | 0.29 | 258.6%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 53 | 2.24 | 0.76 | 20 | 0.29 | 262.1%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 54 | 2.24 | 0.76 | 20 | 0.29 | 262.1%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 55 | 2.24 | 0.77 | 20 | 0.29 | 265.5%
2024-11-15 | 산청 양수발전소 | 큐비클룸 UPS NO.2 | 56 | 2.24 | 0.73 | 20 | 0.29 | 251.7%
평균 |  |  |  | 2.2312 | 0.78768 |  |  | 271.6%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.86 |  |  | 296.6%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.71 |  |  | 244.8%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 → 2.23V/EA / 0.79mΩ 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제품LOT 번호