## Sheet1
방전시험 결과
업체명 | KKMC
제조 LOT | 2024-03-22
방전테스트 날짜 | 2025-01-13
형명 | 방전시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
VCE660-48V | 0분 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 2.17 | 2.16 | 2.17 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.18
| 10분 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2
| 20분 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99
| 30분 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98
| 40분 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.97
| 50분 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.97
| 60분 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.96
| 70분 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.95
| 80분 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.94
| 90분 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.9 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.92
| 100분 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.88 | 1.88 | 1.9 | 1.89 | 1.92 | 1.91 | 1.9 | 1.87 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.9 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.92
| 110분 | 1.91 | 1.9 | 1.89 | 1.9 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.83 | 1.84 | 1.87 | 1.86 | 1.9 | 1.9 | 1.89 | 1.84 | 1.88 | 1.89 | 1.9 | 1.88 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.9
| 120분 | 1.91 | 1.89 | 1.82 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.73 | 1.76 | 1.83 | 1.8 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.78 | 1.84 | 1.87 | 1.89 | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 1.87 | 1.83 | 1.89
| 130분 | 1.89 | 1.88 | 1.71 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | 1.28 | 1.51 | 1.75 | 1.67 | 1.87 | 1.87 | 1.83 | 1.64 | 1.78 | 1.84 | 1.87 | 1.81 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.76 | 1.86
| 135분 | 1.88 | 1.87 | 1.58 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 0.55 | 1.23 | 1.69 | 1.51 | 1.87 | 1.87 | 1.81 | 1.48 | 1.72 | 1.82 | 1.87 | 1.78 | 1.79 | 1.83 | 1.83 | 1.69 | 1.85