## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 12월 23일 | 점검형태 | AS
업체명 | 남산 2호터널 | 온도(℃) | 10
용도,장소 | UPS 2호기 | 충전전압(V) | 264.3
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 0.7
수량(EA) | 20EA | AC(A) | 0.7
LOT | 2024.10.03 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.48 | 2.29 | 99.57%
2 | 13.56 | 2.27 | 98.7%
3 | 13.36 | 2.27 | 98.7%
4 | 13.47 | 2.25 | 97.83%
5 | 13.36 | 2.21 | 96.09%
6 | 13.43 | 2.29 | 99.57%
7 | 13.37 | 2.29 | 99.57%
8 | 13.51 | 2.27 | 98.7%
9 | 11.44 | 78.3 | 3404%
10 | 13.36 | 2.29 | 99.57%
11 | 11.23 | 79.7 | 3465%
12 | 13.43 | 2.27 | 98.7%
13 | 13.39 | 2.27 | 98.7%
14 | 13.56 | 2.29 | 99.57%
15 | 13.31 | 2.21 | 96.09%
16 | 13.53 | 2.31 | 100.4%
17 | 13.43 | 2.21 | 96.09%
18 | 13.47 | 2.24 | 97.39%
19 | 13.33 | 2.23 | 96.96%
20 | 13.28 | 2.27 | 98.7%
평균 | 13.215 | 9.9365 | 432%