## 3,4층UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-02-25 | 한국수자원공사 금강유역본부 | 사무실3,4층 | BS | ESP | 150 | 2018.07.26 | 2018.08.01 | 2.5 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.96 | 6 | 240% |  | Max. | 13.02 | 1390 | 55600%
2 | 12.99 | 5.92 | 236.8% |  | Min | 6.32 | 5.92 | 236.8%
3 | 12.92 | 7.58 | 303.2%
4 | 12.8 | 7.85 | 314%
5 | 12.88 | 6.84 | 273.6% |  | Total(V) | 358.72 | 11.9573
6 | 12.97 | 7.92 | 316.8%
7 | 12.85 | 7.78 | 311.2%
8 | 12.69 | 24.22 | 968.8%
9 | 12.84 | 12.3 | 492%
10 | 13.02 | 11.94 | 477.6%
11 | 10.71 | 10.22 | 408.8%
12 | 12.95 | 12.61 | 504.4%
13 | 12.97 | 11.46 | 458.4%
14 | 8.51 | 16.72 | 668.8%
15 | 12.87 | 70.8 | 2832%
16 | 12.81 | 83.4 | 3336%
17 | 12.83 | 94.1 | 3764%
18 | 12.9 | 31.6 | 1264%
19 | 12.87 | 17.3 | 692%
20 | 12.94 | 111.8 | 4472%
21 | 12.54 | 275.8 | 11032%
22 | 7.63 | 1390 | 55600%
23 | 12.71 | 280 | 11200%
24 | 12.43 | 370 | 14800%
25 | 6.32 | 8.36 | 334.4%
26 | 10.72 | 26.57 | 1063%
27 | 8.69 | 300 | 12000%
28 | 12.84 | 132.7 | 5308%
29 | 10.66 | 183 | 7320%
30 | 12.9 | 101.3 | 4052%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 수질검사UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-02-25 | 한국수자원공사 금강유역본부 | 수질검사UPS | BS | ESP | 150 | 2021.07.15 | 2021.08.01 | 2.5 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 2.84 | 113.6% |  | Max. | 13.29 | 2.98 | 119.2%
2 | 13.17 | 2.81 | 112.4% |  | Min | 13.12 | 2.69 | 107.6%
3 | 13.15 | 2.74 | 109.6%
4 | 13.19 | 2.77 | 110.8%
5 | 13.28 | 2.9 | 116% |  | Total(V) | 396.23 | 13.2077
6 | 13.24 | 2.91 | 116.4%
7 | 13.21 | 2.87 | 114.8%
8 | 13.28 | 2.69 | 107.6%
9 | 13.18 | 2.84 | 113.6%
10 | 13.15 | 2.89 | 115.6%
11 | 13.18 | 2.77 | 110.8%
12 | 13.23 | 2.77 | 110.8%
13 | 13.24 | 2.81 | 112.4%
14 | 13.25 | 2.94 | 117.6%
15 | 13.26 | 2.82 | 112.8%
16 | 13.29 | 2.75 | 110%
17 | 13.22 | 2.79 | 111.6%
18 | 13.2 | 2.72 | 108.8%
19 | 13.17 | 2.91 | 116.4%
20 | 13.21 | 2.9 | 116%
21 | 13.21 | 2.82 | 112.8%
22 | 13.23 | 2.83 | 113.2%
23 | 13.2 | 2.87 | 114.8%
24 | 13.22 | 2.81 | 112.4%
25 | 13.24 | 2.87 | 114.8%
26 | 13.16 | 2.98 | 119.2%
27 | 13.22 | 2.94 | 117.6%
28 | 13.2 | 2.96 | 118.4%
29 | 13.13 | 2.86 | 114.4%
30 | 13.12 | 2.94 | 117.6%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 사무실2층UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-02-25 | 한국수자원공사 금강유역본부 | 사무실2층UPS | BS | ESP | 65 | 2021.06.14 | 2021.07.01 | 6.8 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 8.97 | 131.9% |  | Max. | 13.31 | 9.49 | 139.6%
2 | 13.2 | 7.83 | 115.1% |  | Min | 13.17 | 7.36 | 108.2%
3 | 13.22 | 7.45 | 109.6%
4 | 13.18 | 8.18 | 120.3%
5 | 13.17 | 8.55 | 125.7% |  | Total(V) | 396.85 | 13.2283
6 | 13.18 | 8.86 | 130.3%
7 | 13.27 | 8.99 | 132.2%
8 | 13.18 | 8.02 | 117.9%
9 | 13.19 | 7.38 | 108.5%
10 | 13.23 | 9.11 | 134%
11 | 13.18 | 9.07 | 133.4%
12 | 13.19 | 9.25 | 136%
13 | 13.24 | 8.69 | 127.8%
14 | 13.19 | 7.93 | 116.6%
15 | 13.22 | 7.94 | 116.8%
16 | 13.22 | 8.97 | 131.9%
17 | 13.26 | 8.19 | 120.4%
18 | 13.22 | 8.08 | 118.8%
19 | 13.29 | 9.49 | 139.6%
20 | 13.2 | 7.36 | 108.2%
21 | 13.25 | 8.5 | 125%
22 | 13.22 | 8.13 | 119.6%
23 | 13.26 | 7.42 | 109.1%
24 | 13.29 | 8.78 | 129.1%
25 | 13.25 | 7.37 | 108.4%
26 | 13.25 | 8.33 | 122.5%
27 | 13.28 | 8.67 | 127.5%
28 | 13.31 | 9.16 | 134.7%
29 | 13.28 | 8.93 | 131.3%
30 | 13.23 | 7.93 | 116.6%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## GIOS-UPS1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-02-25 | 한국수자원공사 금강유역본부 | GIOS-#1 | BS | ESP | 40 | 2020.05.28 | 2020.06.01 | 8 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.28 | 15.69 | 196.1% |  | Max. | 13.42 | 24.92 | 311.5%
2 | 12.91 | 19.94 | 249.3% |  | Min | 12.9 | 11.96 | 149.5%
3 | 13.26 | 14.41 | 180.1%
4 | 13.28 | 14.47 | 180.9%
5 | 13.39 | 13.65 | 170.6% |  | Total(V) | 397.32 | 13.244
6 | 13.42 | 16.87 | 210.9%
7 | 13.4 | 17.25 | 215.6%
8 | 12.9 | 20.74 | 259.2%
9 | 13.25 | 17.46 | 218.2%
10 | 13.25 | 18.73 | 234.1%
11 | 13.34 | 13.83 | 172.9%
12 | 13.15 | 15.95 | 199.4%
13 | 13.25 | 15.83 | 197.9%
14 | 13.32 | 15.68 | 196%
15 | 13.32 | 13.75 | 171.9%
16 | 13.03 | 24.92 | 311.5%
17 | 13.34 | 16.73 | 209.1%
18 | 13.14 | 19.32 | 241.5%
19 | 13.32 | 15.01 | 187.6%
20 | 13.17 | 17.67 | 220.9%
21 | 13.24 | 16.02 | 200.2%
22 | 13.27 | 11.96 | 149.5%
23 | 13.26 | 14.64 | 183%
24 | 13.13 | 15.48 | 193.5%
25 | 13.02 | 20.39 | 254.9%
26 | 13.22 | 21.22 | 265.2%
27 | 13.42 | 20.54 | 256.8%
28 | 13.35 | 14.37 | 179.6%
29 | 13.33 | 15.41 | 192.6%
30 | 13.36 | 14.48 | 181%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## GIOS-UPS2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-02-25 | 한국수자원공사 금강유역본부 | GIOS-#2 | BS | ESP | 40 | 2020.05.28 | 2020.06.01 | 8 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.46 | 13.44 | 168% |  | Max. | 13.48 | 1493 | 18662%
2 | 13.32 | 16.51 | 206.4% |  | Min | 11.89 | 11.54 | 144.2%
3 | 13.39 | 14.96 | 187%
4 | 13 | 20.62 | 257.8%
5 | 12.93 | 20.19 | 252.4% |  | Total(V) | 398.52 | 13.284
6 | 13.36 | 13.32 | 166.5%
7 | 13.48 | 14.2 | 177.5%
8 | 13.46 | 16.14 | 201.8%
9 | 13.45 | 13.81 | 172.6%
10 | 13.44 | 18.54 | 231.8%
11 | 13.3 | 17.66 | 220.8%
12 | 13.02 | 20.42 | 255.3%
13 | 11.89 | 1493 | 18662%
14 | 13.27 | 16.59 | 207.4%
15 | 13.45 | 12.28 | 153.5%
16 | 13.34 | 13.95 | 174.4%
17 | 13.46 | 15.67 | 195.9%
18 | 13.38 | 19.25 | 240.6%
19 | 13.4 | 17.38 | 217.2%
20 | 13.18 | 18.86 | 235.8%
21 | 13.1 | 17.37 | 217.1%
22 | 13.23 | 17.54 | 219.2%
23 | 13.25 | 13.84 | 173%
24 | 13.47 | 16.01 | 200.1%
25 | 13.47 | 15.1 | 188.8%
26 | 13.44 | 15.15 | 189.4%
27 | 13.4 | 13.28 | 166%
28 | 13.45 | 11.54 | 144.2%
29 | 13.3 | 15.09 | 188.6%
30 | 13.43 | 12.6 | 157.5%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## Sheet1
1.사무실3,4층UPS | [5 empty] | 2.수질검사UPS
구분 | 사무실3,4층UPS |  | 구분 | 사무실3,4층UPS |  | 구분 | 수질검사UPS |  | 구분 | 수질검사UPS
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.96 | 6 | 16 | 12.81 | 83.4 | 1 | 13.2 | 2.84 | 16 | 13.29 | 2.75
2 | 12.99 | 5.92 | 17 | 12.83 | 94.1 | 2 | 13.17 | 2.81 | 17 | 13.22 | 2.79
3 | 12.92 | 7.58 | 18 | 12.9 | 31.6 | 3 | 13.15 | 2.74 | 18 | 13.2 | 2.72
4 | 12.8 | 7.85 | 19 | 12.87 | 17.3 | 4 | 13.19 | 2.77 | 19 | 13.17 | 2.91
5 | 12.88 | 6.84 | 20 | 12.94 | 111.8 | 5 | 13.28 | 2.9 | 20 | 13.21 | 2.9
6 | 12.97 | 7.92 | 21 | 12.54 | 275.8 | 6 | 13.24 | 2.91 | 21 | 13.21 | 2.82
7 | 12.85 | 7.78 | 22 | 7.63 | 1390 | 7 | 13.21 | 2.87 | 22 | 13.23 | 2.83
8 | 12.69 | 24.22 | 23 | 12.71 | 280 | 8 | 13.28 | 2.69 | 23 | 13.2 | 2.87
9 | 12.84 | 12.3 | 24 | 12.43 | 370 | 9 | 13.18 | 2.84 | 24 | 13.22 | 2.81
10 | 13.02 | 11.94 | 25 | 6.32 | 8.36 | 10 | 13.15 | 2.89 | 25 | 13.24 | 2.87
11 | 10.71 | 10.22 | 26 | 10.72 | 26.57 | 11 | 13.18 | 2.77 | 26 | 13.16 | 2.98
12 | 12.95 | 12.61 | 27 | 8.69 | 300 | 12 | 13.23 | 2.77 | 27 | 13.22 | 2.94
13 | 12.97 | 11.46 | 28 | 12.84 | 132.7 | 13 | 13.24 | 2.81 | 28 | 13.2 | 2.96
14 | 8.51 | 16.72 | 29 | 10.66 | 183 | 14 | 13.25 | 2.94 | 29 | 13.13 | 2.86
15 | 12.87 | 70.8 | 30 | 12.9 | 101.3 | 15 | 13.26 | 2.82 | 30 | 13.12 | 2.94
3.사무실2층UPS | [5 empty] | 4.GIOS UPS#1
구분 | 사무실2층UPS |  | 구분 | 사무실2층UPS |  | 구분 | GIOS UPS#1 |  | 구분 | GIOS UPS#1
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 8.97 | 16 | 13.22 | 8.97 | 1 | 13.28 | 15.69 | 16 | 13.03 | 24.92
2 | 13.2 | 7.83 | 17 | 13.26 | 8.19 | 2 | 12.91 | 19.94 | 17 | 13.34 | 16.73
3 | 13.22 | 7.45 | 18 | 13.22 | 8.08 | 3 | 13.26 | 14.41 | 18 | 13.14 | 19.32
4 | 13.18 | 8.18 | 19 | 13.29 | 9.49 | 4 | 13.28 | 14.47 | 19 | 13.32 | 15.01
5 | 13.17 | 8.55 | 20 | 13.2 | 7.36 | 5 | 13.39 | 13.65 | 20 | 13.17 | 17.67
6 | 13.18 | 8.86 | 21 | 13.25 | 8.5 | 6 | 13.42 | 16.87 | 21 | 13.24 | 16.02
7 | 13.27 | 8.99 | 22 | 13.22 | 8.13 | 7 | 13.4 | 17.25 | 22 | 13.27 | 11.96
8 | 13.18 | 8.02 | 23 | 13.26 | 7.42 | 8 | 12.9 | 20.74 | 23 | 13.26 | 14.64
9 | 13.19 | 7.38 | 24 | 13.29 | 8.78 | 9 | 13.25 | 17.46 | 24 | 13.13 | 15.48
10 | 13.23 | 9.11 | 25 | 13.25 | 7.37 | 10 | 13.25 | 18.73 | 25 | 13.02 | 20.39
11 | 13.18 | 9.07 | 26 | 13.25 | 8.33 | 11 | 13.34 | 13.83 | 26 | 13.22 | 21.22
12 | 13.19 | 9.25 | 27 | 13.28 | 8.67 | 12 | 13.15 | 15.95 | 27 | 13.42 | 20.54
13 | 13.24 | 8.69 | 28 | 13.31 | 9.16 | 13 | 13.25 | 15.83 | 28 | 13.35 | 14.37
14 | 13.19 | 7.93 | 29 | 13.28 | 8.93 | 14 | 13.32 | 15.68 | 29 | 13.33 | 15.41
15 | 13.22 | 7.94 | 30 | 13.23 | 7.93 | 15 | 13.32 | 13.75 | 30 | 13.36 | 14.48
5.GIOS UPS#2
구분 | GIOS UPS#2 |  | 구분 | GIOS UPS#2
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.46 | 13.44 | 16 | 13.34 | 13.95
2 | 13.32 | 16.51 | 17 | 13.46 | 15.67
3 | 13.39 | 14.96 | 18 | 13.38 | 19.25
4 | 13 | 20.62 | 19 | 13.4 | 17.38
5 | 12.93 | 20.19 | 20 | 13.18 | 18.86
6 | 13.36 | 13.32 | 21 | 13.1 | 17.37
7 | 13.48 | 14.2 | 22 | 13.23 | 17.54
8 | 13.46 | 16.14 | 23 | 13.25 | 13.84
9 | 13.45 | 13.81 | 24 | 13.47 | 16.01
10 | 13.44 | 18.54 | 25 | 13.47 | 15.1
11 | 13.3 | 17.66 | 26 | 13.44 | 15.15
12 | 13.02 | 20.42 | 27 | 13.4 | 13.28
13 | 11.89 | 1493 | 28 | 13.45 | 11.54
14 | 13.27 | 16.59 | 29 | 13.3 | 15.09
15 | 13.45 | 12.28 | 30 | 13.43 | 12.6