## 비상전원용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2025.01.12 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 1 | 13.14 | 2.21 | 22 | 2.3 | 96.09%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 2 | 13.16 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 3 | 13.16 | 2.19 | 22 | 2.3 | 95.22%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 4 | 13.13 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 5 | 13.15 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 6 | 13.14 | 2.24 | 22 | 2.3 | 97.39%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 7 | 13.14 | 2.22 | 22 | 2.3 | 96.52%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 8 | 13.14 | 2.21 | 22 | 2.3 | 96.09%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 9 | 13.13 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 10 | 13.17 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 11 | 13.14 | 2.18 | 22 | 2.3 | 94.78%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 12 | 12.38 | 19.09 | 22 | 2.3 | 830%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 13 | 13.14 | 2.22 | 22 | 2.3 | 96.52%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 14 | 13.16 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 15 | 13.15 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 16 | 13.15 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 17 | 12.9 | 2.44 | 22 | 2.3 | 106.1% | 전압 추이 관찰
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 18 | 13.15 | 2.24 | 22 | 2.3 | 97.39%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 19 | 13.15 | 2.18 | 22 | 2.3 | 94.78%
2025-05-28 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 20 | 13.16 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
평균 |  |  |  | 13.097 | 3.0655 |  |  | 133.3%
최대값 |  |  |  | 13.17 | 19.09 |  |  | 830%
최소값 |  |  |  | 12.38 | 2.18 |  |  | 94.78%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진 찰영 불가

## 조작전원용
형 명 | RP120 | 제조일자 | 2022.01.26 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-14 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 1 | 12.97 | 3.85 | 23 | 3.8 | 101.3%
2025-04-14 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 2 | 12.96 | 3.73 | 23 | 3.8 | 98.16%
2025-04-14 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 3 | 12.99 | 3.75 | 23 | 3.8 | 98.68%
2025-04-14 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 4 | 12.98 | 3.85 | 23 | 3.8 | 101.3%
2025-04-14 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 5 | 12.98 | 3.72 | 23 | 3.8 | 97.89%
2025-04-14 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 6 | 12.99 | 3.86 | 23 | 3.8 | 101.6%
2025-04-14 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 7 | 12.98 | 3.81 | 23 | 3.8 | 100.3%
2025-04-14 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 8 | 12.98 | 3.8 | 23 | 3.8 | 100%
2025-04-14 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 9 | 13 | 3.84 | 23 | 3.8 | 101.1%
평균 |  |  |  | 12.9811 | 3.8011 |  |  | 100%
최대값 |  |  |  | 13 | 3.86 |  |  | 101.6%
최소값 |  |  |  | 12.96 | 3.72 |  |  | 97.89%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진 찰영 불가 |  |  |  |  | 사진 찰영 불가