## 안양비산_축전지1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-26 | LG U+ 관리코드 | GYB190300028
업체명 | LGU+ 안양비산국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지1조 | 충전전압(V) | 53.68
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.74
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.68 | 91.89%
2 | 2.22 | 0.69 | 93.24%
3 | 2.24 | 0.81 | 109.5%
4 | 2.24 | 0.72 | 97.3%
5 | 2.23 | 0.79 | 106.8%
6 | 2.24 | 0.78 | 105.4%
7 | 2.22 | 0.76 | 102.7%
8 | 2.24 | 0.66 | 89.19%
9 | 2.22 | 0.84 | 113.5%
10 | 2.23 | 0.72 | 97.3% | 크랙
11 | 2.23 | 0.71 | 95.95%
12 | 2.24 | 0.73 | 98.65%
13 | 2.24 | 0.85 | 114.9%
14 | 2.24 | 0.74 | 100%
15 | 2.24 | 0.76 | 102.7%
16 | 2.24 | 0.7 | 94.59%
17 | 2.25 | 0.64 | 86.49%
18 | 2.24 | 0.7 | 94.59%
19 | 2.24 | 0.65 | 87.84%
20 | 2.24 | 0.8 | 108.1%
21 | 2.23 | 0.78 | 105.4%
22 | 2.24 | 0.77 | 104.1%
23 | 2.24 | 0.74 | 100%
24 | 2.24 | 0.77 | 104.1% | 크랙

## 안양비산_축전지2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-26 | LG U+ 관리코드 | GYB190300027
업체명 | LGU+ 안양비산국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지2조 | 충전전압(V) | 53.68
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.72
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.83 | 115.3%
2 | 2.22 | 0.62 | 86.11%
3 | 2.23 | 0.82 | 113.9%
4 | 2.23 | 0.75 | 104.2%
5 | 2.23 | 0.7 | 97.22%
6 | 2.25 | 0.85 | 118.1%
7 | 2.23 | 0.81 | 112.5%
8 | 2.24 | 0.66 | 91.67%
9 | 2.24 | 0.75 | 104.2%
10 | 2.24 | 0.65 | 90.28%
11 | 2.24 | 0.72 | 100%
12 | 2.24 | 0.73 | 101.4%
13 | 2.24 | 0.76 | 105.6%
14 | 2.25 | 0.72 | 100%
15 | 2.24 | 0.67 | 93.06%
16 | 2.24 | 0.72 | 100%
17 | 2.24 | 0.68 | 94.44%
18 | 2.24 | 0.71 | 98.61%
19 | 2.24 | 0.75 | 104.2%
20 | 2.24 | 0.71 | 98.61%
21 | 2.23 | 0.69 | 95.83% | 크랙
22 | 2.22 | 0.73 | 101.4%
23 | 2.23 | 0.71 | 98.61% | 크랙
24 | 2.25 | 0.63 | 87.5%