## A-1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 6월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | 코스콤 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | B4층 UPS A-1 | 충전전압(V) | 536
제품명 | GSL900 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.09.04(240904EC) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.31
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.315 | 101.6%
2 | 2.23 | 0.319 | 102.9%
3 | 2.24 | 0.31 | 100%
4 | 2.24 | 0.314 | 101.3%
5 | 2.24 | 0.312 | 100.6%
6 | 2.24 | 0.308 | 99.35%
7 | 2.23 | 0.309 | 99.68%
8 | 2.23 | 0.305 | 98.39%
9 | 2.23 | 0.309 | 99.68%
10 | 2.24 | 0.308 | 99.35%
11 | 2.25 | 0.338 | 109%
12 | 2.24 | 0.305 | 98.39%
13 | 2.23 | 0.328 | 105.8%
14 | 2.24 | 0.329 | 106.1%
15 | 2.23 | 0.304 | 98.06%
16 | 2.24 | 0.308 | 99.35%
17 | 2.25 | 0.306 | 98.71%
18 | 2.24 | 0.313 | 101%
19 | 2.23 | 0.305 | 98.39%
20 | 2.23 | 0.315 | 101.6%
21 | 2.23 | 0.329 | 106.1%
22 | 2.24 | 0.309 | 99.68%
23 | 2.22 | 0.302 | 97.42%
24 | 2.22 | 0.321 | 103.5%
25 | 2.25 | 0.326 | 105.2%
26 | 2.25 | 0.316 | 101.9%
27 | 2.24 | 0.305 | 98.39%
28 | 2.23 | 0.302 | 97.42%
29 | 2.24 | 0.302 | 97.42%
30 | 2.25 | 0.315 | 101.6%
31 | 2.24 | 0.331 | 106.8%
32 | 2.25 | 0.336 | 108.4%
33 | 2.24 | 0.316 | 101.9%
34 | 2.24 | 0.324 | 104.5%
35 | 2.24 | 0.308 | 99.35%
36 | 2.24 | 0.304 | 98.06%
37 | 2.22 | 0.331 | 106.8%
38 | 2.23 | 0.335 | 108.1%
39 | 2.24 | 0.314 | 101.3%
40 | 2.24 | 0.301 | 97.1%
41 | 2.22 | 0.317 | 102.3%
42 | 2.23 | 0.307 | 99.03%
43 | 2.22 | 0.304 | 98.06%
44 | 2.25 | 0.33 | 106.5%
45 | 2.23 | 0.309 | 99.68%
46 | 2.23 | 0.323 | 104.2%
47 | 2.24 | 0.304 | 98.06%
48 | 2.24 | 0.339 | 109.4%
49 | 2.24 | 0.311 | 100.3%
50 | 2.23 | 0.316 | 101.9%
51 | 2.24 | 0.319 | 102.9%
52 | 2.24 | 0.303 | 97.74%
53 | 2.24 | 0.3 | 96.77%
54 | 2.23 | 0.323 | 104.2%
55 | 2.23 | 0.317 | 102.3%
56 | 2.23 | 0.328 | 105.8%
57 | 2.24 | 0.302 | 97.42%
58 | 2.25 | 0.321 | 103.5%
59 | 2.24 | 0.309 | 99.68%
60 | 2.24 | 0.307 | 99.03%
61 | 2.23 | 0.329 | 106.1%
62 | 2.25 | 0.309 | 99.68%
63 | 2.23 | 0.314 | 101.3%
64 | 2.23 | 0.312 | 100.6%
65 | 2.22 | 0.307 | 99.03%
66 | 2.22 | 0.308 | 99.35%
67 | 2.22 | 0.306 | 98.71%
68 | 2.23 | 0.305 | 98.39%
69 | 2.22 | 0.332 | 107.1%
70 | 2.23 | 0.311 | 100.3%
71 | 2.24 | 0.322 | 103.9%
72 | 2.23 | 0.317 | 102.3%
73 | 2.22 | 0.311 | 100.3%
74 | 2.22 | 0.309 | 99.68%
75 | 2.22 | 0.312 | 100.6%
76 | 2.23 | 0.308 | 99.35%
77 | 2.23 | 0.307 | 99.03%
78 | 2.22 | 0.302 | 97.42%
79 | 2.24 | 0.306 | 98.71%
80 | 2.24 | 0.318 | 102.6%
81 | 2.22 | 0.331 | 106.8%
82 | 2.22 | 0.307 | 99.03%
83 | 2.23 | 0.312 | 100.6%
84 | 2.24 | 0.324 | 104.5%
85 | 2.24 | 0.301 | 97.1%
86 | 2.22 | 0.312 | 100.6%
87 | 2.16 | 0.302 | 97.42%
88 | 2.24 | 0.311 | 100.3%
89 | 2.24 | 0.315 | 101.6%
90 | 2.22 | 0.306 | 98.71%
91 | 2.22 | 0.309 | 99.68%
92 | 2.24 | 0.311 | 100.3%
93 | 2.24 | 0.319 | 102.9%
94 | 2.25 | 0.306 | 98.71%
95 | 2.23 | 0.312 | 100.6%
96 | 2.22 | 0.321 | 103.5%
97 | 2.24 | 0.32 | 103.2%
98 | 2.24 | 0.312 | 100.6%
99 | 2.22 | 0.304 | 98.06%
100 | 2.23 | 0.333 | 107.4%
101 | 2.23 | 0.315 | 101.6%
102 | 2.25 | 0.303 | 97.74%
103 | 2.23 | 0.303 | 97.74%
104 | 2.23 | 0.311 | 100.3%
105 | 2.24 | 0.302 | 97.42%
106 | 2.24 | 0.315 | 101.6%
107 | 2.22 | 0.3 | 96.77%
108 | 2.23 | 0.303 | 97.74%
109 | 2.23 | 0.312 | 100.6%
110 | 2.24 | 0.322 | 103.9%
111 | 2.24 | 0.328 | 105.8%
112 | 2.24 | 0.311 | 100.3%
113 | 2.24 | 0.323 | 104.2%
114 | 2.24 | 0.317 | 102.3%
115 | 2.24 | 0.31 | 100%
116 | 2.24 | 0.317 | 102.3%
117 | 2.24 | 0.309 | 99.68%
118 | 2.25 | 0.32 | 103.2%
119 | 2.23 | 0.306 | 98.71%
120 | 2.25 | 0.319 | 102.9%
121 | 2.23 | 0.32 | 103.2%
122 | 2.22 | 0.316 | 101.9%
123 | 2.24 | 0.313 | 101%
124 | 2.25 | 0.315 | 101.6%
125 | 2.22 | 0.312 | 100.6%
126 | 2.23 | 0.309 | 99.68%
127 | 2.22 | 0.309 | 99.68%
128 | 2.24 | 0.322 | 103.9%
129 | 2.25 | 0.309 | 99.68%
130 | 2.24 | 0.318 | 102.6%
131 | 2.23 | 0.309 | 99.68%
132 | 2.25 | 0.329 | 106.1%
133 | 2.22 | 0.301 | 97.1%
134 | 2.24 | 0.31 | 100%
135 | 2.24 | 0.323 | 104.2%
136 | 2.24 | 0.306 | 98.71%
137 | 2.21 | 0.302 | 97.42%
138 | 2.22 | 0.308 | 99.35%
139 | 2.22 | 0.301 | 97.1%
140 | 2.22 | 0.311 | 100.3%
141 | 2.22 | 0.311 | 100.3%
142 | 2.23 | 0.32 | 103.2%
143 | 2.15 | 0.301 | 97.1%
144 | 2.22 | 0.303 | 97.74%
145 | 2.22 | 0.3 | 96.77%
146 | 2.22 | 0.305 | 98.39%
147 | 2.24 | 0.306 | 98.71%
148 | 2.25 | 0.312 | 100.6%
149 | 2.24 | 0.305 | 98.39%
150 | 2.23 | 0.311 | 100.3%
151 | 2.24 | 0.3 | 96.77%
152 | 2.24 | 0.307 | 99.03%
153 | 2.25 | 0.319 | 102.9%
154 | 2.23 | 0.31 | 100%
155 | 2.23 | 0.333 | 107.4%
156 | 2.23 | 0.308 | 99.35%
157 | 2.22 | 0.304 | 98.06%
158 | 2.22 | 0.307 | 99.03%
159 | 2.22 | 0.312 | 100.6%
160 | 2.22 | 0.308 | 99.35%
161 | 2.22 | 0.306 | 98.71%
162 | 2.22 | 0.331 | 106.8%
163 | 2.24 | 0.305 | 98.39%
164 | 2.24 | 0.309 | 99.68%
165 | 2.24 | 0.302 | 97.42%
166 | 2.23 | 0.319 | 102.9%
167 | 2.23 | 0.322 | 103.9%
168 | 2.25 | 0.31 | 100%
169 | 2.24 | 0.335 | 108.1%
170 | 2.23 | 0.329 | 106.1%
171 | 2.23 | 0.321 | 103.5%
172 | 2.24 | 0.329 | 106.1%
173 | 2.24 | 0.311 | 100.3%
174 | 2.23 | 0.304 | 98.06%
175 | 2.22 | 0.317 | 102.3%
176 | 2.24 | 0.31 | 100%
177 | 2.22 | 0.301 | 97.1%
178 | 2.22 | 0.321 | 103.5%
179 | 2.24 | 0.305 | 98.39%
180 | 2.24 | 0.319 | 102.9%
181 | 2.22 | 0.305 | 98.39%
182 | 2.22 | 0.317 | 102.3%
183 | 2.22 | 0.311 | 100.3%
184 | 2.22 | 0.329 | 106.1%
185 | 2.23 | 0.313 | 101%
186 | 2.23 | 0.305 | 98.39%
187 | 2.25 | 0.314 | 101.3%
188 | 2.26 | 0.307 | 99.03%
189 | 2.23 | 0.316 | 101.9%
190 | 2.25 | 0.331 | 106.8%
191 | 2.23 | 0.336 | 108.4%
192 | 2.22 | 0.318 | 102.6%
193 | 2.25 | 0.334 | 107.7%
194 | 2.25 | 0.317 | 102.3%
195 | 2.24 | 0.327 | 105.5%
196 | 2.24 | 0.305 | 98.39%
197 | 2.23 | 0.311 | 100.3%
198 | 2.24 | 0.324 | 104.5%
199 | 2.22 | 0.3 | 96.77%
200 | 2.22 | 0.31 | 100%
201 | 2.22 | 0.311 | 100.3%
202 | 2.22 | 0.307 | 99.03%
203 | 2.25 | 0.318 | 102.6%
204 | 2.24 | 0.307 | 99.03%
205 | 2.24 | 0.314 | 101.3%
206 | 2.23 | 0.303 | 97.74%
207 | 2.24 | 0.309 | 99.68%
208 | 2.25 | 0.302 | 97.42%
209 | 2.23 | 0.323 | 104.2%
210 | 2.24 | 0.331 | 106.8%
211 | 2.24 | 0.308 | 99.35%
212 | 2.24 | 0.328 | 105.8%
213 | 2.23 | 0.309 | 99.68%
214 | 2.24 | 0.307 | 99.03%
215 | 2.24 | 0.312 | 100.6%
216 | 2.24 | 0.302 | 97.42%
217 | 2.23 | 0.319 | 102.9%
218 | 2.23 | 0.319 | 102.9%
219 | 2.23 | 0.315 | 101.6%
220 | 2.23 | 0.303 | 97.74%
221 | 2.24 | 0.323 | 104.2%
222 | 2.24 | 0.305 | 98.39%
223 | 2.23 | 0.3 | 96.77%
224 | 2.22 | 0.307 | 99.03%
225 | 2.23 | 0.31 | 100%
226 | 2.23 | 0.314 | 101.3%
227 | 2.24 | 0.307 | 99.03%
228 | 2.25 | 0.31 | 100%
229 | 2.25 | 0.314 | 101.3%
230 | 2.23 | 0.321 | 103.5%
231 | 2.23 | 0.325 | 104.8%
232 | 2.23 | 0.32 | 103.2%
233 | 2.22 | 0.315 | 101.6%
234 | 2.25 | 0.327 | 105.5%
235 | 2.22 | 0.303 | 97.74%
236 | 2.22 | 0.315 | 101.6%
237 | 2.24 | 0.301 | 97.1%
238 | 2.25 | 0.305 | 98.39%
239 | 2.23 | 0.317 | 102.3%
240 | 2.23 | 0.334 | 107.7%
평균 | 2.2331 | 0.3134 | 101%

## A-2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 6월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | 코스콤 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | B4층 UPS A-2 | 충전전압(V) | 536
제품명 | GSL900 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.09.04(240904EC) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.32
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.34 | 106.2%
2 | 2.24 | 0.287 | 89.69%
3 | 2.23 | 0.323 | 100.9%
4 | 2.24 | 0.31 | 96.88%
5 | 2.25 | 0.302 | 94.38%
6 | 2.24 | 0.289 | 90.31%
7 | 2.24 | 0.314 | 98.12%
8 | 2.24 | 0.316 | 98.75%
9 | 2.24 | 0.325 | 101.6%
10 | 2.24 | 0.308 | 96.25%
11 | 2.23 | 0.337 | 105.3%
12 | 2.23 | 0.307 | 95.94%
13 | 2.25 | 0.305 | 95.31%
14 | 2.24 | 0.294 | 91.88%
15 | 2.22 | 0.313 | 97.81%
16 | 2.23 | 0.349 | 109.1%
17 | 2.23 | 0.301 | 94.06%
18 | 2.25 | 0.334 | 104.4%
19 | 2.24 | 0.304 | 95%
20 | 2.22 | 0.348 | 108.7%
21 | 2.22 | 0.34 | 106.2%
22 | 2.22 | 0.311 | 97.19%
23 | 2.24 | 0.341 | 106.6%
24 | 2.24 | 0.316 | 98.75%
25 | 2.24 | 0.343 | 107.2%
26 | 2.22 | 0.306 | 95.62%
27 | 2.23 | 0.317 | 99.06%
28 | 2.23 | 0.318 | 99.38%
29 | 2.24 | 0.301 | 94.06%
30 | 2.24 | 0.338 | 105.6%
31 | 2.23 | 0.322 | 100.6%
32 | 2.23 | 0.33 | 103.1%
33 | 2.24 | 0.288 | 90%
34 | 2.25 | 0.308 | 96.25%
35 | 2.24 | 0.32 | 100%
36 | 2.24 | 0.308 | 96.25%
37 | 2.21 | 0.293 | 91.56%
38 | 2.22 | 0.327 | 102.2%
39 | 2.23 | 0.308 | 96.25%
40 | 2.22 | 0.324 | 101.2%
41 | 2.21 | 0.326 | 101.9%
42 | 2.23 | 0.305 | 95.31%
43 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
44 | 2.23 | 0.322 | 100.6%
45 | 2.24 | 0.307 | 95.94%
46 | 2.23 | 0.339 | 105.9%
47 | 2.24 | 0.32 | 100%
48 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
49 | 2.24 | 0.318 | 99.38%
50 | 2.24 | 0.332 | 103.8%
51 | 2.25 | 0.305 | 95.31%
52 | 2.25 | 0.32 | 100%
53 | 2.24 | 0.314 | 98.12%
54 | 2.25 | 0.333 | 104.1%
55 | 2.25 | 0.317 | 99.06%
56 | 2.25 | 0.312 | 97.5%
57 | 2.22 | 0.281 | 87.81%
58 | 2.24 | 0.326 | 101.9%
59 | 2.23 | 0.321 | 100.3%
60 | 2.22 | 0.317 | 99.06%
61 | 2.22 | 0.322 | 100.6%
62 | 2.22 | 0.347 | 108.4%
63 | 2.25 | 0.318 | 99.38%
64 | 2.24 | 0.319 | 99.69%
65 | 2.25 | 0.299 | 93.44%
66 | 2.25 | 0.316 | 98.75%
67 | 2.25 | 0.328 | 102.5%
68 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
69 | 2.24 | 0.301 | 94.06%
70 | 2.24 | 0.332 | 103.8%
71 | 2.26 | 0.318 | 99.38%
72 | 2.25 | 0.31 | 96.88%
73 | 2.24 | 0.321 | 100.3%
74 | 2.23 | 0.307 | 95.94%
75 | 2.24 | 0.321 | 100.3%
76 | 2.24 | 0.321 | 100.3%
77 | 2.25 | 0.301 | 94.06%
78 | 2.25 | 0.331 | 103.4%
79 | 2.23 | 0.3 | 93.75%
80 | 2.23 | 0.318 | 99.38%
81 | 2.23 | 0.314 | 98.12%
82 | 2.22 | 0.306 | 95.62%
83 | 2.23 | 0.312 | 97.5%
84 | 2.24 | 0.32 | 100%
85 | 2.23 | 0.326 | 101.9%
86 | 2.24 | 0.32 | 100%
87 | 2.24 | 0.308 | 96.25%
88 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
89 | 2.24 | 0.329 | 102.8%
90 | 2.22 | 0.343 | 107.2%
91 | 2.22 | 0.338 | 105.6%
92 | 2.22 | 0.296 | 92.5%
93 | 2.23 | 0.294 | 91.88%
94 | 2.23 | 0.309 | 96.56%
95 | 2.23 | 0.319 | 99.69%
96 | 2.22 | 0.294 | 91.88%
97 | 2.22 | 0.309 | 96.56%
98 | 2.22 | 0.317 | 99.06%
99 | 2.25 | 0.302 | 94.38%
100 | 2.24 | 0.323 | 100.9%
101 | 2.25 | 0.334 | 104.4%
102 | 2.23 | 0.284 | 88.75%
103 | 2.25 | 0.296 | 92.5%
104 | 2.24 | 0.327 | 102.2%
105 | 2.24 | 0.342 | 106.9%
106 | 2.22 | 0.287 | 89.69%
107 | 2.22 | 0.321 | 100.3%
108 | 2.22 | 0.312 | 97.5%
109 | 2.22 | 0.313 | 97.81%
110 | 2.22 | 0.322 | 100.6%
111 | 2.23 | 0.349 | 109.1%
112 | 2.22 | 0.348 | 108.7%
113 | 2.22 | 0.301 | 94.06%
114 | 2.22 | 0.319 | 99.69%
115 | 2.22 | 0.31 | 96.88%
116 | 2.24 | 0.324 | 101.2%
117 | 2.25 | 0.304 | 95%
118 | 2.25 | 0.325 | 101.6%
119 | 2.22 | 0.319 | 99.69%
120 | 2.22 | 0.303 | 94.69%
121 | 2.23 | 0.281 | 87.81%
122 | 2.23 | 0.331 | 103.4%
123 | 2.23 | 0.324 | 101.2%
124 | 2.23 | 0.3 | 93.75%
125 | 2.23 | 0.296 | 92.5%
126 | 2.24 | 0.323 | 100.9%
127 | 2.23 | 0.306 | 95.62%
128 | 2.22 | 0.325 | 101.6%
129 | 2.24 | 0.313 | 97.81%
130 | 2.23 | 0.31 | 96.88%
131 | 2.23 | 0.334 | 104.4%
132 | 2.23 | 0.341 | 106.6%
133 | 2.23 | 0.315 | 98.44%
134 | 2.23 | 0.308 | 96.25%
135 | 2.23 | 0.312 | 97.5%
136 | 2.23 | 0.309 | 96.56%
137 | 2.23 | 0.326 | 101.9%
138 | 2.25 | 0.305 | 95.31%
139 | 2.23 | 0.297 | 92.81%
140 | 2.23 | 0.29 | 90.62%
141 | 2.26 | 0.281 | 87.81%
142 | 2.26 | 0.29 | 90.62%
143 | 2.25 | 0.312 | 97.5%
144 | 2.25 | 0.336 | 105%
145 | 2.25 | 0.311 | 97.19%
146 | 2.23 | 0.322 | 100.6%
147 | 2.22 | 0.321 | 100.3%
148 | 2.22 | 0.305 | 95.31%
149 | 2.23 | 0.342 | 106.9%
150 | 2.22 | 0.305 | 95.31%
151 | 2.23 | 0.324 | 101.2%
152 | 2.21 | 0.317 | 99.06%
153 | 2.22 | 0.346 | 108.1%
154 | 2.22 | 0.332 | 103.8%
155 | 2.22 | 0.327 | 102.2%
156 | 2.23 | 0.324 | 101.2%
157 | 2.25 | 0.295 | 92.19%
158 | 2.24 | 0.29 | 90.62%
159 | 2.24 | 0.32 | 100%
160 | 2.24 | 0.344 | 107.5%
161 | 2.22 | 0.317 | 99.06%
162 | 2.23 | 0.305 | 95.31%
163 | 2.23 | 0.349 | 109.1%
164 | 2.25 | 0.333 | 104.1%
165 | 2.23 | 0.321 | 100.3%
166 | 2.23 | 0.32 | 100%
167 | 2.21 | 0.313 | 97.81%
168 | 2.23 | 0.311 | 97.19%
169 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
170 | 2.23 | 0.323 | 100.9%
171 | 2.23 | 0.319 | 99.69%
172 | 2.24 | 0.312 | 97.5%
173 | 2.23 | 0.285 | 89.06%
174 | 2.24 | 0.302 | 94.38%
175 | 2.22 | 0.315 | 98.44%
176 | 2.23 | 0.319 | 99.69%
177 | 2.23 | 0.316 | 98.75%
178 | 2.24 | 0.312 | 97.5%
179 | 2.23 | 0.32 | 100%
180 | 2.25 | 0.298 | 93.12%
181 | 2.23 | 0.338 | 105.6%
182 | 2.24 | 0.297 | 92.81%
183 | 2.24 | 0.295 | 92.19%
184 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
185 | 2.24 | 0.322 | 100.6%
186 | 2.22 | 0.3 | 93.75%
187 | 2.23 | 0.311 | 97.19%
188 | 2.23 | 0.31 | 96.88%
189 | 2.23 | 0.299 | 93.44%
190 | 2.22 | 0.347 | 108.4%
191 | 2.23 | 0.316 | 98.75%
192 | 2.23 | 0.329 | 102.8%
193 | 2.23 | 0.311 | 97.19%
194 | 2.22 | 0.316 | 98.75%
195 | 2.22 | 0.314 | 98.12%
196 | 2.22 | 0.305 | 95.31%
197 | 2.23 | 0.322 | 100.6%
198 | 2.22 | 0.324 | 101.2%
199 | 2.24 | 0.304 | 95%
200 | 2.24 | 0.332 | 103.8%
201 | 2.23 | 0.292 | 91.25%
202 | 2.23 | 0.336 | 105%
203 | 2.22 | 0.297 | 92.81%
204 | 2.22 | 0.328 | 102.5%
205 | 2.23 | 0.299 | 93.44%
206 | 2.23 | 0.297 | 92.81%
207 | 2.23 | 0.308 | 96.25%
208 | 2.24 | 0.307 | 95.94%
209 | 2.23 | 0.329 | 102.8%
210 | 2.28 | 0.336 | 105%
211 | 2.22 | 0.338 | 105.6%
212 | 2.22 | 0.33 | 103.1%
213 | 2.24 | 0.315 | 98.44%
214 | 2.23 | 0.308 | 96.25%
215 | 2.22 | 0.304 | 95%
216 | 2.22 | 0.297 | 92.81%
217 | 2.23 | 0.305 | 95.31%
218 | 2.22 | 0.302 | 94.38%
219 | 2.22 | 0.304 | 95%
220 | 2.23 | 0.337 | 105.3%
221 | 2.23 | 0.301 | 94.06%
222 | 2.23 | 0.326 | 101.9%
223 | 2.24 | 0.306 | 95.62%
224 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
225 | 2.23 | 0.318 | 99.38%
226 | 2.23 | 0.3 | 93.75%
227 | 2.24 | 0.318 | 99.38%
228 | 2.23 | 0.319 | 99.69%
229 | 2.24 | 0.345 | 107.8%
230 | 2.23 | 0.344 | 107.5%
231 | 2.24 | 0.313 | 97.81%
232 | 2.24 | 0.327 | 102.2%
233 | 2.24 | 0.34 | 106.2%
234 | 2.23 | 0.323 | 100.9%
235 | 2.24 | 0.308 | 96.25%
236 | 2.23 | 0.331 | 103.4%
237 | 2.22 | 0.317 | 99.06%
238 | 2.24 | 0.298 | 93.12%
239 | 2.25 | 0.319 | 99.69%
240 | 2.24 | 0.294 | 91.88%
평균 | 2.2331 | 0.3159 | 98.51%

## B-1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 6월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | 코스콤 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | B4층 UPS B-1 | 충전전압(V) | 536
제품명 | GSL900 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.09.04(240904EC) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.32
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.26 | 0.343 | 107.2%
2 | 2.24 | 0.324 | 101.2%
3 | 2.23 | 0.324 | 101.2%
4 | 2.24 | 0.311 | 97.19%
5 | 2.24 | 0.319 | 99.69%
6 | 2.23 | 0.304 | 95%
7 | 2.24 | 0.306 | 95.62%
8 | 2.24 | 0.322 | 100.6%
9 | 2.23 | 0.294 | 91.88%
10 | 2.23 | 0.338 | 105.6%
11 | 2.24 | 0.323 | 100.9%
12 | 2.24 | 0.304 | 95%
13 | 2.24 | 0.325 | 101.6%
14 | 2.24 | 0.302 | 94.38%
15 | 2.23 | 0.331 | 103.4%
16 | 2.24 | 0.296 | 92.5%
17 | 2.22 | 0.325 | 101.6%
18 | 2.21 | 0.293 | 91.56%
19 | 2.22 | 0.315 | 98.44%
20 | 2.22 | 0.344 | 107.5%
21 | 2.24 | 0.324 | 101.2%
22 | 2.23 | 0.31 | 96.88%
23 | 2.23 | 0.332 | 103.8%
24 | 2.24 | 0.309 | 96.56%
25 | 2.25 | 0.306 | 95.62%
26 | 2.25 | 0.332 | 103.8%
27 | 2.24 | 0.304 | 95%
28 | 2.23 | 0.315 | 98.44%
29 | 2.23 | 0.343 | 107.2%
30 | 2.28 | 0.329 | 102.8%
31 | 2.23 | 0.327 | 102.2%
32 | 2.22 | 0.31 | 96.88%
33 | 2.23 | 0.304 | 95%
34 | 2.23 | 0.312 | 97.5%
35 | 2.23 | 0.308 | 96.25%
36 | 2.22 | 0.313 | 97.81%
37 | 2.24 | 0.343 | 107.2%
38 | 2.24 | 0.312 | 97.5%
39 | 2.24 | 0.316 | 98.75%
40 | 2.24 | 0.342 | 106.9%
41 | 2.24 | 0.307 | 95.94%
42 | 2.25 | 0.318 | 99.38%
43 | 2.24 | 0.316 | 98.75%
44 | 2.24 | 0.318 | 99.38%
45 | 2.25 | 0.314 | 98.12%
46 | 2.26 | 0.313 | 97.81%
47 | 2.22 | 0.313 | 97.81%
48 | 2.22 | 0.318 | 99.38%
49 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
50 | 2.24 | 0.347 | 108.4%
51 | 2.22 | 0.32 | 100%
52 | 2.22 | 0.306 | 95.62%
53 | 2.22 | 0.297 | 92.81%
54 | 2.14 | 0.305 | 95.31%
55 | 2.27 | 0.333 | 104.1%
56 | 2.25 | 0.327 | 102.2%
57 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
58 | 2.23 | 0.318 | 99.38%
59 | 2.24 | 0.333 | 104.1%
60 | 2.24 | 0.337 | 105.3%
61 | 2.22 | 0.311 | 97.19%
62 | 2.23 | 0.295 | 92.19%
63 | 2.25 | 0.307 | 95.94%
64 | 2.26 | 0.317 | 99.06%
65 | 2.23 | 0.325 | 101.6%
66 | 2.22 | 0.324 | 101.2%
67 | 2.23 | 0.33 | 103.1%
68 | 2.23 | 0.312 | 97.5%
69 | 2.25 | 0.341 | 106.6%
70 | 2.24 | 0.333 | 104.1%
71 | 2.23 | 0.324 | 101.2%
72 | 2.23 | 0.324 | 101.2%
73 | 2.22 | 0.296 | 92.5%
74 | 2.23 | 0.308 | 96.25%
75 | 2.22 | 0.315 | 98.44%
76 | 2.23 | 0.314 | 98.12%
77 | 2.23 | 0.339 | 105.9%
78 | 2.24 | 0.314 | 98.12%
79 | 2.25 | 0.326 | 101.9%
80 | 2.25 | 0.328 | 102.5%
81 | 2.23 | 0.347 | 108.4%
82 | 2.23 | 0.33 | 103.1%
83 | 2.23 | 0.332 | 103.8%
84 | 2.23 | 0.314 | 98.12%
85 | 2.25 | 0.315 | 98.44%
86 | 2.24 | 0.333 | 104.1%
87 | 2.23 | 0.311 | 97.19%
88 | 2.28 | 0.294 | 91.88%
89 | 2.24 | 0.339 | 105.9%
90 | 2.24 | 0.327 | 102.2%
91 | 2.22 | 0.315 | 98.44%
92 | 2.24 | 0.31 | 96.88%
93 | 2.23 | 0.317 | 99.06%
94 | 2.23 | 0.312 | 97.5%
95 | 2.22 | 0.301 | 94.06%
96 | 2.25 | 0.321 | 100.3%
97 | 2.22 | 0.315 | 98.44%
98 | 2.22 | 0.316 | 98.75%
99 | 2.22 | 0.324 | 101.2%
100 | 2.24 | 0.338 | 105.6%
101 | 2.22 | 0.336 | 105%
102 | 2.22 | 0.34 | 106.2%
103 | 2.22 | 0.32 | 100%
104 | 2.22 | 0.31 | 96.88%
105 | 2.23 | 0.318 | 99.38%
106 | 2.21 | 0.329 | 102.8%
107 | 2.24 | 0.339 | 105.9%
108 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
109 | 2.24 | 0.331 | 103.4%
110 | 2.23 | 0.334 | 104.4%
111 | 2.22 | 0.332 | 103.8%
112 | 2.23 | 0.327 | 102.2%
113 | 2.22 | 0.317 | 99.06%
114 | 2.22 | 0.32 | 100%
115 | 2.22 | 0.332 | 103.8%
116 | 2.22 | 0.339 | 105.9%
117 | 2.22 | 0.333 | 104.1%
118 | 2.22 | 0.313 | 97.81%
119 | 2.22 | 0.315 | 98.44%
120 | 2.22 | 0.343 | 107.2%
121 | 2.23 | 0.338 | 105.6%
122 | 2.24 | 0.328 | 102.5%
123 | 2.27 | 0.332 | 103.8%
124 | 2.22 | 0.342 | 106.9%
125 | 2.24 | 0.311 | 97.19%
126 | 2.21 | 0.339 | 105.9%
127 | 2.22 | 0.323 | 100.9%
128 | 2.22 | 0.348 | 108.7%
129 | 2.22 | 0.321 | 100.3%
130 | 2.24 | 0.308 | 96.25%
131 | 2.23 | 0.319 | 99.69%
132 | 2.22 | 0.31 | 96.88%
133 | 2.22 | 0.289 | 90.31%
134 | 2.22 | 0.327 | 102.2%
135 | 2.22 | 0.315 | 98.44%
136 | 2.23 | 0.299 | 93.44%
137 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
138 | 2.23 | 0.311 | 97.19%
139 | 2.22 | 0.336 | 105%
140 | 2.22 | 0.325 | 101.6%
141 | 2.25 | 0.333 | 104.1%
142 | 2.23 | 0.305 | 95.31%
143 | 2.24 | 0.346 | 108.1%
144 | 2.23 | 0.303 | 94.69%
145 | 2.22 | 0.327 | 102.2%
146 | 2.24 | 0.296 | 92.5%
147 | 2.23 | 0.328 | 102.5%
148 | 2.22 | 0.329 | 102.8%
149 | 2.22 | 0.33 | 103.1%
150 | 2.23 | 0.348 | 108.7%
151 | 2.22 | 0.323 | 100.9%
152 | 2.22 | 0.307 | 95.94%
153 | 2.22 | 0.32 | 100%
154 | 2.25 | 0.317 | 99.06%
155 | 2.25 | 0.316 | 98.75%
156 | 2.23 | 0.32 | 100%
157 | 2.23 | 0.337 | 105.3%
158 | 2.24 | 0.319 | 99.69%
159 | 2.24 | 0.321 | 100.3%
160 | 2.23 | 0.321 | 100.3%
161 | 2.22 | 0.327 | 102.2%
162 | 2.22 | 0.313 | 97.81%
163 | 2.22 | 0.326 | 101.9%
164 | 2.23 | 0.315 | 98.44%
165 | 2.25 | 0.314 | 98.12%
166 | 2.23 | 0.318 | 99.38%
167 | 2.24 | 0.307 | 95.94%
168 | 2.28 | 0.322 | 100.6%
169 | 2.24 | 0.323 | 100.9%
170 | 2.25 | 0.331 | 103.4%
171 | 2.25 | 0.323 | 100.9%
172 | 2.24 | 0.324 | 101.2%
173 | 2.23 | 0.317 | 99.06%
174 | 2.25 | 0.297 | 92.81%
175 | 2.24 | 0.301 | 94.06%
176 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
177 | 2.23 | 0.311 | 97.19%
178 | 2.23 | 0.297 | 92.81%
179 | 2.23 | 0.321 | 100.3%
180 | 2.25 | 0.333 | 104.1%
181 | 2.23 | 0.335 | 104.7%
182 | 2.22 | 0.331 | 103.4%
183 | 2.24 | 0.298 | 93.12%
184 | 2.22 | 0.321 | 100.3%
185 | 2.24 | 0.333 | 104.1%
186 | 2.23 | 0.318 | 99.38%
187 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
188 | 2.23 | 0.321 | 100.3%
189 | 2.25 | 0.312 | 97.5%
190 | 2.22 | 0.302 | 94.38%
191 | 2.23 | 0.327 | 102.2%
192 | 2.22 | 0.297 | 92.81%
193 | 2.23 | 0.314 | 98.12%
194 | 2.24 | 0.305 | 95.31%
195 | 2.24 | 0.308 | 96.25%
196 | 2.24 | 0.315 | 98.44%
197 | 2.22 | 0.292 | 91.25%
198 | 2.22 | 0.299 | 93.44%
199 | 2.22 | 0.32 | 100%
200 | 2.25 | 0.31 | 96.88%
201 | 2.23 | 0.322 | 100.6%
202 | 2.23 | 0.325 | 101.6%
203 | 2.24 | 0.329 | 102.8%
204 | 2.23 | 0.319 | 99.69%
205 | 2.23 | 0.34 | 106.2%
206 | 2.23 | 0.314 | 98.12%
207 | 2.22 | 0.305 | 95.31%
208 | 2.23 | 0.331 | 103.4%
209 | 2.24 | 0.346 | 108.1%
210 | 2.22 | 0.312 | 97.5%
211 | 2.23 | 0.305 | 95.31%
212 | 2.22 | 0.319 | 99.69%
213 | 2.22 | 0.307 | 95.94%
214 | 2.21 | 0.299 | 93.44%
215 | 2.24 | 0.301 | 94.06%
216 | 2.23 | 0.323 | 100.9%
217 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
218 | 2.23 | 0.311 | 97.19%
219 | 2.24 | 0.312 | 97.5%
220 | 2.24 | 0.325 | 101.6%
221 | 2.23 | 0.312 | 97.5%
222 | 2.25 | 0.294 | 91.88%
223 | 2.23 | 0.307 | 95.94%
224 | 2.25 | 0.33 | 103.1%
225 | 2.2 | 0.311 | 97.19%
226 | 2.22 | 0.316 | 98.75%
227 | 2.23 | 0.304 | 95%
228 | 2.22 | 0.318 | 99.38%
229 | 2.22 | 0.315 | 98.44%
230 | 2.23 | 0.321 | 100.3%
231 | 2.24 | 0.332 | 103.8%
232 | 2.23 | 0.341 | 106.6%
233 | 2.24 | 0.325 | 101.6%
234 | 2.23 | 0.326 | 101.9%
235 | 2.22 | 0.308 | 96.25%
236 | 2.22 | 0.316 | 98.75%
237 | 2.22 | 0.302 | 94.38%
238 | 2.23 | 0.308 | 96.25%
239 | 2.22 | 0.301 | 94.06%
240 | 2.22 | 0.338 | 105.6%
평균 | 2.232 | 0.31926 | 99.41%

## B-2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 6월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | 코스콤 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | B4층 UPS B-2 | 충전전압(V) | 536
제품명 | GSL900 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.09.04(240904EC) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.32
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.337 | 105.3%
2 | 2.22 | 0.306 | 95.62%
3 | 2.22 | 0.323 | 100.9%
4 | 2.23 | 0.317 | 99.06%
5 | 2.23 | 0.334 | 104.4%
6 | 2.23 | 0.31 | 96.88%
7 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
8 | 2.24 | 0.318 | 99.38%
9 | 2.24 | 0.312 | 97.5%
10 | 2.24 | 0.314 | 98.12%
11 | 2.24 | 0.319 | 99.69%
12 | 2.24 | 0.323 | 100.9%
13 | 2.24 | 0.3 | 93.75%
14 | 2.23 | 0.296 | 92.5%
15 | 2.24 | 0.301 | 94.06%
16 | 2.22 | 0.314 | 98.12%
17 | 2.22 | 0.285 | 89.06%
18 | 2.22 | 0.311 | 97.19%
19 | 2.21 | 0.326 | 101.9%
20 | 2.21 | 0.332 | 103.8%
21 | 2.22 | 0.338 | 105.6%
22 | 2.22 | 0.328 | 102.5%
23 | 2.22 | 0.313 | 97.81%
24 | 2.22 | 0.318 | 99.38%
25 | 2.22 | 0.303 | 94.69%
26 | 2.21 | 0.31 | 96.88%
27 | 2.25 | 0.328 | 102.5%
28 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
29 | 2.23 | 0.292 | 91.25%
30 | 2.25 | 0.306 | 95.62%
31 | 2.24 | 0.325 | 101.6%
32 | 2.24 | 0.305 | 95.31%
33 | 2.23 | 0.306 | 95.62%
34 | 2.23 | 0.317 | 99.06%
35 | 2.23 | 0.312 | 97.5%
36 | 2.29 | 0.307 | 95.94%
37 | 2.24 | 0.301 | 94.06%
38 | 2.24 | 0.315 | 98.44%
39 | 2.22 | 0.321 | 100.3%
40 | 2.22 | 0.319 | 99.69%
41 | 2.22 | 0.325 | 101.6%
42 | 2.23 | 0.32 | 100%
43 | 2.23 | 0.31 | 96.88%
44 | 2.24 | 0.308 | 96.25%
45 | 2.22 | 0.308 | 96.25%
46 | 2.25 | 0.318 | 99.38%
47 | 2.24 | 0.327 | 102.2%
48 | 2.24 | 0.307 | 95.94%
49 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
50 | 2.24 | 0.324 | 101.2%
51 | 2.24 | 0.324 | 101.2%
52 | 2.24 | 0.335 | 104.7%
53 | 2.23 | 0.308 | 96.25%
54 | 2.24 | 0.305 | 95.31%
55 | 2.24 | 0.303 | 94.69%
56 | 2.22 | 0.349 | 109.1%
57 | 2.23 | 0.321 | 100.3%
58 | 2.23 | 0.318 | 99.38%
59 | 2.24 | 0.351 | 109.7%
60 | 2.23 | 0.347 | 108.4%
61 | 2.24 | 0.316 | 98.75%
62 | 2.24 | 0.307 | 95.94%
63 | 2.24 | 0.321 | 100.3%
64 | 2.23 | 0.308 | 96.25%
65 | 2.24 | 0.32 | 100%
66 | 2.22 | 0.312 | 97.5%
67 | 2.22 | 0.318 | 99.38%
68 | 2.23 | 0.304 | 95%
69 | 2.22 | 0.332 | 103.8%
70 | 2.24 | 0.321 | 100.3%
71 | 2.24 | 0.343 | 107.2%
72 | 2.24 | 0.312 | 97.5%
73 | 2.25 | 0.327 | 102.2%
74 | 2.24 | 0.297 | 92.81%
75 | 2.25 | 0.304 | 95%
76 | 2.23 | 0.3 | 93.75%
77 | 2.24 | 0.302 | 94.38%
78 | 2.23 | 0.312 | 97.5%
79 | 2.23 | 0.312 | 97.5%
80 | 2.25 | 0.32 | 100%
81 | 2.24 | 0.335 | 104.7%
82 | 2.22 | 0.321 | 100.3%
83 | 2.25 | 0.326 | 101.9%
84 | 2.25 | 0.328 | 102.5%
85 | 2.25 | 0.31 | 96.88%
86 | 2.22 | 0.331 | 103.4%
87 | 2.23 | 0.307 | 95.94%
88 | 2.22 | 0.326 | 101.9%
89 | 2.22 | 0.345 | 107.8%
90 | 2.23 | 0.315 | 98.44%
91 | 2.24 | 0.314 | 98.12%
92 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
93 | 2.22 | 0.314 | 98.12%
94 | 2.23 | 0.328 | 102.5%
95 | 2.22 | 0.286 | 89.38%
96 | 2.24 | 0.328 | 102.5%
97 | 2.22 | 0.309 | 96.56%
98 | 2.22 | 0.312 | 97.5%
99 | 2.22 | 0.328 | 102.5%
100 | 2.22 | 0.331 | 103.4%
101 | 2.24 | 0.311 | 97.19%
102 | 2.22 | 0.315 | 98.44%
103 | 2.24 | 0.32 | 100%
104 | 2.24 | 0.307 | 95.94%
105 | 2.24 | 0.327 | 102.2%
106 | 2.22 | 0.347 | 108.4%
107 | 2.23 | 0.326 | 101.9%
108 | 2.21 | 0.337 | 105.3%
109 | 2.23 | 0.326 | 101.9%
110 | 2.22 | 0.349 | 109.1%
111 | 2.22 | 0.314 | 98.12%
112 | 2.23 | 0.318 | 99.38%
113 | 2.23 | 0.331 | 103.4%
114 | 2.22 | 0.317 | 99.06%
115 | 2.22 | 0.307 | 95.94%
116 | 2.24 | 0.313 | 97.81%
117 | 2.23 | 0.347 | 108.4%
118 | 2.24 | 0.319 | 99.69%
119 | 2.23 | 0.327 | 102.2%
120 | 2.24 | 0.356 | 111.2%
121 | 2.24 | 0.338 | 105.6%
122 | 2.23 | 0.308 | 96.25%
123 | 2.24 | 0.312 | 97.5%
124 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
125 | 2.25 | 0.309 | 96.56%
126 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
127 | 2.23 | 0.327 | 102.2%
128 | 2.25 | 0.333 | 104.1%
129 | 2.22 | 0.31 | 96.88%
130 | 2.23 | 0.329 | 102.8%
131 | 2.22 | 0.307 | 95.94%
132 | 2.21 | 0.314 | 98.12%
133 | 2.22 | 0.327 | 102.2%
134 | 2.23 | 0.32 | 100%
135 | 2.23 | 0.322 | 100.6%
136 | 2.25 | 0.311 | 97.19%
137 | 2.24 | 0.312 | 97.5%
138 | 2.23 | 0.313 | 97.81%
139 | 2.22 | 0.333 | 104.1%
140 | 2.24 | 0.32 | 100%
141 | 2.24 | 0.311 | 97.19%
142 | 2.25 | 0.334 | 104.4%
143 | 2.24 | 0.315 | 98.44%
144 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
145 | 2.23 | 0.302 | 94.38%
146 | 2.22 | 0.326 | 101.9%
147 | 2.23 | 0.323 | 100.9%
148 | 2.23 | 0.3 | 93.75%
149 | 2.22 | 0.31 | 96.88%
150 | 2.23 | 0.342 | 106.9%
151 | 2.23 | 0.316 | 98.75%
152 | 2.23 | 0.335 | 104.7%
153 | 2.24 | 0.311 | 97.19%
154 | 2.24 | 0.3 | 93.75%
155 | 2.24 | 0.319 | 99.69%
156 | 2.23 | 0.304 | 95%
157 | 2.25 | 0.298 | 93.12%
158 | 2.25 | 0.291 | 90.94%
159 | 2.25 | 0.287 | 89.69%
160 | 2.24 | 0.309 | 96.56%
161 | 2.24 | 0.338 | 105.6%
162 | 2.22 | 0.337 | 105.3%
163 | 2.23 | 0.336 | 105%
164 | 2.22 | 0.305 | 95.31%
165 | 2.24 | 0.315 | 98.44%
166 | 2.24 | 0.306 | 95.62%
167 | 2.23 | 0.311 | 97.19%
168 | 2.23 | 0.342 | 106.9%
169 | 2.23 | 0.31 | 96.88%
170 | 2.23 | 0.29 | 90.62%
171 | 2.23 | 0.312 | 97.5%
172 | 2.22 | 0.323 | 100.9%
173 | 2.23 | 0.303 | 94.69%
174 | 2.23 | 0.291 | 90.94%
175 | 2.23 | 0.324 | 101.2%
176 | 2.23 | 0.346 | 108.1%
177 | 2.24 | 0.321 | 100.3%
178 | 2.24 | 0.31 | 96.88%
179 | 2.23 | 0.305 | 95.31%
180 | 2.24 | 0.307 | 95.94%
181 | 2.22 | 0.332 | 103.8%
182 | 2.22 | 0.301 | 94.06%
183 | 2.22 | 0.294 | 91.88%
184 | 2.23 | 0.303 | 94.69%
185 | 2.22 | 0.285 | 89.06%
186 | 2.21 | 0.296 | 92.5%
187 | 2.22 | 0.295 | 92.19%
188 | 2.22 | 0.308 | 96.25%
189 | 2.24 | 0.305 | 95.31%
190 | 2.23 | 0.331 | 103.4%
191 | 2.24 | 0.341 | 106.6%
192 | 2.24 | 0.295 | 92.19%
193 | 2.23 | 0.333 | 104.1%
194 | 2.22 | 0.282 | 88.12%
195 | 2.22 | 0.33 | 103.1%
196 | 2.22 | 0.309 | 96.56%
197 | 2.22 | 0.326 | 101.9%
198 | 2.23 | 0.336 | 105%
199 | 2.24 | 0.329 | 102.8%
200 | 2.22 | 0.307 | 95.94%
201 | 2.22 | 0.313 | 97.81%
202 | 2.22 | 0.345 | 107.8%
203 | 2.23 | 0.292 | 91.25%
204 | 2.22 | 0.298 | 93.12%
205 | 2.24 | 0.292 | 91.25%
206 | 2.23 | 0.295 | 92.19%
207 | 2.23 | 0.319 | 99.69%
208 | 2.24 | 0.283 | 88.44%
209 | 2.25 | 0.298 | 93.12%
210 | 2.25 | 0.319 | 99.69%
211 | 2.25 | 0.333 | 104.1%
212 | 2.25 | 0.281 | 87.81%
213 | 2.26 | 0.316 | 98.75%
214 | 2.24 | 0.321 | 100.3%
215 | 2.24 | 0.309 | 96.56%
216 | 2.28 | 0.32 | 100%
217 | 2.23 | 0.296 | 92.5%
218 | 2.28 | 0.314 | 98.12%
219 | 2.24 | 0.303 | 94.69%
220 | 2.24 | 0.314 | 98.12%
221 | 2.24 | 0.318 | 99.38%
222 | 2.24 | 0.305 | 95.31%
223 | 2.22 | 0.295 | 92.19%
224 | 2.23 | 0.296 | 92.5%
225 | 2.24 | 0.324 | 101.2%
226 | 2.24 | 0.3 | 93.75%
227 | 2.24 | 0.321 | 100.3%
228 | 2.22 | 0.298 | 93.12%
229 | 2.23 | 0.319 | 99.69%
230 | 2.24 | 0.317 | 99.06%
231 | 2.23 | 0.322 | 100.6%
232 | 2.24 | 0.311 | 97.19%
233 | 2.22 | 0.348 | 108.7%
234 | 2.22 | 0.303 | 94.69%
235 | 2.22 | 0.32 | 100%
236 | 2.24 | 0.331 | 103.4%
237 | 2.22 | 0.298 | 93.12%
238 | 2.22 | 0.308 | 96.25%
239 | 2.22 | 0.291 | 90.94%
240 | 2.22 | 0.322 | 100.6%
평균 | 2.2324 | 0.31585 | 97.91%