## 코비코 평동공장(회수품)
형 명 | VCES800-48V | 제조일자 | 2024.02.16 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-07-09 | 코비코 평동공장 | 두산 B32S-5 | 1 | 2.11 | 1.256 | 1.2644 |  |  | 37
2025-07-09 |  |  | 2 | 2.08 | 1.223 | 1.2321 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 3 | 2.08 | 1.225 | 1.2341 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 4 | 2.09 | 1.228 | 1.2371 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 5 | 2.07 | 1.208 | 1.2171 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 6 | 2.12 | 1.258 | 1.2664 |  |  | 37
2025-07-09 |  |  | 7 | 2.08 | 1.227 | 1.2361 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 8 | 2.04 | 1.18 | 1.1891 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 9 | 2.03 | 1.173 | 1.1828 |  |  | 39
2025-07-09 |  |  | 10 | 2.03 | 1.173 | 1.1821 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 11 | 2.04 | 1.177 | 1.1861 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 12 | 2.12 | 액 추출불가 | #VALUE!
2025-07-09 |  |  | 13 | 2.09 | 액 추출불가 | #VALUE! |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 14 | 2.01 | 1.154 | 1.1631 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 15 | 2.01 | 1.155 | 1.1641 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 16 | 2.02 | 1.158 | 1.1671 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 17 | 2.03 | 1.172 | 1.1811 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 18 | 2.09 | 1.235 | 1.2441 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 19 | 2.1 | 1.247 | 1.2554 |  |  | 37
2025-07-09 |  |  | 20 | 2.05 | 1.192 | 1.2011 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 21 | 2.05 | 1.193 | 1.2021 |  |  | 38
2025-07-09 |  |  | 22 | 2.07 | 액 추출불가 | #VALUE!
2025-07-09 |  |  | 23 | 2.07 | 액 추출불가 | #VALUE!
2025-07-09 |  |  | 24 | 2.12 | 1.256 | 1.2644 |  |  | 37
점검내용 | 1. 증류수 고갈 불만 접수, 약 1년 경과함 액 추출불가 4셀, 저전압, 저비중 8셀(안쪽 셀) 대체 전지 레코더 설치하려 하였으나 동명중전기 중고 배터리 상태 좋지 않아 미설치 2. 현장 점검시 충전기 용량 840AH, 충전전압 71.6V 인가전압 224~225V(인터뷰시 야간 전압 상승 230V), 탭 220 나사 마모로 직접 확인불가 3. 다수 셀 문제 발현으로 관리 부족의 문제로 판단되나 고객 미수용, 보액 1일만에 액 증발 문제로 배터리 문제 주장하여 공장 회수후 성능검사 진행 4. 교체 필요 판단셀 교체 비용과 철함 1 SET 가격 비교 후 업체측 교체 여부 판단 권고 예정, 해당 내용 미수용시교체 필요 판단셀 중 1~2셀 품질팀 해체분석 요청하겠으며 제품 결함시 무상교체, 결함 미발견시 업체 부담 협의 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 퇴근 후 1회 충전, 균등충전 X 2. 작업시간 오전 7시 오후 3시 40분, 잔여 업무 있을 경우 오후 5시 40분 3. 해당 제품 7/4 보액, 7/5 사용시간 저하 불만 발생으로 회수 보액 주기 2~3주, 현장 점검상 특이사항 없음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]