## UPS
형 명 | ESP40-12 | 제조Lot | 2021.01.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 1 | 13.26 | 11.05 | 24 | 8 | 138.1% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 2 | 13.28 | 10.38 | 24 | 8 | 129.8% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 3 | 13.29 | 10.2 | 24 | 8 | 127.5% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 4 | 13.25 | 9.08 | 24 | 8 | 113.5% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 5 | 13.11 | 9.84 | 24 | 8 | 123% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 6 | 13.29 | 9.81 | 24 | 8 | 122.6% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 7 | 13.29 | 8.78 | 24 | 8 | 109.7% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 8 | 13.26 | 9.24 | 24 | 8 | 115.5% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 9 | 13.28 | 9.76 | 24 | 8 | 122% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 10 | 13.25 | 9.93 | 24 | 8 | 124.1% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 11 | 13.27 | 9.91 | 24 | 8 | 123.9% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 12 | 13.26 | 11.05 | 24 | 8 | 138.1% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 13 | 13.25 | 9.66 | 24 | 8 | 120.8% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 14 | 13.26 | 10.18 | 24 | 8 | 127.2% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 15 | 13.23 | 9.27 | 24 | 8 | 115.9% | 기대수명종료도래
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 16 | 13.27 | 10.26 | 24 | 8 | 128.2% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 17 | 13.27 | 10.67 | 24 | 8 | 133.4% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 18 | 13.2 | 9.84 | 24 | 8 | 123% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 19 | 13.28 | 11.11 | 24 | 8 | 138.9% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 20 | 13.28 | 11.04 | 24 | 8 | 138% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 21 | 13.29 | 11.16 | 24 | 8 | 139.5% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 22 | 13.25 | 9.45 | 24 | 8 | 118.1% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 23 | 13.28 | 9.75 | 24 | 8 | 121.9% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 24 | 13.27 | 11.17 | 24 | 8 | 139.6% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 25 | 13.27 | 9.91 | 24 | 8 | 123.9% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 26 | 13.27 | 10.97 | 24 | 8 | 137.1% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 27 | 13.27 | 10.38 | 24 | 8 | 129.8% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 28 | 13.28 | 10.8 | 24 | 8 | 135% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 29 | 13.28 | 9.85 | 24 | 8 | 123.1% | 기대수명종료도래
2025-10-16 | 부산환경공단 송정중계펌프장 | UPS | 30 | 13.26 | 9.13 | 24 | 8 | 114.1% | 기대수명종료도래
평균 |  |  |  | 13.2617 | 10.121 |  |  | 1.2651
최대값 |  |  |  | 13.29 | 11.17 |  |  | 1.3962
최소값 |  |  |  | 13.11 | 8.78 |  |  | 1.0975
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 통신용 UPS
형 명 | RP 45-12 | 제조일자 | 2020.03.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 6
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프 | 통신용 UPS | 1 | 13.63 | 12.88 | 25 | 7.2 | 178.9%
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프 | 통신용 UPS | 2 | 13.62 | 15.7 | 25 | 7.2 | 218.1%
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프 | 통신용 UPS | 3 | 13.62 | 12.45 | 25 | 7.2 | 172.9%
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프 | 통신용 UPS | 4 | 13.62 | 12.82 | 25 | 7.2 | 178.1%
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프 | 통신용 UPS | 5 | 13.63 | 12.88 | 25 | 7.2 | 178.9%
2025-10-22 | 부산환경공단 송정중계펌프 | 통신용 UPS | 6 | 13.67 | 105.9 | 25 | 7.2 | 1471%
평균 |  |  |  | 13.6317 | 28.7717 |  |  | 399.6%
최대값 |  |  |  | 13.67 | 105.9 |  |  | 1471%
최소값 |  |  |  | 13.62 | 12.45 |  |  | 172.9%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2.전지 전압 및 내부저항 : 과충전 및 기대수명종료 →13.63V/EA / 12.45~105.90mΩ(참고치(7.20mΩ) 대비 173~1471% 수준) 3. 전압 조정 및 구매권유
설치 사진
LOT