## 정류기 #1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 10월 28일 | 점검형태 | BS
업체명 | 경찰청 본청 | 온도(℃) | 외부 26, BT 25
용도,장소 | LGU+ 통합망 전송랙 정류기 #1 | 충전전압(V) | 54.09
제품명 | ESP150-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 4EA | AC(A) | 0~1
LOT | 2023.01.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.54 | 2.52 | 100.8%
2 | 13.45 | 2.5 | 100%
3 | 13.54 | 2.54 | 101.6%
4 | 13.56 | 2.56 | 102.4%
평균 | 13.5225 | 2.53 | 101.2%

## 정류기 #2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 10월 28일 | 점검형태 | BS
업체명 | 경찰청 본청 | 온도(℃) | 외부 25, BT 25
용도,장소 | LGU+ 통합망 전송랙 정류기 #2 | 충전전압(V) | 54.08
제품명 | ESP150-12 | DC(A) | 0.7
수량(EA) | 4EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.51 | 2.58 | 103.2%
2 | 13.52 | 2.5 | 100%
3 | 13.52 | 2.52 | 100.8%
4 | 13.53 | 2.52 | 100.8%
평균 | 13.52 | 2.53 | 101.2%