## 제어실 UPS
형 명 | VGS3000 | 제조일자 | 2022.10.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 58 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 1 | 2.22 | 0.65 | 25 | 0.21 | 309.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 2 | 2.21 | 0.62 | 25 | 0.21 | 295.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 3 | 2.21 | 0.6 | 25 | 0.21 | 285.7% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 4 | 2.21 | 0.65 | 25 | 0.21 | 309.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 5 | 2.21 | 0.65 | 25 | 0.21 | 309.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 6 | 2.21 | 0.6 | 25 | 0.21 | 285.7% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 7 | 2.21 | 0.62 | 25 | 0.21 | 295.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 8 | 2.21 | 0.62 | 25 | 0.21 | 295.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 9 | 2.21 | 0.63 | 25 | 0.21 | 300% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 10 | 2.21 | 0.73 | 25 | 0.21 | 347.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 11 | 2.21 | 0.58 | 25 | 0.21 | 276.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 12 | 2.22 | 0.62 | 25 | 0.21 | 295.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 13 | 2.21 | 0.61 | 25 | 0.21 | 290.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 14 | 2.21 | 0.57 | 25 | 0.21 | 271.4% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 15 | 2.22 | 0.61 | 25 | 0.21 | 290.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 16 | 2.22 | 0.61 | 25 | 0.21 | 290.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 17 | 2.22 | 0.61 | 25 | 0.21 | 290.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 18 | 2.21 | 0.65 | 25 | 0.21 | 309.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 19 | 2.21 | 0.67 | 25 | 0.21 | 319% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 20 | 2.22 | 0.74 | 25 | 0.21 | 352.4% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 21 | 2.22 | 0.61 | 25 | 0.21 | 290.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 22 | 2.22 | 0.65 | 25 | 0.21 | 309.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 23 | 2.22 | 0.7 | 25 | 0.21 | 333.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 24 | 2.22 | 0.66 | 25 | 0.21 | 314.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 25 | 2.22 | 0.64 | 25 | 0.21 | 304.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 26 | 2.23 | 0.71 | 25 | 0.21 | 338.1% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 27 | 2.22 | 0.63 | 25 | 0.21 | 300% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 28 | 2.22 | 0.64 | 25 | 0.21 | 304.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 29 | 2.22 | 0.6 | 25 | 0.21 | 285.7% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 30 | 2.22 | 0.69 | 25 | 0.21 | 328.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 31 | 2.22 | 0.67 | 25 | 0.21 | 319% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 32 | 2.21 | 0.64 | 25 | 0.21 | 304.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 33 | 2.21 | 0.66 | 25 | 0.21 | 314.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 34 | 2.22 | 0.54 | 25 | 0.21 | 257.1% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 35 | 2.21 | 0.67 | 25 | 0.21 | 319% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 36 | 2.21 | 0.63 | 25 | 0.21 | 300% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 37 | 2.22 | 0.61 | 25 | 0.21 | 290.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 38 | 2.22 | 0.59 | 25 | 0.21 | 281% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 39 | 2.22 | 0.7 | 25 | 0.21 | 333.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 40 | 2.22 | 0.63 | 25 | 0.21 | 300% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 41 | 2.22 | 0.7 | 25 | 0.21 | 333.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 42 | 2.21 | 0.63 | 25 | 0.21 | 300% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 43 | 2.21 | 0.63 | 25 | 0.21 | 300% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 44 | 2.21 | 0.62 | 25 | 0.21 | 295.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 45 | 2.21 | 0.65 | 25 | 0.21 | 309.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 46 | 2.22 | 0.68 | 25 | 0.21 | 323.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 47 | 2.22 | 0.6 | 25 | 0.21 | 285.7% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 48 | 2.21 | 0.58 | 25 | 0.21 | 276.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 49 | 2.22 | 0.61 | 25 | 0.21 | 290.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 50 | 2.22 | 0.67 | 25 | 0.21 | 319% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 51 | 2.21 | 0.63 | 25 | 0.21 | 300% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 52 | 2.23 | 0.68 | 25 | 0.21 | 323.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 53 | 2.22 | 0.62 | 25 | 0.21 | 295.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 54 | 2.22 | 0.67 | 25 | 0.21 | 319% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 55 | 2.22 | 0.68 | 25 | 0.21 | 323.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 56 | 2.22 | 0.63 | 25 | 0.21 | 300% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 57 | 2.22 | 0.66 | 25 | 0.21 | 314.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 제어실 UPS | 58 | 2.22 | 0.61 | 25 | 0.21 | 290.5% | 볼트부 측정
평균 |  |  |  | 2.2162 | 0.63897 |  |  | 304.3%
최대값 |  |  |  | 2.23 | 0.74 |  |  | 352.4%
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.54 |  |  | 257.1%
점검내용 | 1. 화재예방활동 차원에서 BS 점검 진행 2. 조임 상태 : 양호 3. 충전전압 및 내부 저항 : 이상없음 4. 정상 시용 요청 | [8 empty] | \
설치 사진

## 22.9KVA 전기실UPS
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2024.11.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 1 | 2.2 | 0.97 | 25 | 0.52 | 186.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 2 | 2.21 | 0.91 | 25 | 0.52 | 175% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 3 | 2.21 | 0.97 | 25 | 0.52 | 186.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 4 | 2.22 | 0.96 | 25 | 0.52 | 184.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 5 | 2.21 | 0.83 | 25 | 0.52 | 159.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 6 | 2.21 | 0.85 | 25 | 0.52 | 163.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 7 | 2.21 | 0.8 | 25 | 0.52 | 153.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 8 | 2.2 | 0.9 | 25 | 0.52 | 173.1% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 9 | 2.21 | 0.79 | 25 | 0.52 | 151.9% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 10 | 2.2 | 0.86 | 25 | 0.52 | 165.4% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 11 | 2.22 | 0.87 | 25 | 0.52 | 167.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 12 | 2.22 | 0.88 | 25 | 0.52 | 169.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 13 | 2.22 | 0.88 | 25 | 0.52 | 169.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 14 | 2.22 | 0.85 | 25 | 0.52 | 163.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 15 | 2.22 | 0.96 | 25 | 0.52 | 184.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 16 | 2.22 | 0.96 | 25 | 0.52 | 184.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 17 | 2.2 | 0.87 | 25 | 0.52 | 167.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 18 | 2.22 | 0.93 | 25 | 0.52 | 178.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 19 | 2.22 | 0.95 | 25 | 0.52 | 182.7% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 20 | 2.22 | 0.96 | 25 | 0.52 | 184.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 21 | 2.22 | 0.9 | 25 | 0.52 | 173.1% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 22 | 2.21 | 0.91 | 25 | 0.52 | 175% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 23 | 2.21 | 0.87 | 25 | 0.52 | 167.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 24 | 2.22 | 1.07 | 25 | 0.52 | 205.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 25 | 2.21 | 0.96 | 25 | 0.52 | 184.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 26 | 2.21 | 0.87 | 25 | 0.52 | 167.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 27 | 2.21 | 0.94 | 25 | 0.52 | 180.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 28 | 2.22 | 0.88 | 25 | 0.52 | 169.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 29 | 2.2 | 0.96 | 25 | 0.52 | 184.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 30 | 2.2 | 0.89 | 25 | 0.52 | 171.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 31 | 2.21 | 0.87 | 25 | 0.52 | 167.3% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 32 | 2.21 | 0.89 | 25 | 0.52 | 171.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 33 | 2.21 | 0.96 | 25 | 0.52 | 184.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 34 | 2.21 | 0.93 | 25 | 0.52 | 178.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 35 | 2.21 | 0.91 | 25 | 0.52 | 175% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 36 | 2.22 | 0.95 | 25 | 0.52 | 182.7% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 37 | 2.2 | 0.79 | 25 | 0.52 | 151.9% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 38 | 2.23 | 0.95 | 25 | 0.52 | 182.7% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 39 | 2.21 | 0.94 | 25 | 0.52 | 180.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 40 | 2.22 | 0.94 | 25 | 0.52 | 180.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 41 | 2.2 | 0.81 | 25 | 0.52 | 155.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 42 | 2.21 | 0.84 | 25 | 0.52 | 161.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 43 | 2.21 | 0.94 | 25 | 0.52 | 180.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 44 | 2.22 | 0.99 | 25 | 0.52 | 190.4% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 45 | 2.22 | 0.88 | 25 | 0.52 | 169.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 46 | 2.2 | 0.83 | 25 | 0.52 | 159.6% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 47 | 2.2 | 0.85 | 25 | 0.52 | 163.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 48 | 2.22 | 0.92 | 25 | 0.52 | 176.9% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 49 | 2.2 | 0.94 | 25 | 0.52 | 180.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 50 | 2.21 | 0.84 | 25 | 0.52 | 161.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 51 | 2.22 | 0.89 | 25 | 0.52 | 171.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 52 | 2.21 | 0.9 | 25 | 0.52 | 173.1% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 53 | 2.2 | 0.84 | 25 | 0.52 | 161.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 54 | 2.21 | 0.93 | 25 | 0.52 | 178.8% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 55 | 2.21 | 1.17 | 25 | 0.52 | 225% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 56 | 2.21 | 0.84 | 25 | 0.52 | 161.5% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 57 | 2.21 | 0.89 | 25 | 0.52 | 171.2% | 볼트부 측정
2025-10-30 | 부산장안에너지 | 22.9KVA 전기실UPS | 58 | 2.22 | 0.96 | 25 | 0.52 | 184.6% | 볼트부 측정
평균 |  |  |  | 2.2117 | 0.90672 |  |  | 174.4%
최대값 |  |  |  | 2.23 | 1.17 |  |  | 225%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.79 |  |  | 151.9%
점검내용 | 1. 화재예방활동 차원에서 BS 점검 진행 2. 조임 상태 : 양호 3. 충전전압 및 내부 저항 : 이상없음 4. 정상 시용 요청 | [8 empty] | \
설치 사진

## GT COMP1
형 명 | 4OPzV 200 (HOPPECKE 社 제품) | 제조일자 | 확인불가 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 1 | 6.57 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 2 | 6.36 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 3 | 6.32 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 4 | 6.34 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 5 | 6.28 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 6 | 6.49 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 7 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 8 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 9 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 10 | 4.37 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 11 | 6.62 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 12 | 2.13 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 13 | 4.37 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 14 | 6.63 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 15 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 16 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 17 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 18 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 19 | 4.26 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP1 UPS | 20 | 3.79 |  | 25 |  | #DIV/0!
평균 |  |  |  | 5.4254 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 6.63 | 0 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 2.13 | 0 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. 공간 협소로 인한 전체 전압 측정 불가 2. 내부저항 ; 축전지 볼트 측정부 HOLE이 협소하여 측정불가 3..제조 LOT 획인 불가 → 2007년 설치 확인 4.제품 수명종료로 인한 저전압 현상 발생 5.제품 교체 필요 | [7 empty] | \
설치 사진

## GT COMP2
형 명 | 4OPzV 200 (HOPPECKE 社 제품) | 제조일자 | 확인불가 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 1 | 6.48 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 2 | 6.39 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 3 | 6.42 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 4 | 4.65 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 5 | 6.44 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 6 | 6.39 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 7 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 8 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 9 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 10 | 4.59 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 11 | 6.56 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 12 | 4.93 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 13 | 6.43 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 14 | 6.42 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 15 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 16 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 17 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 18 | 측정불가 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 19 | 6.34 |  | 25 |  | #DIV/0!
2025-10-30 | 부산장안에너지 | GT COMP2 UPS | 20 | 4.58 |  | 25 |  | #DIV/0!
평균 |  |  |  | 5.8938 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 6.56 | 0 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 4.58 | 0 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. 공간 협소로 인한 전체 전압 측정 불가 2. 내부저항 ; 축전지 볼트 측정부 HOLE이 협소하여 측정불가 3..제조 LOT 획인 불가 → 2007년 설치 확인 4.제품 수명종료로 인한 저전압 현상 발생 5.제품 교체 필요 | [7 empty] | \
설치 사진
LOT