## 용암4터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | 정류기용 | AS | ESP65 | 65 | 2021.08.13 | 2021.11.19 | 6.8 | 9 | 16 | 19 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 6.15 | 90.44% |  | Max. | 13.27 | 6.8
2 | 13.19 | 6.21 | 91.32% |  | Min | 13.19 | 5.85
3 | 13.22 | 6.8 | 100%
4 | 13.2 | 5.95 | 87.5%
5 | 13.21 | 6.07 | 89.26% |  | Total(V) | 119.03 | 13.2256
6 | 13.23 | 5.85 | 86.03%
7 | 13.23 | 6.06 | 89.12%
8 | 13.27 | 6.48 | 95.29%
9 | 13.27 | 6.41 | 94.26%
설치 사진
제품사진

## 덕진1터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | 정류기용 | AS | ESP65 | 65 | 2021.06.14 | 2021.09.07 | 6.8 | 9 | 24 | 26 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.13 | 5.46 | 80.29% |  | Max. | 13.17 | 5.56
2 | 13.12 | 5.36 | 78.82% |  | Min | 13.12 | 5.29
3 | 13.13 | 5.41 | 79.56%
4 | 13.15 | 5.5 | 80.88%
5 | 13.13 | 5.49 | 80.74% |  | Total(V) | 118.3 | 13.1444
6 | 13.15 | 5.56 | 81.76%
7 | 13.17 | 5.29 | 77.79%
8 | 13.16 | 5.31 | 78.09%
9 | 13.16 | 5.36 | 78.82%
설치 사진
제품사진