## 덕진 UPS 40KVA
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.07.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 1 | 13.22 | 2.31 |  | 24 | 2.3 | 100.4%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 2 | 13.27 | 2.37 |  | 24 | 2.3 | 103%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 3 | 13.24 | 2.31 |  | 24 | 2.3 | 100.4%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 4 | 13.25 | 2.27 |  | 24 | 2.3 | 98.7%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 5 | 13.3 | 2.29 |  | 24 | 2.3 | 99.57%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 6 | 13.18 | 2.25 |  | 24 | 2.3 | 97.83%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 7 | 13.26 | 2.21 |  | 24 | 2.3 | 96.09%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 8 | 13.29 | 2.06 |  | 24 | 2.3 | 89.57%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 9 | 13.25 | 2.06 |  | 24 | 2.3 | 89.57%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 10 | 13.35 | 2.19 |  | 24 | 2.3 | 95.22%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 11 | 13.29 | 2.02 |  | 24 | 2.3 | 87.83%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 12 | 13.33 | 2.06 |  | 24 | 2.3 | 89.57%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 13 | 13.34 | 1.87 |  | 24 | 2.3 | 81.3%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 14 | 13.33 | 1.93 |  | 24 | 2.3 | 83.91%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 15 | 13.31 | 1.94 |  | 24 | 2.3 | 84.35%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 16 | 13.15 | 2.33 |  | 24 | 2.3 | 101.3%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 17 | 13.22 | 2.37 |  | 24 | 2.3 | 103%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 18 | 13.21 | 2.45 |  | 24 | 2.3 | 106.5%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 19 | 13.26 | 2.29 |  | 24 | 2.3 | 99.57%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 20 | 13.27 | 2.17 |  | 24 | 2.3 | 94.35%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 21 | 13.2 | 2.12 |  | 24 | 2.3 | 92.17%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 22 | 13.29 | 2.09 |  | 24 | 2.3 | 90.87%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 23 | 13.27 | 2.02 |  | 24 | 2.3 | 87.83%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 24 | 12.89 | 1.91 |  | 24 | 2.3 | 83.04%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 25 | 13.27 | 1.98 |  | 24 | 2.3 | 86.09%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 26 | 13.27 | 1.91 |  | 24 | 2.3 | 83.04%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 27 | 13.26 | 1.73 |  | 24 | 2.3 | 75.22%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 28 | 13.31 | 1.85 |  | 24 | 2.3 | 80.43%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 29 | 13.35 | 1.82 |  | 24 | 2.3 | 79.13%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 40KVA | 30 | 13.14 | 1.94 |  | 24 | 2.3 | 84.35%
|  |  |  | 13.35 | 2.45 |  |  |  | 106.5%
|  |  |  | 12.89 | 1.73 |  |  |  | 75.22%
설치 일자 | 2021.09.07 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 전압 및 내부저항 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자에게 내용 설명 후 정상운용 가능 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 덕진 UPS 15KVA
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2021.08.13 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 1 | 13.14 | 6.13 |  | 25 | 6.8 | 90.15%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 2 | 13.19 | 6.16 |  | 25 | 6.8 | 90.59%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 3 | 13.17 | 6.33 |  | 25 | 6.8 | 93.09%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 4 | 13.18 | 6.3 |  | 25 | 6.8 | 92.65%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 5 | 13.2 | 5.66 |  | 25 | 6.8 | 83.24%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 6 | 13.19 | 5.57 |  | 25 | 6.8 | 81.91%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 7 | 13.18 | 6.31 |  | 25 | 6.8 | 92.79%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 8 | 13.22 | 6.12 |  | 25 | 6.8 | 90%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 9 | 13.26 | 6.44 |  | 25 | 6.8 | 94.71%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 10 | 13.23 | 5.72 |  | 25 | 6.8 | 84.12%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 11 | 13.25 | 6.13 |  | 25 | 6.8 | 90.15%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 12 | 13.26 | 5.89 |  | 25 | 6.8 | 86.62%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 13 | 13.27 | 6.58 |  | 25 | 6.8 | 96.76%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 14 | 13.29 | 5.81 |  | 25 | 6.8 | 85.44%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 15 | 13.3 | 6.33 |  | 25 | 6.8 | 93.09%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 16 | 13.14 | 6.36 |  | 25 | 6.8 | 93.53%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 17 | 13.16 | 6.27 |  | 25 | 6.8 | 92.21%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 18 | 13.19 | 5.79 |  | 25 | 6.8 | 85.15%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 19 | 13.18 | 6.57 |  | 25 | 6.8 | 96.62%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 20 | 13.19 | 6.19 |  | 25 | 6.8 | 91.03%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 21 | 13.18 | 5.63 |  | 25 | 6.8 | 82.79%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 22 | 13.17 | 6.11 |  | 25 | 6.8 | 89.85%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 23 | 13.22 | 6.28 |  | 25 | 6.8 | 92.35%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 24 | 13.2 | 6.63 |  | 25 | 6.8 | 97.5%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 25 | 13.22 | 6.38 |  | 25 | 6.8 | 93.82%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 26 | 13.18 | 5.66 |  | 25 | 6.8 | 83.24%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 27 | 13.21 | 6.27 |  | 25 | 6.8 | 92.21%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 28 | 13.27 | 6.45 |  | 25 | 6.8 | 94.85%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 29 | 13.25 | 6.06 |  | 25 | 6.8 | 89.12%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 15KVA | 30 | 13.23 | 6.43 |  | 25 | 6.8 | 94.56%
|  |  |  | 13.3 | 6.63 |  |  |  | 97.5%
|  |  |  | 13.14 | 5.57 |  |  |  | 81.91%
설치 일자 | 2021.11.18 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 전압 및 내부저항 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자에게 내용 설명 후 정상운용 가능 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 덕진 UPS 50KVA
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.09.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 1 | 13.18 | 2.27 |  | 23 | 2.3 | 98.7%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 2 | 13.16 | 2.25 |  | 23 | 2.3 | 97.83%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 3 | 13.1 | 2.29 |  | 23 | 2.3 | 99.57%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 4 | 13.2 | 2.27 |  | 23 | 2.3 | 98.7%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 5 | 13.17 | 2.22 |  | 23 | 2.3 | 96.52%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 6 | 13.12 | 2.22 |  | 23 | 2.3 | 96.52%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 7 | 13.19 | 2.12 |  | 23 | 2.3 | 92.17%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 8 | 13.17 | 2.14 |  | 23 | 2.3 | 93.04%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 9 | 13.15 | 2.13 |  | 23 | 2.3 | 92.61%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 10 | 13.19 | 2.17 |  | 23 | 2.3 | 94.35%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 11 | 13.2 | 2.33 |  | 23 | 2.3 | 101.3%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 12 | 13.19 | 2.17 |  | 23 | 2.3 | 94.35%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 13 | 13.23 | 2.21 |  | 23 | 2.3 | 96.09%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 14 | 13.21 | 2.17 |  | 23 | 2.3 | 94.35%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 15 | 13.19 | 2.13 |  | 23 | 2.3 | 92.61%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 16 | 13.2 | 2.37 |  | 23 | 2.3 | 103%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 17 | 13.12 | 2.37 |  | 23 | 2.3 | 103%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 18 | 13.22 | 2.45 |  | 23 | 2.3 | 106.5%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 19 | 13.21 | 2.39 |  | 23 | 2.3 | 103.9%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 20 | 13.09 | 2.71 |  | 23 | 2.3 | 117.8%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 21 | 13.28 | 2.31 |  | 23 | 2.3 | 100.4%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 22 | 13.24 | 2.34 |  | 23 | 2.3 | 101.7%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 23 | 13.28 | 2.31 |  | 23 | 2.3 | 100.4%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 24 | 13.28 | 2.22 |  | 23 | 2.3 | 96.52%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 25 | 13.26 | 2.29 |  | 23 | 2.3 | 99.57%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 26 | 13.28 | 2.29 |  | 23 | 2.3 | 99.57%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 27 | 13.3 | 2.29 |  | 23 | 2.3 | 99.57%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 28 | 13.19 | 2.19 |  | 23 | 2.3 | 95.22%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 29 | 13.2 | 2.15 |  | 23 | 2.3 | 93.48%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | UPS 50KVA | 30 | 13.32 | 2.29 |  | 23 | 2.3 | 99.57%
|  |  |  | 13.32 | 2.71 |  |  |  | 117.8%
|  |  |  | 13.09 | 2.12 |  |  |  | 92.17%
설치 일자 | 2021.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 전압 및 내부저항 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자에게 내용 설명 후 정상운용 가능 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2019.08.28 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | 비상발전기 | 1 | 13.4 | 2.48 |  | 23 | 2.3 | 107.8%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | 비상발전기 | 2 | 13.35 | 2.43 |  | 23 | 2.3 | 105.7%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | 비상발전기 | 3 | 13.39 | 2.46 |  | 23 | 2.3 | 107%
2022-11-22 | 한국도로공사 진안지사 | 비상발전기 | 4 | 13.36 | 2.5 |  | 23 | 2.3 | 108.7%
|  |  |  | 13.4 | 2.5 |  |  |  | 108.7%
|  |  |  | 13.35 | 2.43 |  |  |  | 105.7%
설치 일자 | 2019.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 전압 및 내부저항 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자에게 내용 설명 후 정상운용 가능 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부