## UPS 1호기
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2021.09.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 1 | 13.12 | 3.61 |  |  | 3.3 | 109.4%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 2 | 13.11 | 3.77 |  |  | 3.3 | 114.2%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 3 | 13.16 | 3.79 |  |  | 3.3 | 114.8%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 4 | 13.17 | 3.65 |  |  | 3.3 | 110.6%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 5 | 13.21 | 4.09 |  |  | 3.3 | 123.9%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 6 | 13.15 | 3.83 |  |  | 3.3 | 116.1%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 7 | 13.17 | 3.8 |  |  | 3.3 | 115.2%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 8 | 13.2 | 3.85 |  |  | 3.3 | 116.7%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 9 | 13.21 | 3.79 |  |  | 3.3 | 114.8%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 10 | 13.23 | 3.92 |  |  | 3.3 | 118.8%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 11 | 13.17 | 3.76 |  |  | 3.3 | 113.9%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 12 | 13.24 | 3.76 |  |  | 3.3 | 113.9%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 13 | 13.19 | 3.74 |  |  | 3.3 | 113.3%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 14 | 13.25 | 4.05 |  |  | 3.3 | 122.7%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 15 | 13.23 | 4.04 |  |  | 3.3 | 122.4%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 16 | 13.16 | 3.64 |  |  | 3.3 | 110.3%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 17 | 13.16 | 3.74 |  |  | 3.3 | 113.3%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 18 | 13.16 | 3.51 |  |  | 3.3 | 106.4%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 19 | 13.16 | 3.81 |  |  | 3.3 | 115.5%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 20 | 13.15 | 4.12 |  |  | 3.3 | 124.8%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 21 | 13.17 | 3.79 |  |  | 3.3 | 114.8%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 22 | 13.17 | 3.77 |  |  | 3.3 | 114.2%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 23 | 13.2 | 3.8 |  |  | 3.3 | 115.2%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 24 | 13.15 | 3.81 |  |  | 3.3 | 115.5%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 25 | 13.15 | 3.86 |  |  | 3.3 | 117%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 26 | 13.18 | 3.93 |  |  | 3.3 | 119.1%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 27 | 13.24 | 3.89 |  |  | 3.3 | 117.9%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 28 | 13.24 | 3.77 |  |  | 3.3 | 114.2%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 29 | 13.26 | 4.04 |  |  | 3.3 | 122.4%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 30 | 13.27 | 3.94 |  |  | 3.3 | 119.4%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 31 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 32 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 33 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 34 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 35 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 36 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 37 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 38 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 39 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 40 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 41 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 42 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 43 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 44 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 45 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 46 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 47 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 48 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 49 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 50 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 51 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 52 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 53 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 54 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 55 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 56 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 57 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 58 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 59 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 60 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 61 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 62 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 63 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 64 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 65 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 66 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 67 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 68 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 69 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 70 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 71 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 72 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 73 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 74 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 75 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 76 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 77 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 78 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 79 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 1호기 | 80 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
|  |  |  | 13.27 | 4.12 |  |  |  | 123.9%
|  |  |  | 13.11 | 3.51 |  |  |  | 109.4%
설치 일자 | 2021.12.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS 2호기
형 명 | ESH65 | 제조일자 | 2016.07.01 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 1 | 13.25 | 252.4 |  |  | 7 | 3606%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 2 |  | O.F |  |  | 7 | #VALUE!
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 3 | 13.05 | 17.04 |  |  | 7 | 243.4%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 4 | 13.18 | 739 |  |  | 7 | 10557%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 5 | 13.06 | 665 |  |  | 7 | 9500%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 6 | 13.04 | 411 |  |  | 7 | 5871%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 7 | 13.05 | 16 |  |  | 7 | 228.6%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 8 | 13.08 | 2338 |  |  | 7 | 33400%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 9 | 13.21 | 604 |  |  | 7 | 8629%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 10 | 13.31 | 925 |  |  | 7 | 13214%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 11 |  | O.F |  |  | 7 | #VALUE!
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 12 | 13.16 | 65.7 |  |  | 7 | 938.6%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 13 | 13.16 | 66 |  |  | 7 | 942.9%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 14 | 13.07 | 36 |  |  | 7 | 514.3%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 15 |  | O.F |  |  | 7 | #VALUE!
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 16 |  | O.F |  |  | 7 | #VALUE!
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 17 | 13.26 | 1404 |  |  | 7 | 20057%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 18 | 13.31 | 2886 |  |  | 7 | 41229%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 19 | 13.12 | 2882 |  |  | 7 | 41171%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 20 | 13.1 | 648 |  |  | 7 | 9257%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 21 |  | O.F |  |  | 7 | #VALUE!
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 22 | 13.01 | 913 |  |  | 7 | 13043%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 23 | 13.28 | 113 |  |  | 7 | 1614%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 24 | 13.18 | 14 |  |  | 7 | 200%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 25 | 13.31 | 28 |  |  | 7 | 400%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 26 | 13.32 | 52 |  |  | 7 | 742.9%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 27 | 13.29 | 17 |  |  | 7 | 242.9%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 28 | 13.24 | 23 |  |  | 7 | 328.6%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 29 | 13.42 | 2650 |  |  | 7 | 37857%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 30 | 13.25 | 173 |  |  | 7 | 2471%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 31 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 32 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 33 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 34 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 35 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 36 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 37 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 38 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 39 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 40 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 41 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 42 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 43 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 44 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 45 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 46 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 47 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 48 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 49 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 50 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 51 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 52 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 53 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 54 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 55 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 56 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 57 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 58 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 59 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 60 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 61 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 62 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 63 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 64 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 65 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 66 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 67 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 68 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 69 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 70 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 71 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 72 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 73 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 74 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 75 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 76 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 77 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 78 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 79 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 80 |  |  |  |  | 7 | 0%
|  |  |  | 13.42 | 2886 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 13.01 | 14 |  |  |  | #VALUE!
설치 일자 | 2016.07 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료에 따른 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | ESH65 | 제조일자 | 2016.07.01 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 1 | 10.92 | 1267 |  |  | 7 | 18100%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 2 | 13.21 | 574 |  |  | 7 | 8200%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 3 | 13.13 | 106 |  |  | 7 | 1514%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 4 | 12.98 | 850 |  |  | 7 | 12143%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 5 | 13.16 | 92.1 |  |  | 7 | 1316%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 6 | 13.18 | 19.7 |  |  | 7 | 281.4%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 7 |  | O.F |  |  | 7 | #VALUE!
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 8 | 13.17 | 464 |  |  | 7 | 6629%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 9 | 13.25 | 1467 |  |  | 7 | 20957%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 10 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 11 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 12 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 13 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 14 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 15 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 16 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 17 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 18 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 19 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 20 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 21 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 22 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 23 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 24 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 25 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 26 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 27 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 28 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 29 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 30 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 31 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 32 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 33 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 34 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 35 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 36 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 37 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 38 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 39 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 40 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 41 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 42 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 43 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 44 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 45 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 46 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 47 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 48 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 49 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 50 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 51 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 52 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 53 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 54 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 55 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 56 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 57 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 58 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 59 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 60 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 61 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 62 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 63 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 64 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 65 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 66 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 67 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 68 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 69 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 70 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 71 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 72 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 73 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 74 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 75 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 76 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 77 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 78 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 79 |  |  |  |  | 7 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | 정류기 | 80 |  |  |  |  | 7 | 0%
|  |  |  | 13.25 | 1467 |  |  |  | 18100%
|  |  |  | 10.92 | 19.7 |  |  |  | 1514%
설치 일자 | 2016.07 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료에 따른 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | RP150(+) | 제조일자 | 2022.11.16 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 1 | 13.41 | 3.25 |  |  | 3.4 | 95.59%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 2 | 13.38 | 3.26 |  |  | 3.4 | 95.88%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 3 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 4 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 5 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 6 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 7 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 8 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 9 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 10 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 11 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 12 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 13 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 14 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 15 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 16 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 17 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 18 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 19 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 20 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 21 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 22 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 23 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 24 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 25 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 26 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 27 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 28 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 29 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 30 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 31 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 32 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 33 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 34 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 35 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 36 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 37 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 38 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 39 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 40 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 41 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 42 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 43 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 44 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 45 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 46 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 47 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 48 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 49 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 50 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 51 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 52 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 53 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 54 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 55 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 56 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 57 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 58 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 59 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 60 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 61 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 62 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 63 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 64 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 65 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 66 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 67 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 68 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 69 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 70 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 71 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 72 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 73 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 74 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 75 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 76 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 77 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 78 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 79 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
2023-03-28 | 용암3터널 | UPS 2호기 | 80 |  |  |  |  | 3.4 | 0%
|  |  |  | 13.41 | 3.26 |  |  |  | 95.88%
|  |  |  | 13.38 | 3.25 |  |  |  | 0%
설치 일자 | 2022.12.08 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]