## 곰티터널-UPS50KVA
형 명 | RP120 | 제조일자 | 2017.12.06 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 1 | 13.2 | 6.84 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 2 | 13.19 | 6.72 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 3 | 13.19 | 6.69 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 4 | 13.19 | 6.83 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 5 | 13.16 | 7.14 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 6 | 13.27 | 5.97 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 7 | 13.26 | 6.15 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 8 | 13.25 | 5.89 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 9 | 13.25 | 6.01 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 10 | 13.22 | 6.26 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 11 | 13.29 | 5.75 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 12 | 13.3 | 5.61 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 13 | 13.29 | 5.68 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 14 | 13.29 | 5.74 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 15 | 13.25 | 5.85 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 16 | 13.33 | 5.54 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 17 | 13.33 | 5.4 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 18 | 13.34 | 5.31 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 19 | 13.32 | 5.4 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 20 | 13.29 | 5.54 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 21 | 13.14 | 7.86 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 22 | 13.18 | 7.29 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 23 | 13.2 | 7.05 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 24 | 13.21 | 6.7 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 25 | 13.19 | 6.56 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 26 | 13.19 | 6.74 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 27 | 13.24 | 6.59 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 28 | 13.28 | 6.11 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 29 | 13.28 | 6.01 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 30 | 13.27 | 6.24 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 31 | 13.23 | 6.19 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 32 | 13.27 | 6.16 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 33 | 13.3 | 5.91 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 34 | 13.31 | 5.7 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 35 | 13.33 | 5.91 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 36 | 13.27 | 5.94 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 37 | 13.32 | 5.54 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 38 | 13.33 | 5.43 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 39 | 13.34 | 5.51 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS50KVA | 40 | 13.34 | 5.44 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.34 | 7.86 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.14 | 5.31 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 530.43 | 13.2607
설치 일자 | 18.01.16 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 265.2V(13.26V/Cell)로 양호 2.기대수명경과 상태로 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 권유하였으나, 현재 상태 양호함에 따라 추가운용 계획함 3.점검결과 확인서 확인, 서명 거부 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 배터리 유상구매 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 곰티터널-UPS10KVA
형 명 | RP100 | 제조일자 | 2018.01.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 1 | 13.25 | 6.43 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 2 | 13.27 | 5.71 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 3 | 13.3 | 6.57 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 4 | 13.31 | 5.35 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 5 | 13.32 | 5.23 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 6 | 13.36 | 5.07 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 7 | 13.37 | 5.11 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 8 | 13.34 | 5.32 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 9 | 13.37 | 5.05 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 10 | 13.39 | 4.82 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 11 | 13.39 | 4.93 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 12 | 13.3 | 5.43 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 13 | 13.3 | 5.43 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 14 | 13.3 | 5.26 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 15 | 13.34 | 5.04 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 16 | 13.35 | 5.05 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 17 | 13.33 | 5.01 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 18 | 13.38 | 5.01 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 19 | 13.4 | 5 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 20 | 13.37 | 6.03 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 21 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 22 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 23 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 24 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 25 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 26 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 27 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 28 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 29 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 30 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 31 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS10KVA | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.4 | 6.57 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.25 | 4.82 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 266.74 | 13.337
설치 일자 | 18.02.16 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 266.7V(13.34V/Cell)로 양호 2.기대수명경과 상태로 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 권유하였으나, 현재 상태 양호함에 따라 추가운용 계획함 3.점검결과 확인서 확인, 서명 거부 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 배터리 유상구매 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 곰티터널-UPS40KVA
형 명 | RP120 | 제조일자 | 2017.12.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 1 | 13.24 | 4.78 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 2 | 13.23 | 4.67 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 3 | 13.22 | 4.61 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 4 | 13.22 | 4.62 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 5 | 13.21 | 4.8 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 6 | 13.27 | 4.38 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 7 | 13.26 | 4.66 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 8 | 13.25 | 4.61 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 9 | 13.24 | 4.63 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 10 | 13.23 | 4.71 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 11 | 13.26 | 4.59 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 12 | 13.27 | 4.55 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 13 | 13.26 | 4.55 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 14 | 13.25 | 4.48 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 15 | 13.23 | 4.69 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 16 | 13.3 | 4.3 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 17 | 13.29 | 4.38 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 18 | 13.29 | 4.3 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 19 | 13.29 | 4.34 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 20 | 13.28 | 4.38 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 21 | 13.21 | 4.8 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 22 | 13.23 | 4.74 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 23 | 13.23 | 4.75 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 24 | 13.24 | 4.67 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 25 | 13.25 | 4.74 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 26 | 13.23 | 4.78 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 27 | 13.24 | 4.63 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 28 | 13.25 | 4.63 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 29 | 13.25 | 4.62 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 30 | 13.28 | 4.47 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 31 | 13.24 | 4.63 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 32 | 13.24 | 4.71 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 33 | 13.27 | 4.63 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 34 | 13.27 | 4.54 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 35 | 13.27 | 4.49 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 36 | 13.27 | 4.49 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 37 | 13.28 | 4.41 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 38 | 13.28 | 4.46 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 39 | 13.29 | 4.51 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | UPS40KVA | 40 | 13.3 | 4.33 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.3 | 4.8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.21 | 4.3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 530.21 | 13.2552
설치 일자 | 18.01.16 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 265.1V(13.25V/Cell)로 양호 2.기대수명경과 상태로 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 권유하였으나, 현재 상태 양호함에 따라 추가운용 계획함 3.점검결과 확인서 확인, 서명 거부 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 배터리 유상구매 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 곰티터널-정류기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2022.02.17 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 1 | 13.33 | 3.53 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 2 | 13.2 | 3.78 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 3 | 13.17 | 3.61 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 4 | 13.34 | 4 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 5 | 13.36 | 3.73 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 6 | 13.3 | 3.9 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 7 | 13.44 | 3.81 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 8 | 13.39 | 3.42 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 9 | 13.34 | 3.69 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 10 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 11 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 12 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 13 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 14 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 15 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 16 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 17 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 18 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 19 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 20 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 21 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 22 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 23 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 24 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 25 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 26 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 27 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 28 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 29 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 30 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 31 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 정류기 | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.44 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.17 | 3.42 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 119.87 | 13.3189
설치 일자 | 22.04.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 119.9V(13.32V/Cell)로 양호 2.점검결과 확인서 확인, 서명 거부 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 주기적 점검관리 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 곰티터널-비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.10.19 2021.12.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
2021.12.11
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 1 | 13.33 | 2 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 2 | 13.39 | 1.92 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 3 | 13.36 | 2.02 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 4 | 13.36 | 2.02 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 5 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 6 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 7 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 8 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 9 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 10 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 11 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 12 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 13 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 14 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 15 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 16 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 17 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 18 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 19 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 20 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 21 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 22 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 23 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 24 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 25 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 26 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 27 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 28 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 29 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 30 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 31 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-04-11 | 곰티터널 | 비상발전기 | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.39 | 2.02 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.33 | 1.92 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 53.44 | 5.9378
설치 일자 | 22.01.04 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 26.72V(13.36V/Cell)로 양호 2.점검결과 확인서 확인, 서명 거부 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 주기적 점검관리 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]