## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-03-20 | 롯데마트익산점 | 정류기 | BS | ESP | 100 | 2019.08.14 | 2019.11.13 | 3.3 | 9 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.07 | 4.22 | 127.9% |  | Max. | 13.32 | 4.92 | 149.1%
2 | 13.31 | 4.88 | 147.9% |  | Min | 13.07 | 4.13 | 125.2%
3 | 13.07 | 4.44 | 134.5%
4 | 13.09 | 4.44 | 134.5%
5 | 13.08 | 4.13 | 125.2% |  | Total(V) | 118.19 | 13.1322
6 | 13.08 | 4.68 | 141.8%
7 | 13.09 | 4.29 | 130%
8 | 13.08 | 4.68 | 141.8%
9 | 13.32 | 4.92 | 149.1%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 조명등
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-03-20 | 롯데마트익산점 | 조명등용 | BS | ESP | 200 | 2022.02.13 | 2022.03.01 | 2.3 | 18 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 2.24 | 97.39% |  | Max. | 13.29 | 2.29 | 99.57%
2 | 13.21 | 2.25 | 97.83% |  | Min | 13.1 | 2.18 | 94.78%
3 | 13.28 | 2.23 | 96.96%
4 | 13.24 | 2.24 | 97.39%
5 | 13.21 | 2.23 | 96.96% |  | Total(V) | 237.85 | 13.2139
6 | 13.16 | 2.25 | 97.83%
7 | 13.1 | 2.24 | 97.39%
8 | 13.24 | 2.27 | 98.7%
9 | 13.2 | 2.22 | 96.52%
10 | 13.22 | 2.18 | 94.78%
11 | 13.25 | 2.25 | 97.83%
12 | 13.12 | 2.24 | 97.39%
13 | 13.14 | 2.25 | 97.83%
14 | 13.26 | 2.29 | 99.57%
15 | 13.29 | 2.25 | 97.83%
16 | 13.25 | 2.21 | 96.09%
17 | 13.24 | 2.23 | 96.96%
18 | 13.22 | 2.22 | 96.52%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 전산실UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-03-20 | 롯데마트익산점 | 전산실UPS | BS | GPL12520 | 52 | 2019.05.28 | 2019.06.10 |  | 32 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 5.44 | #DIV/0! |  | Max. | 13.35 | 5.83 | #DIV/0!
2 | 13.28 | 5.61 | #DIV/0! |  | Min | 13.25 | 5.36 | #DIV/0!
3 | 13.3 | 5.63 | #DIV/0!
4 | 13.31 | 5.52 | #DIV/0!
5 | 13.3 | 5.55 | #DIV/0! |  | Total(V) | 425.98 | 13.3119
6 | 13.28 | 5.61 | #DIV/0!
7 | 13.28 | 5.64 | #DIV/0!
8 | 13.29 | 5.56 | #DIV/0!
9 | 13.33 | 5.46 | #DIV/0!
10 | 13.33 | 5.64 | #DIV/0!
11 | 13.31 | 5.52 | #DIV/0!
12 | 13.33 | 5.52 | #DIV/0!
13 | 13.32 | 5.61 | #DIV/0!
14 | 13.31 | 5.83 | #DIV/0!
15 | 13.31 | 5.57 | #DIV/0!
16 | 13.29 | 5.36 | #DIV/0!
17 | 13.31 | 5.55 | #DIV/0!
18 | 13.33 | 5.58 | #DIV/0!
19 | 13.31 | 5.52 | #DIV/0!
20 | 13.35 | 5.68 | #DIV/0!
21 | 13.33 | 5.57 | #DIV/0!
22 | 13.34 | 5.58 | #DIV/0!
23 | 13.33 | 5.56 | #DIV/0!
24 | 13.28 | 5.58 | #DIV/0!
25 | 13.3 | 5.53 | #DIV/0!
26 | 13.32 | 5.61 | #DIV/0!
27 | 13.33 | 5.63 | #DIV/0!
28 | 13.33 | 5.47 | #DIV/0!
29 | 13.32 | 5.57 | #DIV/0!
30 | 13.34 | 5.44 | #DIV/0!
31 | 13.33 | 5.43 | #DIV/0!
32 | 13.31 | 5.51 | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-03-20 | 롯데마트익산점 | 비상발전기 | BS | RP | 200 | 2017.11.09 | 2017.11.20 |  | 4 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.17 | 2.87 | #DIV/0! |  | Max. | 13.19 | 2.87 | #DIV/0!
2 | 13.18 | 2.52 | #DIV/0! |  | Min | 13.17 | 2.43 | #DIV/0!
3 | 13.19 | 2.44 | #DIV/0!
4 | 13.19 | 2.43 | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.94 | 13.47
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## Sheet1
구분 | 조명등용 |  | 정류기 |  | 발전기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.06 | 2.29 | 13.07 | 2.21 | 13.47 | 2.36
2 | 13.03 | 2.22 | 13.29 | 2.18 | 13.47 | 2.34
3 | 13.03 | 2.22 | 13.65 | 2.27 | 13.48 | 2.35
4 | 13.11 | 2.25 | 13.28 | 2.22 | 13.46 | 2.36
5 | 13.07 | 2.21 | 13.17 | 2.31
6 | 13.07 | 2.27 | 13.4 | 2.16
7 | 13.03 | 2.18 | 13.11 | 2.15
8 | 13.09 | 2.31 | 13.23 | 2.23
9 | 13.05 | 2.21 | 13.15 | 2.17
10 | 13.12 | 2.18
11 | 13.09 | 2.25
12 | 13.12 | 2.19
13 | 13.09 | 2.18
14 | 13.14 | 2.2
15 | 13.15 | 2.23
16 | 13.18 | 2.25
17 | 13.09 | 2.22
18 | 13.07 | 2.2