## DC전원용
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2022.10.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 1 | 13.03 | 2.51 | 15 | 2.3 | 109.1%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 2 | 13.05 | 2.53 | 15 | 2.3 | 110%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 3 | 13.02 | 2.64 | 15 | 2.3 | 114.8%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 4 | 13.11 | 2.51 | 15 | 2.3 | 109.1%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 5 | 13.15 | 2.61 | 15 | 2.3 | 113.5%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 6 | 13.1 | 2.58 | 15 | 2.3 | 112.2%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 7 | 13.19 | 2.53 | 15 | 2.3 | 110%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 8 | 13.05 | 2.6 | 15 | 2.3 | 113%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 9 | 13.15 | 2.64 | 15 | 2.3 | 114.8%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 10 | 13.26 | 2.53 | 15 | 2.3 | 110%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 11 | 13.01 | 2.56 | 15 | 2.3 | 111.3%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 12 | 13.01 | 2.56 | 15 | 2.3 | 111.3%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 13 | 13.1 | 2.7 | 15 | 2.3 | 117.4%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 14 | 13.18 | 2.65 | 15 | 2.3 | 115.2%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 15 | 13.14 | 2.72 | 15 | 2.3 | 118.3%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 16 | 13.16 | 2.61 | 15 | 2.3 | 113.5%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 17 | 13.21 | 2.66 | 15 | 2.3 | 115.7%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | DC전등용 | 18 | 13.28 | 2.68 | 15 | 2.3 | 116.5%
93~ |  |  |  | 13.1222 | 2.6011 |  |  | 113.1%
최대값 |  |  |  | 13.28 | 2.72 |  |  | 118.3%
최소값 |  |  |  | 13.01 | 2.51 |  |  | 109.1%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 전압 및 내부저항 : 내부저항 이상없으나 충전전압 낮아 조정 권고 →당사 권장부동충전전압 : 13.32 V/EA,25℃ 3. 정상운용 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 정류기용
형 명 | ESP 150-12 | 제조일자 | 2018- |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 조작전원용 | 1 | 13.45 | 34.7 | 15 | 2.5 | 1388%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 조작전원용 | 2 | 14.23 | 277.2 | 15 | 2.5 | 11088%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 조작전원용 | 3 | 14.42 | 547 | 15 | 2.5 | 21880%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 조작전원용 | 4 | 14.33 | 381 | 15 | 2.5 | 15240%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 조작전원용 | 5 | 9.07 | 21 | 15 | 2.5 | 840%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 조작전원용 | 6 | 11.74 | 312 | 15 | 2.5 | 12480%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 조작전원용 | 7 | 11.95 | 349 | 15 | 2.5 | 13960%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 조작전원용 | 8 | 13.91 | 18 | 15 | 2.5 | 720%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 조작전원용 | 9 | 14 | 327 | 15 | 2.5 | 13080%
평균 |  |  |  | 13.0111 | 251.8778 |  |  | 10075%
최대값 |  |  |  | 14.42 | 547 |  |  | 21880%
최소값 |  |  |  | 9.07 | 18 |  |  | 720%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 수명종료판단 →참고치(2.50mΩ대비 200% 이상 상승) 3. 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP250-12 | 제조일자 | 2022.12.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.11 | 2.45 | 15 | 2.7 | 90.74%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.16 | 2.46 | 15 | 2.7 | 91.11%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.14 | 2.35 | 15 | 2.7 | 87.04%
2026-01-19 | 롯데마트 동래점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.14 | 2.39 | 15 | 2.7 | 88.52%
평균 |  |  |  | 13.1375 | 2.4125 |  |  | 89.35%
최대값 |  |  |  | 13.16 | 2.46 |  |  | 91.11%
최소값 |  |  |  | 13.11 | 2.35 |  |  | 87.04%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 전압 : 이상없으나 권장기대수명도래로 인한 구매권유 →2.35~2.46mΩ(참고치 대비 87~91% 수준) 3.기대수명종료 도래로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호