## 노안터널-UPS50KVA
형 명 | RP150 | 제조일자 | 2019.11.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 1 | 13.23 | 4.08 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 2 | 13.19 | 4.32 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 3 | 13.25 | 3.99 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 4 | 13.24 | 3.99 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 5 | 13.24 | 4 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 6 | 13.24 | 4.13 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 7 | 13.23 | 4.09 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 8 | 13.21 | 4.23 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 9 | 13.26 | 4 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 10 | 13.25 | 3.89 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 11 | 13.27 | 4.16 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 12 | 13.27 | 4.12 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 13 | 13.25 | 4.18 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 14 | 13.21 | 4.32 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 15 | 13.27 | 3.9 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 16 | 13.27 | 3.98 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 17 | 13.26 | 3.87 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 18 | 13.26 | 4.05 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 19 | 13.26 | 4.01 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 20 | 13.22 | 4.07 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 21 | 13.23 | 4.17 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 22 | 13.24 | 4.13 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 23 | 13.19 | 4.08 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 24 | 13.22 | 4.07 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 25 | 13.24 | 4.12 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 26 | 13.25 | 4.16 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 27 | 13.24 | 4.04 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 28 | 13.25 | 4.13 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 29 | 13.21 | 4.13 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 30 | 13.22 | 4.05 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 31 | 13.24 | 3.97 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 32 | 13.24 | 3.98 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 33 | 13.27 | 4.01 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 34 | 13.26 | 3.96 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 35 | 13.24 | 3.96 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 36 | 13.26 | 3.94 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 37 | 13.27 | 4.01 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 38 | 13.27 | 3.95 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 39 | 13.27 | 3.93 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS50KVA | 40 | 13.27 | 3.93 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.27 | 4.32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.19 | 3.87 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 20.01.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 264.88V(13.24V/Cell)로 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 배터리 상태 양호하나 기대수명 경과 상태로 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 권유 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 노안터널-UPS15KVA
형 명 | RP100 | 제조일자 | 2019.11.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 1 | 13.24 | 4.71 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 2 | 13.24 | 4.62 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 3 | 13.25 | 4.59 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 4 | 13.25 | 4.58 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 5 | 13.25 | 4.63 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 6 | 13.26 | 4.55 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 7 | 13.26 | 4.59 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 8 | 13.25 | 4.65 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 9 | 13.27 | 4.54 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 10 | 13.26 | 4.55 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 11 | 13.26 | 4.51 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 12 | 13.26 | 4.51 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 13 | 13.26 | 4.55 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 14 | 13.25 | 4.61 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 15 | 13.25 | 4.53 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 16 | 13.25 | 4.63 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 17 | 13.26 | 4.54 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 18 | 13.26 | 4.5 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS15KVA | 19 | 13.26 | 4.51 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 20 | 13.26 | 4.59 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 21 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 22 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 23 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 24 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 25 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 26 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 27 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 28 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 29 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 30 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 31 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 32 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 33 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 34 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 35 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 36 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 37 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 38 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 39 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 40 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.27 | 4.71 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.24 | 4.5 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2019.11.22 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 265.1V(13.26V/Cell)로 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 기대수명 경과됨에 따라 안정적이 운용을 위해 배터리 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 노안터널-UPS30KVA
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2018.07.03 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 1 | 13.2 | 3.74 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 2 | 13.21 | 3.6 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 3 | 13.21 | 3.63 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 4 | 13.18 | 3.68 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 5 | 13.19 | 3.67 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 6 | 13.19 | 3.66 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 7 | 13.12 | 4.01 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 8 | 13.16 | 3.75 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 9 | 13.18 | 3.64 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 10 | 13.14 | 3.87 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 11 | 13.14 | 3.89 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 12 | 13.21 | 3.65 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 13 | 13.21 | 3.55 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 14 | 13.2 | 3.67 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 15 | 13.17 | 3.8 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 16 | 13.17 | 3.88 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 17 | 13.2 | 3.59 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 18 | 13.17 | 3.74 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 19 | 13.16 | 3.79 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | UPS30KVA | 20 | 13.13 | 3.85 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 21 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 22 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 23 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 24 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 25 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 26 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 27 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 28 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 29 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 30 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 31 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 32 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 33 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 34 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 35 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 36 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 37 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 38 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 39 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 40 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.21 | 4.01 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.12 | 3.55 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2018.07.22 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 263.5V(13.18V/Cell)로 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 기대수명 경과됨에 따라 안정적이 운용을 위해 배터리 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 노안터널-정류기
형 명 | RP100 | 제조일자 | 2019.04.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 1 | 13.26 | 4.99 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 2 | 13.25 | 5.04 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 3 | 13.24 | 5.32 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 4 | 13.29 | 4.98 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 5 | 13.28 | 5.05 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 6 | 13.28 | 5.16 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 7 | 13.3 | 4.88 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 8 | 13.28 | 4.97 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 9 | 13.28 | 4.74 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 10 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 11 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 12 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 13 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 14 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 15 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 16 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 17 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 18 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 19 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 20 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 21 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 22 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 23 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 24 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 25 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 26 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 27 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 28 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 29 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 30 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 31 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 32 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 33 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 34 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 35 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 36 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 37 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 38 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 39 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 40 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.3 | 5.32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.24 | 4.74 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2020.05.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 119.5V(13.27V/Cell)로 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 기대수명 경과됨에 따라 안정적이 운용을 위해 배터리 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 노안터널-비상발전기
형 명 | RP100 | 제조일자 | 2018.04.30 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 1 | 13.3 | 2.66 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 2 | 13.29 | 3.04 |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 3 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 4 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 5 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 6 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 7 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 8 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 9 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 10 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 11 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 12 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 13 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 14 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 15 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 16 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 17 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 18 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 19 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 비상발전기 | 20 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 21 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 22 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 23 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 24 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 25 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 26 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 27 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 28 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 29 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 30 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 31 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 32 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 33 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 34 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 35 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 36 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 37 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 38 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 39 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
2023-02-17 | 노안터널 | 정류기 | 40 |  |  |  | 13 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.3 | 3.04 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.29 | 2.66 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2018.05.20 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 26.6V(13.3V/Cel) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 기대수명 경과됨에 따라 안정적이 운용을 위해 배터리 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]