## 회수품
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2026.07.09 |  | 점검형태 | AS | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-02 | 무림제지 | 설치중 발견 | 1 | 10.76 | 92 | - | 2.3 | 4000%
평균 |  |  |  | 10.76 | 92 |  |  | 4000%
최대값 |  |  |  | 10.76 | 92 |  |  | 4000%
최소값 |  |  |  | 10.76 | 92 |  |  | 4000%
점검내용 | 1. 내부저항상승으로 인한 AS요청 2. 세방이엔지(설치업체)로 회수하여 점검 3. 회수 전지 전압 및 내부저항 : 10.76V / 533mΩ →참고치 (2.30mΩ) 대비 4000% 수준 4. 회수 전지 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진