## 본관동 통신UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-18 | 여수해양경찰교육원 | 본관동 통신UPS(5KVA) | BS | RP | 30 | 2016-08-21 | 2016-09-01 | 8.7 | 16 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.31 | -.--- | #VALUE! |  | Max. | 13.54 | 0
2 | 13.21 | -.--- | #VALUE! |  | Min | 13.14 | 0
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 | 13.33 | -.--- | #VALUE! |  | Total(V) | 213.1 | 13.3187
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 | 13.49 | -.--- | #VALUE!
10 | 13.14 | -.--- | #VALUE!
11 | 13.2 | -.--- | #VALUE!
12 | 13.37 | -.--- | #VALUE!
13 | 13.54 | -.--- | #VALUE!
14 | 13.5 | -.--- | #VALUE!
15 | 13.19 | -.--- | #VALUE!
16 | 13.24 | -.--- | #VALUE!
설치 사진
제품사진

## 본관동 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-18 | 여수해양경찰교육원 | 본관동 정류기 | BS | RP | 200 | 2016-09-20 |  | 2.8 | 9 | 24 | 25~26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.24 | 4.68 | 167.1% |  | Max. | 13.27 | 348
2 | 13.23 | 4.59 | 163.9% |  | Min | 13.16 | 3.93
3 | 13.25 | 4.43 | 158.2%
4 | 13.24 | 4.26 | 152.1%
5 | 13.24 | 4.46 | 159.3% |  | Total(V) | 119.3 | 13.26
6 | 13.25 | 5.29 | 188.9%
7 | 13.27 | 4.17 | 148.9%
8 | 13.26 | 3.93 | 140.4%
9 | 13.16 | 348 | 12429%
설치 사진
제품사진

## 본관동비상발전기(1)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-18 | 여수해양경찰교육원 | 본관동비상발전기(1) | BS | RP | 200 | 2016-09-20 |  | 2.8 | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.36 | 2.97 | 106.1% |  | Max. | 13.36 | 2.97
2 | 13.35 | 2.8 | 100% |  | Min | 13.35 | 2.74
3 | 13.36 | 2.78 | 99.29%
4 | 13.35 | 2.74 | 97.86% |  | Total(V) | 26.71 | 13.36
설치 사진
제품사진

## 본관동비상발전기(2)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-18 | 여수해양경찰교육원 | 본관동비상발전기(2) | BS | RP | 200 | 2016-09-20 |  |  | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.47 | 2.71 | #DIV/0! |  | Max. | 13.49 | 2.71
2 | 13.49 | 2.61 | #DIV/0! |  | Min | 13.47 | 2.61
3 | 13.47 | 2.68 | #DIV/0!
4 | 13.49 | 2.62 | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.96 | 13.48
설치 사진
제품사진

## 생활관 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-18 | 여수해양경찰교육원 | 생활관 정류기 | BS | RP | 100 | 2016-10-18 |  | 4.1 | 9 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.28 | 5.38 | 131.2% |  | Max. | 13.36 | 6.35
2 | 13.27 | 5.65 | 137.8% |  | Min | 13.27 | 4.95
3 | 13.27 | 5.25 | 128%
4 | 13.28 | 5.41 | 132%
5 | 13.29 | 6.35 | 154.9% |  | Total(V) | 119.64 | 13.2933
6 | 13.36 | 4.95 | 120.7%
7 | 13.28 | 5.41 | 132%
8 | 13.3 | 5.36 | 130.7%
9 | 13.31 | 5.25 | 128%
설치 사진
제품사진

## 해상구조
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-18 | 여수해양경찰교육원 | 해상구조 | BS | RP | 150 | 2018-01-05 |  | 3.4 | 9 | 24 | 24~25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 3.26 | 95.88% |  | Max. | 13.26 | 3.3
2 | 13.23 | 3.24 | 95.29% |  | Min | 13.22 | 3.19
3 | 13.24 | 3.3 | 97.06%
4 | 13.24 | 3.27 | 96.18%
5 | 13.25 | 3.19 | 93.82% |  | Total(V) | 119.19 | 13.2433
6 | 13.24 | 3.27 | 96.18%
7 | 13.26 | 3.26 | 95.88%
8 | 13.26 | 3.24 | 95.29%
9 | 13.25 | 3.24 | 95.29%
설치 사진
제품사진

## 대운동장 UPS(20KVA)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-18 | 여수해양경찰교육원 | 대운동장 UPS(20KVA) | BS | GPL12400 | 40 | 2012-08-14 |  |  | 40 | 19 | 19~20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 7.72 | #DIV/0! |  | Max. | 13.4 | 13.12
2 | 13.37 | 7.1 | #DIV/0! |  | Min | 13.11 | 6.8
3 | 13.16 | 7.96 | #DIV/0!
4 | 13.27 | 7.04 | #DIV/0!
5 | 13.17 | 7.61 | #DIV/0! |  | Total(V) | 529.5 | 13.2375
6 | 13.19 | 8.06 | #DIV/0!
7 | 13.25 | 7.35 | #DIV/0!
8 | 13.32 | 7.48 | #DIV/0!
9 | 13.19 | 7.77 | #DIV/0!
10 | 13.33 | 7.39 | #DIV/0!
11 | 13.22 | 7.64 | #DIV/0!
12 | 13.2 | 7.57 | #DIV/0!
13 | 13.23 | 7.53 | #DIV/0!
14 | 13.17 | 7.43 | #DIV/0!
15 | 13.11 | 8.1 | #DIV/0!
16 | 13.38 | 6.97 | #DIV/0!
17 | 13.18 | 7.59 | #DIV/0!
18 | 13.19 | 7.4 | #DIV/0!
19 | 13.22 | 7.13 | #DIV/0!
20 | 13.2 | 7.26 | #DIV/0!
21 | 13.3 | 7.39 | #DIV/0!
22 | 13.21 | 7.5 | #DIV/0!
23 | 13.27 | 13.12 | #DIV/0!
24 | 13.2 | 7.62 | #DIV/0!
25 | 13.2 | 8.08 | #DIV/0!
26 | 13.24 | 7.32 | #DIV/0!
27 | 13.25 | 7.44 | #DIV/0!
28 | 13.19 | 7.72 | #DIV/0!
29 | 13.17 | 7.03 | #DIV/0!
30 | 13.21 | 7.37 | #DIV/0!
31 | 13.15 | 7.56 | #DIV/0!
32 | 13.13 | 7.82 | #DIV/0!
33 | 13.18 | 7.51 | #DIV/0!
34 | 13.4 | 7.05 | #DIV/0!
35 | 13.24 | 7.25 | #DIV/0!
36 | 13.39 | 6.94 | #DIV/0!
37 | 13.26 | 7.08 | #DIV/0!
38 | 13.17 | 7.5 | #DIV/0!
39 | 13.39 | 6.8 | #DIV/0!
40 | 13.4 | 6.8 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 숙영관 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-18 | 여수해양경찰교육원 | 숙영관정류기 | BS | RP | 35 | 2018-01-22 |  | 10.3 | 9 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.23 | 9.17 | 89.03% |  | Max. | 13.24 | 9.17
2 | 13.22 | 8.92 | 86.6% |  | Min | 13.22 | 8.91
3 | 13.22 | 9.02 | 87.57%
4 | 13.23 | 9.01 | 87.48%
5 | 13.22 | 9.07 | 88.06% |  | Total(V) | 119 | 13.2222
6 | 13.23 | 8.97 | 87.09%
7 | 13.24 | 8.99 | 87.28%
8 | 13.24 | 8.91 | 86.5%
9 | 13.23 | 9.02 | 87.57%
설치 사진
제품사진

## 홍보관 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-18 | 여수해양경찰교육원 | 홍보관 정류기 | BS | RP | 35 | 2016-10-11 |  | 10.3 | 9 | 20 | 21~22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.34 | 9.75 | 94.66% |  | Max. | 13.37 | 10.88
2 | 13.35 | 10.88 | 105.6% |  | Min | 13.34 | 9.65
3 | 13.34 | 9.77 | 94.85%
4 | 13.35 | 10.25 | 99.51%
5 | 13.34 | 9.69 | 94.08% |  | Total(V) | 120.2 | 13.3556
6 | 13.36 | 9.71 | 94.27%
7 | 13.37 | 9.67 | 93.88%
8 | 13.37 | 9.77 | 94.85%
9 | 13.36 | 9.65 | 93.69%
설치 사진
제품사진

## Sheet1
30
9
4
4
40
9
9
105