## 대운동장
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-10-17 | 여수해양경찰교육원 | 대운동장 UPS | BS | ESP40 | 40 | 2021.09.25 |  | 8 | 40 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.92 | 12.15 | 151.9% |  | Max. | 12.93 | 19.36
2 | 12.88 | 10.11 | 126.4% |  | Min | 12.85 | 8.68
3 | 12.93 | 15.09 | 188.6%
4 | 12.88 | 12.45 | 155.6%
5 | 12.87 | 11.87 | 148.4% |  | Total(V) | 515.4 | 12.885
6 | 12.92 | 16.73 | 209.1%
7 | 12.86 | 8.68 | 108.5% |  | 설치 사진
8 | 12.85 | 12.04 | 150.5%
9 | 12.91 | 15.93 | 199.1%
10 | 12.91 | 16.57 | 207.1%
11 | 12.92 | 17.42 | 217.8%
12 | 12.86 | 9.73 | 121.6%
13 | 12.91 | 15.21 | 190.1%
14 | 12.91 | 13.87 | 173.4%
15 | 12.89 | 15.39 | 192.4%
16 | 12.91 | 13.85 | 173.1%
17 | 12.88 | 13.22 | 165.2%
18 | 12.85 | 9.56 | 119.5%
19 | 12.85 | 11.01 | 137.6%
20 | 12.89 | 18.55 | 231.9%
21 | 12.91 | 14.52 | 181.5%
22 | 12.89 | 13.47 | 168.4%
23 | 12.86 | 11.4 | 142.5%
24 | 12.86 | 11.78 | 147.2%
25 | 12.9 | 18.14 | 226.8%
26 | 12.89 | 14.37 | 179.6%
27 | 12.85 | 9.56 | 119.5%
28 | 12.91 | 17.23 | 215.4%
29 | 12.91 | 19.32 | 241.5%
30 | 12.85 | 9.96 | 124.5%
31 | 12.86 | 12.09 | 151.1%
32 | 12.86 | 10.71 | 133.9%
33 | 12.9 | 19.36 | 242%
34 | 12.91 | 18.71 | 233.9%
35 | 12.91 | 16.43 | 205.4%
36 | 12.89 | 15.83 | 197.9%
37 | 12.91 | 17.19 | 214.9%
38 | 12.85 | 12.27 | 153.4%
39 | 12.86 | 11.65 | 145.6%
40 | 12.85 | 9.19 | 114.9%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 해양안전체험관
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-10-17 | 여수해양경찰교육원 | 해양안전체험관 정류기 | BS | RP35 | 35 | 2020.11.02 |  |  | 9 | 26 | 26 | 0 | 0.7 | 2%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.37 | 10.63 | #DIV/0! |  | Max. | 13.42 | 10.63
2 | 13.35 | 10.49 | #DIV/0! |  | Min | 13.34 | 10.33
3 | 13.35 | 10.59 | #DIV/0!
4 | 13.35 | 10.48 | #DIV/0!
5 | 13.35 | 10.57 | #DIV/0! |  | Total(V) | 120.2 | 13.3556
6 | 13.34 | 10.57 | #DIV/0!
7 | 13.42 | 10.52 | #DIV/0! |  | 설치 사진
8 | 13.38 | 10.33 | #DIV/0!
9 | 13.38 | 10.39 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 숙영관
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-10-17 | 여수해양경찰교육원 | 숙영관 정류기 | BS | RP35 | 35 | 2020.12.27 |  |  | 9 | 28 | 28 | 0.6 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 10.73 | #DIV/0! |  | Max. | 13.33 | 10.85
2 | 13.3 | 10.66 | #DIV/0! |  | Min | 13.28 | 10.48
3 | 13.28 | 10.85 | #DIV/0!
4 | 13.31 | 10.57 | #DIV/0!
5 | 13.3 | 10.76 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.7 | 13.3
6 | 13.31 | 10.61 | #DIV/0!
7 | 13.32 | 10.49 | #DIV/0! |  | 설치 사진
8 | 13.32 | 10.48 | #DIV/0!
9 | 13.33 | 10.57 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 해상구조관훈련장
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-10-17 | 여수해양경찰교육원 | 해상구조관훈련장 정류기 | BS | RP150 | 150 | 2020.12.18 |  |  | 9 | 30 | 30 | 1.9 | 2.1 | 1.4%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.55 | 3.59 | #DIV/0! |  | Max. | 13.69 | 3.68
2 | 13.52 | 3.68 | #DIV/0! |  | Min | 13.52 | 3.52
3 | 13.58 | 3.6 | #DIV/0!
4 | 13.59 | 3.57 | #DIV/0!
5 | 13.6 | 3.61 | #DIV/0! |  | Total(V) | 122.2 | 13.5778
6 | 13.63 | 3.59 | #DIV/0!
7 | 13.65 | 3.57 | #DIV/0! |  | 설치 사진
8 | 13.65 | 3.59 | #DIV/0!
9 | 13.69 | 3.52 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 생활관
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-10-17 | 여수해양경찰교육원 | 생활관 정류기 | BS | RP100 | 100 | 2020.11.19 |  |  | 9 | 30 | 30 | 1.1 | 1.6 | 1.6%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.35 | 4.97 | #DIV/0! |  | Max. | 13.38 | 5.09
2 | 13.34 | 5.05 | #DIV/0! |  | Min | 13.34 | 4.28
3 | 13.34 | 5 | #DIV/0!
4 | 13.35 | 5.03 | #DIV/0!
5 | 13.34 | 5.09 | #DIV/0! |  | Total(V) | 120.2 | 13.3556
6 | 13.38 | 4.28 | #DIV/0!
7 | 13.36 | 4.98 | #DIV/0! |  | 설치 사진
8 | 13.36 | 4.95 | #DIV/0!
9 | 13.36 | 4.86 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 본관
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-10-17 | 여수해양경찰교육원 | 본관 정류기 | BS | RP200 | 200 | 2020.11.08 |  |  | 9 | 32 | 32 | 2.9 | 3.2 | 1.6%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.27 | 3.64 | #DIV/0! |  | Max. | 13.36 | 3.73
2 | 13.27 | 3.61 | #DIV/0! |  | Min | 13.27 | 3.24
3 | 13.3 | 3.58 | #DIV/0!
4 | 13.29 | 3.47 | #DIV/0!
5 | 13.28 | 3.73 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.7 | 13.3
6 | 13.31 | 3.44 | #DIV/0!
7 | 13.34 | 3.24 | #DIV/0! |  | 설치 사진
8 | 13.33 | 3.4 | #DIV/0!
9 | 13.36 | 3.28 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 비상발전기 A
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-10-17 | 여수해양경찰교육원 | 비상발전기 A | BS | RP200 | 200 | 2020.11.08 |  |  | 4 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.12 | 2.52 | #DIV/0! |  | Max. | 13.13 | 2.54
2 | 13.13 | 2.54 | #DIV/0! |  | Min | 13.12 | 2.52
3 | 13.12 | 2.54 | #DIV/0!
4 | 13.13 | 2.54 | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.25 | 6.5625
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 비상발전기 B
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-10-17 | 여수해양경찰교육원 | 비상발전기 B | BS | RP200 | 200 | 2020.11.08 |  |  | 4 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.46 | 2.42 | #DIV/0! |  | Max. | 13.47 | 2.44
2 | 13.47 | 2.44 | #DIV/0! |  | Min | 13.46 | 2.35
3 | 13.47 | 2.35 | #DIV/0!
4 | 13.46 | 2.41 | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.93 | 6.7325
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## Sheet2
1. 대운동장 UPS | [5 empty] | 2. 해양안전체험관 정류기 |  |  | 4. 해상구조관훈련장 정류기 |  |  | 5. 생활관 정류기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.92 | 12.15 | 21 | 12.91 | 14.52 | 1 | 13.37 | 10.63 | 1 | 13.55 | 3.59 | 1 | 13.35 | 4.97
2 | 12.88 | 10.11 | 22 | 12.89 | 13.47 | 2 | 13.35 | 10.49 | 2 | 13.52 | 3.68 | 2 | 13.34 | 5.05
3 | 12.93 | 15.09 | 23 | 12.86 | 11.4 | 3 | 13.35 | 10.59 | 3 | 13.58 | 3.6 | 3 | 13.34 | 5
4 | 12.88 | 12.45 | 24 | 12.86 | 11.78 | 4 | 13.35 | 10.48 | 4 | 13.59 | 3.57 | 4 | 13.35 | 5.03
5 | 12.87 | 11.87 | 25 | 12.9 | 18.14 | 5 | 13.35 | 10.57 | 5 | 13.6 | 3.61 | 5 | 13.34 | 5.09
6 | 12.92 | 16.73 | 26 | 12.89 | 14.37 | 6 | 13.34 | 10.57 | 6 | 13.63 | 3.59 | 6 | 13.38 | 4.28
7 | 12.86 | 8.68 | 27 | 12.85 | 9.56 | 7 | 13.42 | 10.52 | 7 | 13.65 | 3.57 | 7 | 13.36 | 4.98
8 | 12.85 | 12.04 | 28 | 12.91 | 17.23 | 8 | 13.38 | 10.33 | 8 | 13.65 | 3.59 | 8 | 13.36 | 4.95
9 | 12.91 | 15.93 | 29 | 12.91 | 19.32 | 9 | 13.38 | 10.39 | 9 | 13.69 | 3.52 | 9 | 13.36 | 4.86
10 | 12.91 | 16.57 | 30 | 12.85 | 9.96
11 | 12.92 | 17.42 | 31 | 12.86 | 12.09 | 3. 숙영관 정류기 |  |  | 6. 본관 정류기 |  |  | 7. 비상발전기 A
12 | 12.86 | 9.73 | 32 | 12.86 | 10.71 | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
13 | 12.91 | 15.21 | 33 | 12.9 | 19.36 | 1 | 13.29 | 10.73 | 1 | 13.27 | 3.64 | 1 | 13.12 | 2.52
14 | 12.91 | 13.87 | 34 | 12.91 | 18.71 | 2 | 13.3 | 10.66 | 2 | 13.27 | 3.61 | 2 | 13.13 | 2.54
15 | 12.89 | 15.39 | 35 | 12.91 | 16.43 | 3 | 13.28 | 10.85 | 3 | 13.3 | 3.58 | 3 | 13.12 | 2.54
16 | 12.91 | 13.85 | 36 | 12.89 | 15.83 | 4 | 13.31 | 10.57 | 4 | 13.29 | 3.47 | 4 | 13.13 | 2.54
17 | 12.88 | 13.22 | 37 | 12.91 | 17.19 | 5 | 13.3 | 10.76 | 5 | 13.28 | 3.73
18 | 12.85 | 9.56 | 38 | 12.85 | 12.27 | 6 | 13.31 | 10.61 | 6 | 13.31 | 3.44 | 8. 비상발전기 B
19 | 12.85 | 11.01 | 39 | 12.86 | 11.65 | 7 | 13.32 | 10.49 | 7 | 13.34 | 3.24 | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
20 | 12.89 | 18.55 | 40 | 12.85 | 9.19 | 8 | 13.32 | 10.48 | 8 | 13.33 | 3.4 | 1 | 13.46 | 2.42
[6 empty] | 9 | 13.33 | 10.57 | 9 | 13.36 | 3.28 | 2 | 13.47 | 2.44
[12 empty] | 3 | 13.47 | 2.35
[12 empty] | 4 | 13.46 | 2.41