## 조작전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2023.10.15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 1 | 13.4 | 2.24 |  | 26 | 2.3 | 97.39%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 2 | 13.39 | 2.24 |  | 26 | 2.3 | 97.39%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 3 | 13.41 | 2.24 |  | 26 | 2.3 | 97.39%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 4 | 13.39 | 2.31 |  | 26 | 2.3 | 100.4%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 5 | 13.45 | 2.29 |  | 26 | 2.3 | 99.57%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 6 | 13.44 | 2.29 |  | 26 | 2.3 | 99.57%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 7 | 13.43 | 2.25 |  | 26 | 2.3 | 97.83%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 8 | 13.38 | 2.23 |  | 26 | 2.3 | 96.96%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 9 | 11.22 | 25.08 |  | 26 | 2.3 | 1090% | 교체 완료
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 10 | 13.52 | 2.1 |  | 26 | 2.3 | 91.3%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 11 | 13.44 | 2.08 |  | 26 | 2.3 | 90.43%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 12 | 13.36 | 2.08 |  | 26 | 2.3 | 90.43%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 13 | 13.34 | 2.08 |  | 26 | 2.3 | 90.43%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 14 | 13.41 | 2.09 |  | 26 | 2.3 | 90.87%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 15 | 13.44 | 2.08 |  | 26 | 2.3 | 90.43%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 16 | 13.44 | 2.12 |  | 26 | 2.3 | 92.17%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 17 | 13.47 | 2.27 |  | 26 | 2.3 | 98.7%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 18 | 13.46 | 2.27 |  | 26 | 2.3 | 98.7%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 19 | 13.56 | 2.25 |  | 26 | 2.3 | 97.83%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 20 | 13.42 | 2.22 |  | 26 | 2.3 | 96.52%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 21 | 13.43 | 2.27 |  | 26 | 2.3 | 98.7%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 22 | 13.49 | 2.27 |  | 26 | 2.3 | 98.7%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 23 | 13.48 | 2.27 |  | 26 | 2.3 | 98.7%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 24 | 13.5 | 2.25 |  | 26 | 2.3 | 97.83%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 25 | 13.29 | 2.08 |  | 26 | 2.3 | 90.43%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 26 | 13.36 | 2.12 |  | 26 | 2.3 | 92.17%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 27 | 13.47 | 2.08 |  | 26 | 2.3 | 90.43%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 28 | 13.35 | 2.06 |  | 26 | 2.3 | 89.57%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 29 | 13.51 | 2.15 |  | 26 | 2.3 | 93.48%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 30 | 13.42 | 2.14 |  | 26 | 2.3 | 93.04%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 31 | 13.54 | 2.14 |  | 26 | 2.3 | 93.04%
2023-11-02 | 태광산업 | C-3A UPS | 32 | 13.53 | 2.13 |  | 26 | 2.3 | 92.61%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진