## 1조
형 명 | GSL 800 | 제조일자 | 2017-04-04 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 1 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 2 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 3 | 2.25 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 4 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 5 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 6 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 7 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 8 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 9 | 2.27 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 10 | 2.21 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 11 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 12 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 13 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 14 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 15 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 16 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 17 | 2.25 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 18 | 2.2 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 19 | 2.2 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 20 | 2.2 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 21 | 2.22 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 22 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 23 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 24 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 25 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 26 | 2.25 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 27 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 28 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 29 | 2.2 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 30 | 2.22 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 31 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 32 | 2.25 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 33 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 34 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 35 | 2.22 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 36 | 2.25 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 37 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 38 | 2.22 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 39 | 2.23 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 40 | 2.24 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 41 | 2.21 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 42 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 43 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 44 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 45 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 46 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 47 | 2.27 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 48 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 49 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 50 | 2.13 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 51 | 2.21 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 52 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 53 | 2.27 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 54 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 55 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 56 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 57 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 58 | 2.27 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 59 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 60 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 61 | 2.22 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 62 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 63 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 64 | 2.22 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 65 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 66 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 67 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 68 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 69 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 70 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 71 | 2.25 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 72 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 73 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 74 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 75 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 76 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 77 | 2.24 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 78 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 79 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 80 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 81 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 82 | 2.21 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 83 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 84 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 85 | 2.24 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 86 | 2.21 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 87 | 2.21 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 88 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 89 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 90 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 91 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 92 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 93 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 94 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 95 | 2.24 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 96 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 97 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 98 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 99 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 100 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 101 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 102 | 2.2 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 103 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 104 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 105 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 106 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 107 | 2.27 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 108 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 109 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 110 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 111 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 112 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 113 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 114 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 115 | 2.27 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 116 | 2.22 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 117 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 118 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 119 | 2.25 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 120 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 121 | 2.25 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 122 | 2.25 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 123 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 124 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 125 | 2.23 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 126 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 127 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 128 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 129 | 2.29 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 130 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 131 | 2.27 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 132 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 133 | 2.25 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 134 | 2.27 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 135 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 136 | 2.29 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 137 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 138 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 139 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 140 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 141 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 142 | 2.24 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 143 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 144 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 145 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 146 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 147 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 148 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 149 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 150 | 2.21 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 151 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 152 | 2.27 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 153 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 154 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 155 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 156 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 157 | 2.22 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 158 | 2.21 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 159 | 2.19 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 160 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 161 | 2.25 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 162 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 163 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 164 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 165 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 166 | 2.21 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 167 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 168 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 169 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 170 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 171 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 172 | 2.21 | 0.51 |  | 26.3 | 0.34 | 150%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 173 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 174 | 2.21 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 175 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 176 | 2.25 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 177 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 178 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 179 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 180 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 181 | 2.22 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 182 | 2.22 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 183 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 184 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 185 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 186 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 187 | 2.24 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 188 | 2.23 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 189 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 190 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 191 | 2.31 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS1 | 192 | 2.25 | 0.35 |  | 26.3 | 0.34 | 102.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진찰영불가 |  |  |  | 제품사진 | 사진찰영불가
\

## 2조
형 명 | GSL 800 | 제조일자 | 2017-04-04 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 1 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 2 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 3 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 4 | 2.21 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 5 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 6 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 7 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 8 | 2.25 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 9 | 2.25 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 10 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 11 | 2.24 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 12 | 2.24 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 13 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 14 | 2.23 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 15 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 16 | 2.24 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 17 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 18 | 2.21 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 19 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 20 | 2.24 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 21 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 22 | 2.27 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 23 | 2.31 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 24 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 25 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 26 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 27 | 2.21 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 28 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 29 | 2.23 | 0.48 |  | 26.3 | 0.34 | 141.2%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 30 | 2.21 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 31 | 2.21 | 0.47 |  | 26.3 | 0.34 | 138.2%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 32 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 33 | 2.23 | 0.46 |  | 26.3 | 0.34 | 135.3%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 34 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 35 | 2.21 | 0.46 |  | 26.3 | 0.34 | 135.3%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 36 | 2.21 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 37 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 38 | 2.21 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 39 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 40 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 41 | 2.23 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 42 | 2.24 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 43 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 44 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 45 | 2.22 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 46 | 2.21 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 47 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 48 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 49 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 50 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 51 | 2.22 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 52 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 53 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 54 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 55 | 2.22 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 56 | 2.24 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 57 | 2.22 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 58 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 59 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 60 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 61 | 2.24 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 62 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 63 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 64 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 65 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 66 | 2.25 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 67 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 68 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 69 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 70 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 71 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 72 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 73 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 74 | 2.39 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 75 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 76 | 2.27 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 77 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 78 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 79 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 80 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 81 | 2.21 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 82 | 2.24 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 83 | 2.22 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 84 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 85 | 2.24 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 86 | 2.21 | 0.48 |  | 26.3 | 0.34 | 141.2%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 87 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 88 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 89 | 2.23 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 90 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 91 | 2.21 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 92 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 93 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 94 | 2.23 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 95 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 96 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 97 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 98 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 99 | 2.21 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 100 | 2.23 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 101 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 102 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 103 | 2.24 | 0.5 |  | 26.3 | 0.34 | 147.1%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 104 | 2.27 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 105 | 2.21 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 106 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 107 | 2.21 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 108 | 2.24 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 109 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 110 | 2.21 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 111 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 112 | 2.25 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 113 | 2.25 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 114 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 115 | 2.23 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 116 | 2.27 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 117 | 2.24 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 118 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 119 | 2.25 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 120 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 121 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 122 | 2.4 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 123 | 2.22 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 124 | 2.22 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 125 | 2.22 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 126 | 2.27 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 127 | 2.29 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 128 | 2.25 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 129 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 130 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 131 | 2.23 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 132 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 133 | 2.25 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 134 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 135 | 2.21 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 136 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 137 | 2.11 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 138 | 2.22 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 139 | 2.25 | 0.35 |  | 26.3 | 0.34 | 102.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 140 | 2.24 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 141 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 142 | 2.22 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 143 | 2.27 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 144 | 2.22 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 145 | 2.27 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 146 | 2.23 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 147 | 2.23 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 148 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 149 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 150 | 2.24 | 0.35 |  | 26.3 | 0.34 | 102.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 151 | 2.25 | 0.47 |  | 26.3 | 0.34 | 138.2%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 152 | 2.22 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 153 | 2.25 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 154 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 155 | 2.24 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 156 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 157 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 158 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 159 | 2.24 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 160 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 161 | 2.22 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 162 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 163 | 2.23 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 164 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 165 | 2.21 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 166 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 167 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 168 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 169 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 170 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 171 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 172 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 173 | 2.25 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 174 | 2.27 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 175 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 176 | 2.31 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 177 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 178 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 179 | 2.24 | 0.34 |  | 26.3 | 0.34 | 100%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 180 | 2.24 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 181 | 2.25 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 182 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 183 | 2.22 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 184 | 2.23 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 185 | 2.24 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 186 | 2.23 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 187 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 188 | 2.25 | 0.33 |  | 26.3 | 0.34 | 97.06%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 189 | 2.24 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 190 | 2.23 | 0.33 |  | 26.3 | 0.34 | 97.06%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 191 | 2.23 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 | 전산실 UPS2 | 192 | 2.25 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진찰영불가 |  |  |  | 제품사진 | 사진찰영불가