## 양식
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
#DIV/0!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | #DIV/0! |  | Max. | 0 | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 0 | 0
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) |  | #DIV/0!
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## UPS20KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-16 | 동아병원 | UPS20KVA | BS | R P | 100 | 2019-02-09 | 2019-03-01 | 4.1 | 16 | 24.6 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.56 | 5.07 | 123.7% |  | Max. | 13.57 | 5.09
2 | 13.53 | 5.09 | 124.1% |  | Min | 13.48 | 4.24
3 | 13.51 | 5 | 122%
4 | 13.53 | 5.04 | 122.9%
5 | 13.55 | 4.28 | 104.4% |  | Total(V) | 216.4 | 13.525
6 | 13.5 | 4.33 | 105.6%
7 | 13.48 | 4.28 | 104.4%
8 | 13.48 | 4.24 | 103.4%
9 | 13.56 | 4.28 | 104.4%
10 | 13.53 | 4.32 | 105.4%
11 | 13.5 | 4.33 | 105.6%
12 | 13.5 | 4.32 | 105.4%
13 | 13.57 | 4.3 | 104.9%
14 | 13.5 | 4.29 | 104.6%
15 | 13.51 | 4.26 | 103.9%
16 | 13.53 | 4.3 | 104.9%

## UPS50KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-16 | 동아병원 | UPS50KVA | BS | R P | 150 | 2019-12-19 | 2020-01-02 | 3.4 | 20 | 24 | 25~26 | 0 | 7.1 | 4.733%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.32 | 3.29 | 96.76% |  | Max. | 13.34 | 3.29
2 | 13.29 | 3.22 | 94.71% |  | Min | 13.28 | 3.14
3 | 13.33 | 3.26 | 95.88%
4 | 13.28 | 3.22 | 94.71%
5 | 13.32 | 3.24 | 95.29% |  | Total(V) | 266.2 | 13.31
6 | 13.28 | 3.22 | 94.71%
7 | 13.29 | 3.19 | 93.82%
8 | 13.34 | 3.24 | 95.29%
9 | 13.32 | 3.14 | 92.35%
10 | 13.31 | 3.24 | 95.29%
11 | 13.29 | 3.2 | 94.12%
12 | 13.31 | 3.2 | 94.12%
13 | 13.3 | 3.2 | 94.12%
14 | 13.31 | 3.19 | 93.82%
15 | 13.32 | 3.22 | 94.71%
16 | 13.32 | 3.18 | 93.53%
17 | 13.32 | 3.19 | 93.82%
18 | 13.33 | 3.15 | 92.65%
19 | 13.32 | 3.23 | 95%
20 | 13.32 | 3.18 | 93.53%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-16 | 동아병원 | 비상발전기 | BS | R P | 200 | 2019-11-08 |  | 2.8 | 2 | 30 | 29 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.9 | 2.86 | 102.1% |  | Max. | 12.9 | 2.86
2 | 12.89 | 2.78 | 99.29% |  | Min | 12.89 | 2.78
[5 empty] | Total(V) | 5.64 | 2.82

## 신관 발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-16 | 동아병원 | 신관 발전기 | BS | R P | 200 | 2019-11-08 |  | 2.8 | 2 | 31 | 30 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 2.65 | 94.64% |  | Max. | 13.32 | 2.66
2 | 13.32 | 2.66 | 95% |  | Min | 13.3 | 2.65
[5 empty] | Total(V) | 5.31 | 2.655