## UPS50KVA
형 명 | RP150 | 제조일자 | 2019.12.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 1 | 13.29 | 3.91 |  | 25 |  | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 2 | 13.3 | 3.76 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 3 | 13.32 | 3.73 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 4 | 13.33 | 4.11 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 5 | 13.29 | 3.77 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 6 | 13.3 | 3.68 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 7 | 13.3 | 4.63 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 8 | 13.34 | 4.76 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 9 | 13.32 | 3.65 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 10 | 13.3 | 4.33 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 11 | 13.3 | 4.37 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 12 | 13.31 | 3.7 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 13 | 13.31 | 4.4 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 14 | 13.33 | 3.63 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 15 | 13.32 | 4.29 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 16 | 13.31 | 4.28 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 17 | 13.31 | 4.53 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 18 | 13.34 | 3.67 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 19 | 13.31 | 4.24 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 20 | 13.32 | 3.88 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 21 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 22 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 23 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 24 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 25 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 26 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 27 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 28 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 29 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 30 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 31 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 41 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 42 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 43 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 44 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 45 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 46 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 47 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 48 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 49 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 50 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 51 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 52 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 53 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 54 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 55 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 56 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 57 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 58 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 59 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS50KVA | 60 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.34 | 4.76 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.29 | 3.63 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 266.3 | 13.315
설치 일자 | 2020.01.30 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 266.3V(13.32V/Cell) 2. 기대수명 도달됨에 따라 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 권유 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 배터리 유상구매 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS20KVA
형 명 | RP100 | 제조일자 | 2022.01.10 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 1 | 13.31 | 4.03 |  | 25 |  | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 2 | 13.31 | 4.05 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 3 | 13.29 | 4.11 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 4 | 13.32 | 4.09 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 5 | 13.3 | 4.04 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 6 | 13.35 | 4.08 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 7 | 13.33 | 4.11 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 8 | 13.33 | 4.01 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 9 | 13.32 | 3.99 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 10 | 13.38 | 4.05 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 11 | 13.36 | 4.03 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 12 | 13.36 | 3.96 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 13 | 13.38 | 4.01 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 14 | 13.38 | 4.63 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 15 | 13.39 | 4.44 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 16 | 13.36 | 4.05 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 17 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 18 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 19 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 20 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 21 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 22 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 23 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 24 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 25 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 26 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 27 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 28 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 29 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 30 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 31 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 41 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 42 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 43 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 44 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 45 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 46 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 47 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 48 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 49 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 50 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 51 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 52 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 53 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 54 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 55 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 56 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 57 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 58 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 59 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | UPS20KVA | 60 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.39 | 4.63 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.29 | 3.96 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 213.47 | 13.3419
설치 일자 | 2022.02.15 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 213.5V(13.34V/Cell) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 배터리 상태 양호 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기(신관)
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2019.11.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(신관) | 1 | 13.28 | 2.96 |  | 25 |  | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(신관) | 2 | 13.28 | 2.98 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(신관) | 3 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(신관) | 4 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(신관) | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(신관) | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(신관) | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(신관) | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(신관) | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.28 | 2.98 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.28 | 2.96 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2020.01.30 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 기대수명 도달됨에 따라 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 권유 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 소견서 발송, 배터리 유상구매 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기(구관)
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2019.11.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(구관) | 1 | 12.96 | 3.36 |  | 25 |  | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(구관) | 2 | 12.95 | 3.35 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(구관) | 3 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(구관) | 4 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(구관) | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(구관) | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(구관) | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(구관) | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-26 | 동아병원 | 비상발전기(구관) | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 12.96 | 3.36 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12.95 | 3.35 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2020.01.30 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 기대수명 도달됨에 따라 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 권유 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 소견서 발송, 배터리 유상구매 권유 -.부동충전전압 낮음에 따라 충전전압 최적화 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]