## UPS(주)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-05 | 광주MBC방송국 | UPS㈜ | BS | MSB | 400 | 2016.10.01 | 2016.11.01 | 0.38 | 120 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.22 | 0.51 | 134.2% |  | Max. | 2.24 | 0.695 | 182.9%
2 | 2.22 | 0.547 | 143.9% |  | Min | 2.2 | 0.424 | 111.6%
3 | 2.22 | 0.519 | 136.6%
4 | 2.23 | 0.515 | 135.5%
5 | 2.22 | 0.56 | 147.4% |  | Total(V) | 239.48 | 1.9957
6 | 2.24 | 0.427 | 112.4%
7 | 2.22 | 0.505 | 132.9%
8 | 2.22 | 0.54 | 142.1%
9 | 2.22 | 0.537 | 141.3%
10 | 2.22 | 0.521 | 137.1%
11 | 2.21 | 0.502 | 132.1%
12 | 2.2 | 0.494 | 130%
13 | 2.22 | 0.493 | 129.7%
14 | 2.22 | 0.494 | 130%
15 | 2.22 | 0.493 | 129.7%
16 | 2.22 | 0.543 | 142.9%
17 | 2.22 | 0.52 | 136.8%
18 | 2.22 | 0.509 | 133.9%
19 | 2.22 | 0.494 | 130%
20 | 2.23 | 0.498 | 131.1%
21 | 2.21 | 0.527 | 138.7%
22 | 2.21 | 0.481 | 126.6%
23 | 2.22 | 0.476 | 125.3%
24 | 2.22 | 0.511 | 134.5%
25 | 2.23 | 0.424 | 111.6%
26 | 2.23 | 0.457 | 120.3%
27 | 2.22 | 0.483 | 127.1%
28 | 2.22 | 0.504 | 132.6%
29 | 2.21 | 0.462 | 121.6%
30 | 2.21 | 0.501 | 131.8%
31 | 2.21 | 0.51 | 134.2%
32 | 2.22 | 0.509 | 133.9%
33 | 2.22 | 0.514 | 135.3%
34 | 2.22 | 0.478 | 125.8%
35 | 2.22 | 0.512 | 134.7%
36 | 2.2 | 0.532 | 140%
37 | 2.2 | 0.498 | 131.1%
38 | 2.23 | 0.542 | 142.6%
39 | 2.22 | 0.528 | 138.9%
40 | 2.22 | 0.505 | 132.9%
41 | 2.22 | 0.518 | 136.3%
42 | 2.22 | 0.537 | 141.3%
43 | 2.22 | 0.502 | 132.1%
44 | 2.22 | 0.526 | 138.4%
45 | 2.22 | 0.592 | 155.8% |  |  |  | 설치 사진
46 | 2.22 | 0.546 | 143.7% |  |  |  | 제품사진
47 | 2.22 | 0.513 | 135%
48 | 2.22 | 0.514 | 135.3%
49 | 2.21 | 0.489 | 128.7%
50 | 2.22 | 0.53 | 139.5%
51 | 2.22 | 0.593 | 156.1%
52 | 2.22 | 0.529 | 139.2%
53 | 2.21 | 0.487 | 128.2%
54 | 2.22 | 0.565 | 148.7%
55 | 2.21 | 0.459 | 120.8%
56 | 2.22 | 0.544 | 143.2%
57 | 2.21 | 0.496 | 130.5%
58 | 2.21 | 0.554 | 145.8%
59 | 2.22 | 0.564 | 148.4%
60 | 2.22 | 0.525 | 138.2%
61 | 2.22 | 0.544 | 143.2%
62 | 2.21 | 0.511 | 134.5%
63 | 2.21 | 0.509 | 133.9%
64 | 2.21 | 0.481 | 126.6%
65 | 2.21 | 0.499 | 131.3%
66 | 2.22 | 0.545 | 143.4%
67 | 2.22 | 0.52 | 136.8%
68 | 2.21 | 0.495 | 130.3%
69 | 2.21 | 0.546 | 143.7%
70 | 2.21 | 0.52 | 136.8%
71 | 2.21 | 0.506 | 133.2%
72 | 2.22 | 0.481 | 126.6%
73 | 2.22 | 0.54 | 142.1%
74 | 2.22 | 0.477 | 125.5%
75 | 2.22 | 0.524 | 137.9%
76 | 2.21 | 0.695 | 182.9%
77 | 2.21 | 0.525 | 138.2%
78 | 2.21 | 0.51 | 134.2%
79 | 2.22 | 0.521 | 137.1%
80 | 2.22 | 0.483 | 127.1%
81 | 2.22 | 0.514 | 135.3%
82 | 2.22 | 0.529 | 139.2%
83 | 2.22 | 0.589 | 155%
84 | 2.22 | 0.56 | 147.4%
85 | 2.21 | 0.549 | 144.5%
86 | 2.21 | 0.498 | 131.1%
87 | 2.21 | 0.484 | 127.4%
88 | 2.21 | 0.518 | 136.3%
89 | 2.21 | 0.502 | 132.1%
90 | 2.21 | 0.53 | 139.5%
91 | 2.22 | 0.515 | 135.5%
92 | 2.22 | 0.543 | 142.9%
93 | 2.22 | 0.515 | 135.5%
94 | 2.21 | 0.579 | 152.4%
95 | 2.22 | 0.527 | 138.7%
96 | 2.22 | 0.518 | 136.3%
97 | 2.23 | 0.511 | 134.5%
98 | 2.22 | 0.528 | 138.9%
99 | 2.22 | 0.502 | 132.1%
100 | 2.23 | 0.515 | 135.5%
101 | 2.23 | 0.506 | 133.2%
102 | 2.22 | 0.481 | 126.6%
103 | 2.21 | 0.489 | 128.7%
104 | 2.22 | 0.464 | 122.1%
105 | 2.22 | 0.486 | 127.9%
106 | 2.21 | 0.509 | 133.9%
107 | 2.21 | 0.525 | 138.2%
108 | 2.22 | 0.558 | 146.8%
109 | 2.21 | 0.511 | 134.5%
110 | 2.22 | 0.474 | 124.7%
111 | 2.22 | 0.551 | 145%
112 | 2.22 | 0.481 | 126.6%
113 | 2.22 | 0.585 | 153.9%
114 | 2.23 | 0.52 | 136.8%
115 | 2.23 | 0.492 | 129.5%
116 | 2.22 | 0.534 | 140.5%
117 | 2.22 | 0.544 | 143.2%
118 | 2.22 | 0.544 | 143.2%
119 | 2.21 | 0.518 | 136.3%
120 | 2.21 | 0.443 | 116.6% |  | 31 | 120 | 25.83%

## UPS(예비)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-05 | 광주MBC방송국 | UP(예비) | BS | MSB | 400 | 2015.05.12 | 2016.11.01 | 0.38 | 120 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.2 | 0.506 | 133.2% |  | Max. | 2.22 | 0.598 | 157.4%
2 | 2.2 | 0.5 | 131.6% |  | Min | 2.19 | 0.428 | 112.6%
3 | 2.2 | 0.469 | 123.4%
4 | 2.2 | 0.517 | 136.1%
5 | 2.2 | 0.521 | 137.1% |  | Total(V) | 238.12 | 1.9843
6 | 2.2 | 0.498 | 131.1%
7 | 2.2 | 0.515 | 135.5%
8 | 2.2 | 0.555 | 146.1%
9 | 2.2 | 0.565 | 148.7%
10 | 2.2 | 0.447 | 117.6%
11 | 2.2 | 0.49 | 128.9%
12 | 2.2 | 0.462 | 121.6%
13 | 2.2 | 0.445 | 117.1%
14 | 2.2 | 0.472 | 124.2%
15 | 2.2 | 0.53 | 139.5%
16 | 2.2 | 0.495 | 130.3%
17 | 2.2 | 0.485 | 127.6%
18 | 2.2 | 0.583 | 153.4%
19 | 2.21 | 0.55 | 144.7%
20 | 2.21 | 0.55 | 144.7%
21 | 2.2 | 0.544 | 143.2%
22 | 2.2 | 0.598 | 157.4%
23 | 2.2 | 0.523 | 137.6%
24 | 2.2 | 0.517 | 136.1%
25 | 2.2 | 0.428 | 112.6%
26 | 2.2 | 0.548 | 144.2%
27 | 2.2 | 0.492 | 129.5%
28 | 2.2 | 0.491 | 129.2%
29 | 2.2 | 0.517 | 136.1%
30 | 2.2 | 0.542 | 142.6%
31 | 2.2 | 0.512 | 134.7%
32 | 2.2 | 0.593 | 156.1%
33 | 2.21 | 0.563 | 148.2%
34 | 2.2 | 0.542 | 142.6%
35 | 2.2 | 0.527 | 138.7%
36 | 2.2 | 0.43 | 113.2%
37 | 2.2 | 0.447 | 117.6%
38 | 2.2 | 0.548 | 144.2%
39 | 2.2 | 0.568 | 149.5%
40 | 2.19 | 0.584 | 153.7%
41 | 2.21 | 0.532 | 140%
42 | 2.21 | 0.508 | 133.7%
43 | 2.21 | 0.504 | 132.6%
44 | 2.2 | 0.537 | 141.3%
45 | 2.2 | 0.527 | 138.7% |  |  |  | 설치 사진
46 | 2.2 | 0.513 | 135% |  |  |  | 제품사진
47 | 2.2 | 0.512 | 134.7%
48 | 2.21 | 0.523 | 137.6%
49 | 2.21 | 0.542 | 142.6%
50 | 2.2 | 0.55 | 144.7%
51 | 2.2 | 0.539 | 141.8%
52 | 2.2 | 0.559 | 147.1%
53 | 2.21 | 0.528 | 138.9%
54 | 2.2 | 0.529 | 139.2%
55 | 2.2 | 0.566 | 148.9%
56 | 2.21 | 0.545 | 143.4%
57 | 2.2 | 0.552 | 145.3%
58 | 2.21 | 0.516 | 135.8%
59 | 2.21 | 0.5 | 131.6%
60 | 2.21 | 0.519 | 136.6%
61 | 2.21 | 0.546 | 143.7%
62 | 2.21 | 0.539 | 141.8%
63 | 2.21 | 0.499 | 131.3%
64 | 2.21 | 0.49 | 128.9%
65 | 2.2 | 0.474 | 124.7%
66 | 2.2 | 0.532 | 140%
67 | 2.2 | 0.554 | 145.8%
68 | 2.2 | 0.531 | 139.7%
69 | 2.21 | 0.503 | 132.4%
70 | 2.21 | 0.437 | 115%
71 | 2.21 | 0.49 | 128.9%
72 | 2.2 | 0.491 | 129.2%
73 | 2.21 | 0.544 | 143.2%
74 | 2.2 | 0.514 | 135.3%
75 | 2.2 | 0.509 | 133.9%
76 | 2.2 | 0.532 | 140%
77 | 2.2 | 0.509 | 133.9%
78 | 2.2 | 0.485 | 127.6%
79 | 2.2 | 0.529 | 139.2%
80 | 2.21 | 0.544 | 143.2%
81 | 2.22 | 0.507 | 133.4%
82 | 2.21 | 0.527 | 138.7%
83 | 2.21 | 0.519 | 136.6%
84 | 2.21 | 0.518 | 136.3%
85 | 2.2 | 0.499 | 131.3%
86 | 2.21 | 0.511 | 134.5%
87 | 2.21 | 0.507 | 133.4%
88 | 2.22 | 0.48 | 126.3%
89 | 2.22 | 0.505 | 132.9%
90 | 2.21 | 0.525 | 138.2%
91 | 2.21 | 0.537 | 141.3%
92 | 2.21 | 0.481 | 126.6%
93 | 2.22 | 0.514 | 135.3%
94 | 2.21 | 0.523 | 137.6%
95 | 2.21 | 0.538 | 141.6%
96 | 2.21 | 0.516 | 135.8%
97 | 2.22 | 0.517 | 136.1%
98 | 2.21 | 0.539 | 141.8%
99 | 2.21 | 0.5 | 131.6%
100 | 2.21 | 0.545 | 143.4%
101 | 2.21 | 0.515 | 135.5%
102 | 2.21 | 0.51 | 134.2%
103 | 2.21 | 0.487 | 128.2%
104 | 2.21 | 0.511 | 134.5%
105 | 2.21 | 0.507 | 133.4%
106 | 2.2 | 0.502 | 132.1%
107 | 2.21 | 0.491 | 129.2%
108 | 2.21 | 0.501 | 131.8%
109 | 2.21 | 0.559 | 147.1%
110 | 2.21 | 0.497 | 130.8%
111 | 2.21 | 0.495 | 130.3%
112 | 2.21 | 0.49 | 128.9%
113 | 2.21 | 0.504 | 132.6%
114 | 2.21 | 0.493 | 129.7%
115 | 2.21 | 0.474 | 124.7%
116 | 2.21 | 0.539 | 141.8%
117 | 2.21 | 0.539 | 141.8%
118 | 2.21 | 0.487 | 128.2%
119 | 2.21 | 0.525 | 138.2%
120 | 2.21 | 0.498 | 131.1% |  |  | 38 | 120 | 31.67%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-05 | 광주MBC방송국 | 정류기 | BS | ESP | 100 | 2019.12.13 | 2020.01.20 | 3.3 | 9 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.31 | 5.28 | 160% |  | Max. | 13.54 | 5.56 | 168.5%
2 | 13.54 | 5.08 | 153.9% |  | Min | 13.31 | 5.08 | 153.9%
3 | 13.53 | 5.56 | 168.5%
4 | 13.34 | 5.44 | 164.8%
5 | 13.32 | 5.13 | 155.5% |  | Total(V) | 120.46 | 13.3844
6 | 13.37 | 5.26 | 159.4%
7 | 13.35 | 5.5 | 166.7%
8 | 13.35 | 5.4 | 163.6%
9 | 13.35 | 5.2 | 157.6%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-05 | 광주MBC방송국 | 비상발전기 | BS | RP | 250 | 2020.01.09 | 2020.02.10 |  | 2 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.19 | 2.63 | #DIV/0! |  | Max. | 13.19 | 3.13 | #DIV/0!
2 | 13.19 | 3.13 | #DIV/0! |  | Min | 13.19 | 2.63 | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.38 | 13.19
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!