## UPS A1
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2016.09.25 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 1 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 2 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 3 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 4 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 5 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 6 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 7 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 8 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 9 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 10 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 11 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 12 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 13 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 14 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 15 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 16 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 17 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 18 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 19 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 20 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 21 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 22 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 23 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 24 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 25 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 26 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 27 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 28 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 29 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 30 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 31 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 32 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 33 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 34 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 35 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 36 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 37 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 38 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 39 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 40 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 41 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 42 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 43 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 44 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 45 | 2.23 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 46 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 47 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 48 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 49 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 50 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 51 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 52 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 53 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 54 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 55 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 56 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 57 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 58 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 59 | 2.22 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 60 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 61 | 2.23 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 62 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 63 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 64 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 65 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 66 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 67 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 68 | 2.23 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 69 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 70 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 71 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 72 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 73 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 74 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 75 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 76 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 77 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 78 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 79 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 80 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 81 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 82 | 2.21 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 83 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 84 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 85 | 2.22 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 86 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 87 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 88 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 89 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 90 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 91 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 92 | 2.24 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 93 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 94 | 2.22 | 0.29 |  | 24 | 0.35 | 82.86%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 95 | 2.24 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 96 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 97 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 98 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 99 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 100 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 101 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 102 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 103 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 104 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 105 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 106 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 107 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 108 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 109 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 110 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 111 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 112 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 113 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 114 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 115 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 116 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 117 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 118 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 119 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 120 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 121 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 122 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 123 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 124 | 2.21 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 125 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 126 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 127 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 128 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 129 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 130 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 131 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 132 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 133 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 134 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 135 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 136 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 137 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 138 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 139 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 140 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 141 | 2.21 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 142 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 143 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 144 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 145 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 146 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 147 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 148 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 149 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 150 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 151 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 152 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 153 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 154 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 155 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 156 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 157 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 158 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 159 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 160 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 161 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 162 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 163 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 164 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 165 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 166 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 167 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 168 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 169 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 170 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 171 | 2.21 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 172 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 173 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 174 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 175 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 176 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 177 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 178 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 179 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 180 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 181 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 182 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 183 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 184 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 185 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 186 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 187 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 188 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 189 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 190 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 191 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 192 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
설치 일자 | 2016.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 정상
[6 empty] | 누액발생 유무 | 정상
점검 내용 | 1. 내부저항 측정 2. 설치 상태 확인 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | _
[6 empty] | 메인케이블 상태 | _
조치사항 | _ |  |  |  |  | 온도 관리 | 정상
[6 empty] | 환기 상태 | 정상
기타
첨 부

## UPS A2
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2016.09.24 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 1 | 2.25 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 2 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 3 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 4 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 5 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 6 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 7 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 8 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 9 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 10 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 11 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 12 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 13 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 14 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 15 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 16 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 17 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 18 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 19 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 20 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 21 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 22 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 23 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 24 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 25 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 26 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 27 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 28 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 29 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.35 | 137.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 30 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 31 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 32 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.35 | 140%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 33 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 34 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 35 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 36 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 37 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 38 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 39 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 40 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 41 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 42 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 43 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 44 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 45 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 46 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 47 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 48 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 49 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 50 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 51 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 52 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 53 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 54 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 55 | 2.23 | 0.23 |  | 24 | 0.35 | 65.71%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 56 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 57 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 58 | 2.23 | 0.29 |  | 24 | 0.35 | 82.86%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 59 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 60 | 2.23 | 0.23 |  | 24 | 0.35 | 65.71%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 61 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 62 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 63 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 64 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 65 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 66 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 67 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 68 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 69 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 70 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 71 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 72 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 73 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 74 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 75 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.35 | 140%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 76 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 77 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 78 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 79 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 80 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 81 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 82 | 2.24 | 0.56 |  | 24 | 0.35 | 160%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 83 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 84 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 85 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 86 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 87 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 88 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 89 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 90 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 91 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 92 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 93 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 94 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 95 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 96 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 97 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 98 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 99 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 100 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 101 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 102 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 103 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 104 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 105 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 106 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 107 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 108 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 109 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 110 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 111 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 112 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 113 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 114 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 115 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 116 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 117 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 118 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 119 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 120 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 121 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 122 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 123 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 124 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 125 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 126 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 127 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 128 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.35 | 137.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 129 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 130 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 131 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 132 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 133 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 134 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 135 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 136 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.35 | 142.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 137 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 138 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 139 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 140 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 141 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 142 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 143 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 144 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 145 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 146 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 147 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 148 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 149 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 150 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 151 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 152 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 153 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 154 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 155 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 156 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 157 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 158 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 159 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 160 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 161 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 162 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 163 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 164 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 165 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 166 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 167 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 168 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 169 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 170 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 171 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 172 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 173 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.35 | 134.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 174 | 2.26 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 175 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 176 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 177 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 178 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 179 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 180 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 181 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 182 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 183 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 184 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 185 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 186 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 187 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 188 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 189 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 190 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 191 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보센타 | UPS A2 | 192 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
설치 일자 | 2016.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 정상
[6 empty] | 누액발생 유무 | 정상
점검 내용 | 1. 내부저항 측정 2. 설치 상태 확인 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | _
[6 empty] | 메인케이블 상태 | _
조치사항 | _ |  |  |  |  | 온도 관리 | 정상
[6 empty] | 환기 상태 | 정상
기타
첨 부

## UPS A3
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2016.09.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 1 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 2 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 3 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 4 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 5 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 6 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 7 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 8 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 9 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 10 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 11 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 12 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 13 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 14 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 15 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 16 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 17 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 18 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 19 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 20 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 21 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 22 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 23 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 24 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 25 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 26 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 27 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 28 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 29 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 30 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 31 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 32 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 33 | 2.25 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 34 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 35 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 36 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 37 | 2.22 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 38 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 39 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 40 | 2.22 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 41 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 42 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 43 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 44 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 45 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 46 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 47 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 48 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 49 | 2.23 | 0.31 |  |  | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 50 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 51 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 52 | 2.23 | 0.33 |  |  | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 53 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 54 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 55 | 2.23 | 0.33 |  |  | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 56 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 57 | 2.23 | 0.31 |  |  | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 58 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 59 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 60 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 61 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 62 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 63 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 64 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 65 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 66 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 67 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 68 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 69 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 70 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 71 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 72 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 73 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 74 | 2.23 | 0.31 |  |  | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 75 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 76 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 77 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 78 | 2.24 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 79 | 2.24 | 0.33 |  |  | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 80 | 2.24 | 0.45 |  |  | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 81 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 82 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 83 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 84 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 85 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 86 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 87 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 88 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 89 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 90 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 91 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 92 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 93 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 94 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 95 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 96 | 2.25 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 97 | 2.25 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 98 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 99 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 100 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 101 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 102 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 103 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 104 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 105 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 106 | 2.23 | 0.33 |  |  | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 107 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 108 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 109 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 110 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 111 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 112 | 2.25 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 113 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 114 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 115 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 116 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 117 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 118 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 119 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 120 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 121 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 122 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 123 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 124 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.35 | 131.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 125 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 126 | 2.22 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 127 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 128 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 129 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 130 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 131 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 132 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 133 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 134 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 135 | 2.2 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 136 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 137 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 138 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 139 | 2.23 | 0.33 |  |  | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 140 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 141 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 142 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 143 | 2.22 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 144 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 145 | 2.24 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 146 | 2.24 | 0.32 |  |  | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 147 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 148 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 149 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 150 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 151 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 152 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 153 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 154 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 155 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 156 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 157 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 158 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 159 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 160 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 161 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 162 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 163 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 164 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 165 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 166 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 167 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 168 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 169 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 170 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 171 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 172 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 173 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 174 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 175 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 176 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 177 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 178 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 179 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 180 | 2.24 | 0.33 |  |  | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 181 | 2.24 | 0.33 |  |  | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 182 | 2.24 | 0.33 |  |  | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 183 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 184 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 185 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 186 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 187 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 188 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 189 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 190 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 191 | 2.24 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 192 | 2.25 | 0.33 |  |  | 0.35 | 94.29%
설치 일자 | 2016.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 연결 케이블 철판에 케이블 타이 고정 설치되어 있음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 미 흡 : 케이블 철가대 고정 설치
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 안내함(점검소견서 발송) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## UPS B1
형 명 | GSL1200 | 제조일자 | 2016.09.24 |  | 점검 형태 | BS(화재예방 점검활동) |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 1 | 2.24 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 2 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 3 | 2.23 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 4 | 2.23 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 5 | 2.22 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 6 | 2.22 | 0.45 |  | 26 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 7 | 2.22 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 8 | 2.22 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 9 | 2.22 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 10 | 2.22 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 11 | 2.22 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 12 | 2.23 | 0.31 |  | 26 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 13 | 2.22 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 14 | 2.22 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 15 | 2.23 | 0.45 |  | 26 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 16 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 17 | 2.22 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 18 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 19 | 2.22 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 20 | 2.22 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 21 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 22 | 2.23 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 23 | 2.23 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 24 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 25 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 26 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 27 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 28 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 29 | 2.24 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 30 | 2.24 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 31 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 32 | 2.25 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 33 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 34 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 35 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 36 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 37 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 38 | 2.23 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 39 | 2.24 | 0.28 |  | 26 | 0.35 | 80%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 40 | 2.22 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 41 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 42 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 43 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 44 | 2.23 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 45 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 46 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 47 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 48 | 2.22 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 49 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 50 | 2.23 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 51 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 52 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 53 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 54 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 55 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 56 | 2.24 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 57 | 2.22 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 58 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 59 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 60 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 61 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 62 | 2.25 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 63 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 64 | 2.24 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 65 | 2.23 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 66 | 2.24 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 67 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 68 | 2.23 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 69 | 2.24 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 70 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 71 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 72 | 2.24 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 73 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 74 | 2.24 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 75 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 76 | 2.24 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 77 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 78 | 2.25 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 79 | 2.24 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 80 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 81 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 82 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 83 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 84 | 2.24 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 85 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 86 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 87 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 88 | 2.22 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 89 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 90 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 91 | 2.22 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 92 | 2.24 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 93 | 2.24 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 94 | 2.24 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 95 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 96 | 2.25 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 97 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 98 | 2.24 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 99 | 2.24 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 100 | 2.24 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 101 | 2.24 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 102 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 103 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 104 | 2.22 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 105 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 106 | 2.23 | 0.31 |  | 26 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 107 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 108 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 109 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 110 | 2.24 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 111 | 2.22 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 112 | 2.22 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 113 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 114 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 115 | 2.22 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 116 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 117 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 118 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 119 | 2.22 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 120 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 121 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 122 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 123 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 124 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 125 | 2.23 | 0.31 |  | 26 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 126 | 2.24 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 127 | 2.23 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 128 | 2.24 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 129 | 2.23 | 0.49 |  | 26 | 0.35 | 140%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 130 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 131 | 2.22 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 132 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 133 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 134 | 2.22 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 135 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 136 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 137 | 2.22 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 138 | 2.22 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 139 | 2.22 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 140 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 141 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 142 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 143 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 144 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 145 | 2.22 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 146 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 147 | 2.23 | 0.31 |  | 26 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 148 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 149 | 2.22 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 150 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 151 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 152 | 2.22 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 153 | 2.23 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 154 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 155 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 156 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 157 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 158 | 2.24 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 159 | 2.24 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 160 | 2.24 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 161 | 2.24 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 162 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 163 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 164 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 165 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 166 | 2.24 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 167 | 2.23 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 168 | 2.23 | 0.31 |  | 26 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 169 | 2.24 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 170 | 2.24 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 171 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 172 | 2.22 | 0.28 |  | 26 | 0.35 | 80%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 173 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 174 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 175 | 2.22 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 176 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 177 | 2.22 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 178 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 179 | 2.22 | 0.31 |  | 26 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 180 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 181 | 2.23 | 0.28 |  | 26 | 0.35 | 80%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 182 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 183 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 184 | 2.22 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 185 | 2.24 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 186 | 2.23 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 187 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 188 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 189 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 190 | 2.22 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 191 | 2.23 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B1 | 192 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
설치 일자 | 2016.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 기대수명종료 도래 제품으로 신품교체 권유 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## UPS B2
형 명 | GSL1200 | 제조일자 | 2016.09.24 |  | 점검 형태 | BS(화재예방 점검활동) |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 1 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 2 | 2.22 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 3 | 2.23 | 0.28 |  | 26 | 0.35 | 80%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 4 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 5 | 2.22 | 0.31 |  | 26 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 6 | 2.24 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 7 | 2.22 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 8 | 2.22 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 9 | 2.22 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 10 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 11 | 2.22 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 12 | 2.24 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 13 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 14 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 15 | 2.23 | 0.28 |  | 26 | 0.35 | 80%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 16 | 2.22 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 17 | 2.22 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 18 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 19 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 20 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 21 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 22 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 23 | 2.22 | 0.26 |  | 26 | 0.35 | 74.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 24 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 25 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 26 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 27 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 28 | 2.23 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 29 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 30 | 2.22 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 31 | 2.24 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 32 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 33 | 2.25 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 34 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 35 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 36 | 2.23 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 37 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 38 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 39 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 40 | 2.22 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 41 | 2.23 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 42 | 2.23 | 0.28 |  | 26 | 0.35 | 80%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 43 | 2.23 | 0.45 |  | 26 | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 44 | 2.24 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 45 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 46 | 2.24 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 47 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 48 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 49 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 50 | 2.24 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 51 | 2.22 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 52 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 53 | 2.22 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 54 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 55 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 56 | 2.24 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 57 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 58 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 59 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 60 | 2.22 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 61 | 2.23 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 62 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 63 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 64 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 65 | 2.22 | 0.42 |  | 26 | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 66 | 2.23 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 67 | 2.24 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 68 | 2.24 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 69 | 2.22 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 70 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 71 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 72 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 73 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 74 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 75 | 2.22 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 76 | 2.22 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 77 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 78 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 79 | 2.25 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 80 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 81 | 2.23 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 82 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 83 | 2.24 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 84 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 85 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 86 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 87 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 88 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 89 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 90 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 91 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 92 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 93 | 2.24 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 94 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 95 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 96 | 2.23 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 97 | 2.24 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 98 | 2.24 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 99 | 2.24 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 100 | 2.24 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 101 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 102 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 103 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 104 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 105 | 2.22 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 106 | 2.24 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 107 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 108 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 109 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 110 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 111 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 112 | 2.22 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 113 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 114 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 115 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 116 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 117 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 118 | 2.22 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 119 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 120 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 121 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 122 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 123 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 124 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 125 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 126 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 127 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 128 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 129 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 130 | 2.22 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 131 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 132 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 133 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 134 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 135 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 136 | 2.23 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 137 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 138 | 2.23 | 0.44 |  | 26 | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 139 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 140 | 2.24 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 141 | 2.24 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 142 | 2.23 | 0.28 |  | 26 | 0.35 | 80%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 143 | 2.23 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 144 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 145 | 2.23 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 146 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 147 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 148 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 149 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 150 | 2.23 | 0.31 |  | 26 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 151 | 2.22 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 152 | 2.22 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 153 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 154 | 2.22 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 155 | 2.22 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 156 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 157 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 158 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 159 | 2.24 | 0.43 |  | 26 | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 160 | 2.24 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 161 | 2.24 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 162 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 163 | 2.23 | 0.31 |  | 26 | 0.35 | 88.57%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 164 | 2.22 | 0.27 |  | 26 | 0.35 | 77.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 165 | 2.24 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 166 | 2.24 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 167 | 2.24 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 168 | 2.24 | 0.3 |  | 26 | 0.35 | 85.71%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 169 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 170 | 2.23 | 0.27 |  | 26 | 0.35 | 77.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 171 | 2.23 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 172 | 2.23 | 0.27 |  | 26 | 0.35 | 77.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 173 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 174 | 2.23 | 0.37 |  | 26 | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 175 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 176 | 2.24 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 177 | 2.22 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 178 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 179 | 2.22 | 0.38 |  | 26 | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 180 | 2.22 | 0.35 |  | 26 | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 181 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 182 | 2.23 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 183 | 2.23 | 0.28 |  | 26 | 0.35 | 80%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 184 | 2.23 | 0.34 |  | 26 | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 185 | 2.23 | 0.39 |  | 26 | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 186 | 2.23 | 0.41 |  | 26 | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 187 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 188 | 2.24 | 0.36 |  | 26 | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 189 | 2.22 | 0.33 |  | 26 | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 190 | 2.24 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 191 | 2.24 | 0.4 |  | 26 | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT부산정보통신센터 | UPS B2 | 192 | 2.23 | 0.32 |  | 26 | 0.35 | 91.43%
설치 일자 | 2016.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 기대수명종료 도래 제품으로 신품교체 권유 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## UPS B3
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2016.09.21 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 1 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 2 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 3 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 4 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 5 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 6 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 7 | 2.22 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 8 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 9 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 10 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 11 | 2.23 | 0.33 |  |  | 0.35 | 94.29%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 12 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 13 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 14 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 15 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.35 | 128.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 16 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 17 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 18 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 19 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 20 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 21 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 22 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 23 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 24 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 25 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 26 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 27 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 28 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 29 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 30 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 31 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 32 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 33 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 34 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 35 | 2.25 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 36 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 37 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 38 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 39 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 40 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 41 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 42 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 43 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 44 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 45 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 46 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 47 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 48 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 49 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 50 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 51 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 52 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 53 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 54 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 55 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 56 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 57 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 58 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 59 | 2.25 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 60 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 61 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 62 | 2.25 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 63 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 64 | 2.25 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 65 | 2.25 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 66 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 67 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 68 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 69 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 70 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 71 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 72 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 73 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 74 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 75 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 76 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 77 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 78 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 79 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 80 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 81 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 82 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 83 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 84 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 85 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 86 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 87 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 88 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 89 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 90 | 2.24 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 91 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 92 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 93 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 94 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 95 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 96 | 2.25 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 97 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 98 | 2.25 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 99 | 2.25 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 100 | 2.25 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 101 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 102 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 103 | 2.25 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 104 | 2.25 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 105 | 2.25 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 106 | 2.25 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 107 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 108 | 2.25 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 109 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 110 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 111 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 112 | 2.24 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 113 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 114 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 115 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 116 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 117 | 2.24 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 118 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 119 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 120 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 121 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 122 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 123 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 124 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 125 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 126 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 127 | 2.25 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 128 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 129 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 130 | 2.25 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 131 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 132 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 133 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 134 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.35 | 125.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 135 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 136 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 137 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 138 | 2.25 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 139 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 140 | 2.25 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 141 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 142 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 143 | 2.25 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 144 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 145 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 146 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 147 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 148 | 2.24 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 149 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 150 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 151 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 152 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 153 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 154 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 155 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 156 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 157 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 158 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 159 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 160 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 161 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 162 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 163 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.35 | 122.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 164 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 165 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 166 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 167 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 168 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 169 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 170 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 171 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 172 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.35 | 102.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 173 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 174 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 175 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 176 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 177 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 178 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 179 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 180 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 181 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 182 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.35 | 105.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 183 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 184 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.35 | 117.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 185 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.35 | 111.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 186 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.35 | 108.6%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 187 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 188 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.35 | 114.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 189 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.35 | 100%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 190 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 191 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.35 | 120%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 192 | 2.24 | 0.34 |  |  | 0.35 | 97.14%
설치 일자 | 2016.09.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 철가대에 설치 운용중임 3. 충전 전압 상태는 높은 상태이나, 내부저항상태는 양호함 4. 메인케이블 설치 상태 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 제품 기대 수명 종료가 예상됨에 따라 제품 교체 권유 → 제품 교체 권유 3. 충전 전압 조정 요청 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 4층 사무실 UPS
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2021.11.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 1 | 13.1 | 3.71 |  |  | 3.3 | 112.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 2 | 13.11 | 3.58 |  |  | 3.3 | 108.5%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 3 | 13.12 | 3.62 |  |  | 3.3 | 109.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 4 | 13.1 | 3.5 |  |  | 3.3 | 106.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 5 | 13.1 | 3.51 |  |  | 3.3 | 106.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 6 | 13.11 | 3.46 |  |  | 3.3 | 104.8%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 7 | 13.11 | 3.57 |  |  | 3.3 | 108.2%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 8 | 13.06 | 3.53 |  |  | 3.3 | 107%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 9 | 13.24 | 3.58 |  |  | 3.3 | 108.5%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 10 | 13.23 | 3.56 |  |  | 3.3 | 107.9%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 11 | 13.26 | 3.64 |  |  | 3.3 | 110.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 12 | 13.26 | 3.74 |  |  | 3.3 | 113.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 13 | 13.22 | 3.6 |  |  | 3.3 | 109.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 14 | 13.21 | 3.46 |  |  | 3.3 | 104.8%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 15 | 13.25 | 3.59 |  |  | 3.3 | 108.8%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 16 | 13.22 | 3.53 |  |  | 3.3 | 107%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 17 | 13.38 | 3.77 |  |  | 3.3 | 114.2%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 18 | 13.36 | 3.5 |  |  | 3.3 | 106.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 19 | 13.31 | 3.54 |  |  | 3.3 | 107.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 20 | 13.34 | 3.59 |  |  | 3.3 | 108.8%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 21 | 13.35 | 3.51 |  |  | 3.3 | 106.4%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 22 | 13.34 | 3.68 |  |  | 3.3 | 111.5%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 23 | 13.37 | 3.74 |  |  | 3.3 | 113.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 24 | 13.33 | 3.72 |  |  | 3.3 | 112.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 25 | 13.44 | 3.62 |  |  | 3.3 | 109.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 26 | 13.42 | 3.41 |  |  | 3.3 | 103.3%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 27 | 13.44 | 3.57 |  |  | 3.3 | 108.2%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 28 | 13.46 | 3.69 |  |  | 3.3 | 111.8%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 29 | 13.45 | 3.7 |  |  | 3.3 | 112.1%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 30 | 13.45 | 3.72 |  |  | 3.3 | 112.7%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 31 | 13.43 | 3.57 |  |  | 3.3 | 108.2%
2022-11-07 | KT 부산정보통신센터 | 5층 축전지실 | 32 | 13.44 | 3.59 |  |  | 3.3 | 108.8%
설치 일자 | 2021.11.14 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1 제품 상태는 양호함 2. 4단 1열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전 전압 상태는 양호하나, 일부 전지에서 내부저항 상승 현상 발생 4. 메인케이블 설치 상태 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 큐비틀 내부 케이블 가공홀 보호관 미철치
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 큐비틀 내부 케이블 가공홀 보호관 미철치
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부