## GSL1200 (A-3)
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.06.19 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 1 | 2.25 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 2 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 3 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 4 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 5 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 6 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 7 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 8 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 9 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 10 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 11 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 12 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 13 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 14 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 15 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 16 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 17 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 18 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 19 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 20 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 21 | 2.25 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 22 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 23 | 2.27 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 24 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 25 | 2.2 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 26 | 2.25 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 27 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 28 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 29 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 30 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 31 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 32 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 33 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 34 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 35 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 36 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 37 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 38 | 2.25 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 39 | 2.23 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 40 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 41 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 42 | 2.24 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 43 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 44 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 45 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 46 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 47 | 2.13 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 48 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 49 | 2.25 | 0.27 |  | 24 | 0.35 | 77.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 50 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 51 | 2.23 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 52 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 53 | 2.13 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 54 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 55 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 56 | 2.13 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 57 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 58 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 59 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 60 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 61 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 62 | 2.27 | 0.27 |  | 24 | 0.35 | 77.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 63 | 2.14 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 64 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 65 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 66 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 67 | 2.2 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 68 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 69 | 2.14 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 70 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 71 | 2.24 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 72 | 2.2 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 73 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 74 | 2.27 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 75 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 76 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 77 | 2.21 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 78 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 79 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 80 | 2.14 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 81 | 2.15 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 82 | 2.19 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 83 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 84 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 85 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 86 | 2.12 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 87 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 88 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 89 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 90 | 2.13 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 91 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 92 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 93 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 94 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 95 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 96 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 97 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 98 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 99 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 100 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 101 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 102 | 2.13 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 103 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 104 | 2.13 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 105 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 106 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 107 | 2.15 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 108 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 109 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 110 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 111 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 112 | 2.13 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 113 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 114 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 115 | 2.25 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 116 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 117 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 118 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 119 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 120 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 121 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 122 | 2.11 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 123 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 124 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 125 | 2.19 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 126 | 2.21 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 127 | 2.2 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 128 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 129 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 130 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 131 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 132 | 2.21 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 133 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 134 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 135 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 136 | 2.21 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 137 | 2.21 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 138 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 139 | 2.21 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 140 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 141 | 2.24 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 142 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 143 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 144 | 2.21 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 145 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 146 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 147 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 148 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 149 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 150 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 151 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 152 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 153 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 154 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 155 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 156 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 157 | 2.21 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 158 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 159 | 2.25 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 160 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 161 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 162 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 163 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 164 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 165 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 166 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 167 | 2.25 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 168 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 169 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 170 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 171 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 172 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 173 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 174 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 175 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 176 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 177 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 178 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 179 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 180 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 181 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 182 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 183 | 2.27 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 184 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 185 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 186 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 187 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 188 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 189 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 190 | 2.23 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 191 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 A-3 | 192 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## GSL1200 (B-2)
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.07.07 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 1 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 2 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 3 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 4 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 5 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 6 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 7 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 8 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 9 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 10 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 11 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 12 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 13 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 14 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 15 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 16 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 17 | 2.27 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 18 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 19 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 20 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 21 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 22 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 23 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 24 | 2.22 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 25 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 26 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 27 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 28 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 29 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 30 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 31 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 32 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 33 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 34 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 35 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 36 | 2.22 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 37 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 38 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 39 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 40 | 2.25 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 41 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 42 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 43 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 44 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 45 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 46 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 47 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 48 | 2.16 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 49 | 2.29 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 50 | 2.27 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 51 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 52 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 53 | 2.27 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 54 | 2.23 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 55 | 2.27 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 56 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 57 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 58 | 2.27 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 59 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 60 | 2.23 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 61 | 2.27 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 62 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 63 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 64 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 65 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 66 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 67 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 68 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 69 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 70 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 71 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 72 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 73 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 74 | 2.22 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 75 | 2.21 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 76 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 77 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 78 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 79 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 80 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 81 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 82 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 83 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 84 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 85 | 2.27 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 86 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 87 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 88 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 89 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 90 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 91 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 92 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 93 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 94 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 95 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 96 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 97 | 2.27 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 98 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 99 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 100 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 101 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 102 | 2.25 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 103 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 104 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 105 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 106 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 107 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 108 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 109 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 110 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 111 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 112 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 113 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 114 | 2.2 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 115 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 116 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 117 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 118 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 119 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 120 | 2.27 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 121 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 122 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 123 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 124 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 125 | 2.16 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 126 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 127 | 2.27 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 128 | 2.13 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 129 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 130 | 2.21 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 131 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 132 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 133 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 134 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 135 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 136 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 137 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 138 | 2.22 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 139 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 140 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 141 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 142 | 2.21 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 143 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 144 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 145 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 146 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 147 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 148 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 149 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 150 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 151 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 152 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 153 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 154 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 155 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 156 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 157 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 158 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 159 | 2.23 | 0.27 |  | 24 | 0.35 | 77.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 160 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 161 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 162 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 163 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 164 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 165 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 166 | 2.21 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 167 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 168 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 169 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 170 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 171 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 172 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 173 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 174 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 175 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 176 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 177 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 178 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 179 | 2.23 | 0.25 |  | 24 | 0.35 | 71.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 180 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 181 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 182 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 183 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 184 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 185 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 186 | 2.24 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 187 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 188 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 189 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 190 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 191 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-25 | KT | UPS용 축전지 B-2 | 192 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진