## UPS A1
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.06.21 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 1 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 2 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 3 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 4 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 5 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 6 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 7 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 8 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 9 | 2.21 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 10 | 2.21 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 11 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 12 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 13 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 14 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 15 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 16 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 17 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 18 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 19 | 2.19 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 20 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 21 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 22 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 23 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 24 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 25 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 26 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 27 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 28 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 29 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 30 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 31 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 32 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 33 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 34 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 35 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 36 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 37 | 2.26 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 38 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 39 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 40 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 41 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 42 | 2.21 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 43 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 44 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 45 | 2.21 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 46 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 47 | 2.21 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 48 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 49 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 50 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 51 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 52 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 53 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 54 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 55 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 56 | 2.26 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 57 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 58 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 59 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 60 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 61 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 62 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 63 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 64 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 65 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 66 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 67 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 68 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 69 | 2.25 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 70 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 71 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 72 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 73 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 74 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 75 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 76 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 77 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 78 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 79 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 80 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 81 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 82 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 83 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 84 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 85 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 86 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 87 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 88 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 89 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 90 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 91 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 92 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 93 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 94 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 95 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 96 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 97 | 2.26 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 98 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 99 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 100 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 101 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 102 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 103 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 104 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 105 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 106 | 2.11 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 107 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 108 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 109 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 110 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 111 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 112 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 113 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 114 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 115 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 116 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 117 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 118 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 119 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 120 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 121 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 122 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 123 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 124 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 125 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 126 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 127 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 128 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 129 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 130 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 131 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 132 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 133 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 134 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 135 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 136 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 137 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 138 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 139 | 2.26 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 140 | 2.26 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 141 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 142 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 143 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 144 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 145 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 146 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 147 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 148 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 149 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 150 | 2.21 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 151 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 152 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 153 | 2.16 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 154 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 155 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 156 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 157 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 158 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 159 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 160 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 161 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 162 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 163 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 164 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 165 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 166 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 167 | 2.27 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 168 | 2.26 | 0.29 |  | 24 | 0.35 | 82.86%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 169 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 170 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 171 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 172 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 173 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 174 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 175 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 176 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 177 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 178 | 2.22 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 179 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 180 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 181 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 182 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 183 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 184 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 185 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 186 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 187 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 188 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 189 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 190 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 191 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS A1 | 192 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## UPS A2
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.07.10 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 1 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 2 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 3 | 2.2 | 0.27 |  | 24 | 0.35 | 77.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 4 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 5 | 2.2 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 6 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 7 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 8 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 9 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 10 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 11 | 2.26 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 12 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 13 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 14 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 15 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 16 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 17 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 18 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 19 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 20 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 21 | 2.14 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 22 | 2.13 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 23 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 24 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 25 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 26 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 27 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 28 | 2.26 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 29 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 30 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 31 | 2.16 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 32 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 33 | 2.21 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 34 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 35 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 36 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 37 | 2.21 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 38 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 39 | 2.22 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 40 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 41 | 2.22 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 42 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 43 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 44 | 2.21 | 0.29 |  | 24 | 0.35 | 82.86%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 45 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 46 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 47 | 2.27 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 48 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 49 | 2.26 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 50 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 51 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 52 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 53 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 54 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 55 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 56 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 57 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 58 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 59 | 2.24 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 60 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 61 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 62 | 2.19 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 63 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 64 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 65 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 66 | 2.2 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 67 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 68 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 69 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 70 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 71 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 72 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 73 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 74 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 75 | 2.19 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 76 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 77 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 78 | 2.12 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 79 | 2.3 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 80 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 81 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 82 | 2.21 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 83 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 84 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 85 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 86 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 87 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 88 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 89 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 90 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 91 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 92 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 93 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 94 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 95 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 96 | 2.18 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 97 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 98 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 99 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 100 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 101 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 102 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 103 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 104 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 105 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 106 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 107 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 108 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 109 | 2.2 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 110 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 111 | 2.19 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 112 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 113 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.35 | 125.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 114 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 115 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 116 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 117 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 118 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 119 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 120 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 121 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 122 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 123 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 124 | 2.26 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 125 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 126 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 127 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 128 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 129 | 2.29 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 130 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 131 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 132 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 133 | 2.16 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 134 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 135 | 2.27 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 136 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 137 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 138 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 139 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 140 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 141 | 2.21 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 142 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 143 | 2.27 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 144 | 2.14 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 145 | 2.26 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 146 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 147 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 148 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 149 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 150 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 151 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 152 | 2.13 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 153 | 2.26 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 154 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 155 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 156 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 157 | 2.26 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 158 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 159 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 160 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 161 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 162 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 163 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 164 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 165 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 166 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 167 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 168 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 169 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 170 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 171 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 172 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 173 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 174 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 175 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 176 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 177 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 178 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 179 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 180 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 181 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 182 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 183 | 2.21 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 184 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 185 | 2.21 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 186 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 187 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 188 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 189 | 2.26 | 0.42 |  | 24 | 0.35 | 120%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 190 | 2.26 | 0.43 |  | 24 | 0.35 | 122.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 191 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 192 | 2.3 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## UPS B1
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.07.10 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 1 | 2.14 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 2 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 3 | 2.15 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 4 | 2.21 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 5 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 6 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 7 | 2.2 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 8 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 9 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 10 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 11 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 12 | 2.11 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 13 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 14 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 15 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 16 | 2.19 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 17 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 18 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 19 | 2.17 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 20 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 21 | 2.17 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 22 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 23 | 2.13 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 24 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 25 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 26 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 27 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 28 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 29 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 30 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 31 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 32 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 33 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 34 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 35 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 36 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 37 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 38 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 39 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 40 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 41 | 2.24 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 42 | 2.21 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 43 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 44 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 45 | 2.11 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 46 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 47 | 2.15 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 48 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 49 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 50 | 2.09 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 51 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 52 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 53 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 54 | 2.21 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 55 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 56 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 57 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 58 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 59 | 2.29 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 60 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 61 | 2.19 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 62 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 63 | 2.21 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 64 | 2.12 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 65 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 66 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 67 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 68 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 69 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 70 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 71 | 2.11 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 72 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 73 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 74 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 75 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 76 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 77 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 78 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 79 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 80 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 81 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 82 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 83 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 84 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 85 | 2.11 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 86 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 87 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 88 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 89 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 90 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 91 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 92 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 93 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 94 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 95 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 96 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 97 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 98 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 99 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 100 | 2.25 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 101 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 102 | 2.11 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 103 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 104 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 105 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 106 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 107 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 108 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 109 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 110 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 111 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 112 | 2.12 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 113 | 2.27 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 114 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 115 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 116 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 117 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 118 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 119 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 120 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 121 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 122 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 123 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 124 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 125 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 126 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 127 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 128 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 129 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 130 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 131 | 2.24 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 132 | 2.15 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 133 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 134 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 135 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 136 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 137 | 2.21 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 138 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 139 | 2.25 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 140 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 141 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 142 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 143 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 144 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 145 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 146 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 147 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 148 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 149 | 2.27 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 150 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 151 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 152 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 153 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 154 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 155 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 156 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 157 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 158 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 159 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 160 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 161 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 162 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 163 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 164 | 2.25 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 165 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 166 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.35 | 80%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 167 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 168 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 169 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 170 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 171 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 172 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 173 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 174 | 2.25 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 175 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 176 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 177 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 178 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 179 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 180 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 181 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 182 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 183 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 184 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 185 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 186 | 2.2 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 187 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 188 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 189 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 190 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 191 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 192 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.35 | 88.57%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## UPS B3
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.07.10 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 1 | 2.24 | 0.3 |  | 24 | 0.35 | 85.71%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 2 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 3 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 4 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 5 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 6 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 7 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 8 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 9 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 10 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 11 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 12 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 13 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 14 | 2.21 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 15 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 16 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 17 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 18 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 19 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 20 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 21 | 2.25 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 22 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 23 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 24 | 2.25 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 25 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 26 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 27 | 2.13 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 28 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 29 | 2.2 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 30 | 2.16 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 31 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 32 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 33 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 34 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 35 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 36 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 37 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 38 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 39 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 40 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 41 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 42 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 43 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 44 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 45 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 46 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 47 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 48 | 2.13 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 49 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 50 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 51 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 52 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 53 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 54 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 55 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 56 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 57 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 58 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 59 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 60 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 61 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 62 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 63 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 64 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 65 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 66 | 2.13 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 67 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 68 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 69 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 70 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 71 | 2.14 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 72 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 73 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 74 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 75 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 76 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 77 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 78 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 79 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 80 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 81 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 82 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 83 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 84 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 85 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 86 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 87 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 88 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 89 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 90 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 91 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 92 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 93 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 94 | 2.18 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 95 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 96 | 2.25 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 97 | 2.21 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 98 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 99 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 100 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 101 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 102 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 103 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 104 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 105 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 106 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 107 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 108 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 109 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 110 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 111 | 2.13 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 112 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 113 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 114 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 115 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 116 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 117 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 118 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 119 | 2.21 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 120 | 2.13 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 121 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 122 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 123 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 124 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 125 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 126 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 127 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 128 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 129 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 130 | 2.15 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 131 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 132 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 133 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 134 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 135 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 136 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 137 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 138 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 139 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 140 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 141 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 142 | 2.15 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 143 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 144 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 145 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 146 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.35 | 91.43%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 147 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 148 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 149 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 150 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 151 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 152 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 153 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.35 | 117.1%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 154 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 155 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 156 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 157 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 158 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 159 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 160 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 161 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 162 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 163 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 164 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 165 | 2.2 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 166 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 167 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 168 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 169 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 170 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 171 | 2.2 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 172 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 173 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 174 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 175 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 176 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 177 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 178 | 2.2 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 179 | 2.2 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 180 | 2.2 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 181 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.35 | 97.14%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 182 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 183 | 2.21 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 184 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 185 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.35 | 114.3%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 186 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.35 | 111.4%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 187 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.35 | 108.6%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 188 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 189 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.35 | 94.29%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 190 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.35 | 105.7%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 191 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.35 | 100%
2023-10-22 | KT 부산정보센타 | UPS B3 | 192 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.35 | 102.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 4층 사무실 UPS
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2021.11.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 1 | 13.39 | 3.93 |  |  | 3.3 | 119.1%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 2 | 13.36 | 3.83 |  |  | 3.3 | 116.1%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 3 | 13.37 | 3.83 |  |  | 3.3 | 116.1%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 4 | 13.38 | 3.74 |  |  | 3.3 | 113.3%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 5 | 13.38 | 3.67 |  |  | 3.3 | 111.2%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 6 | 13.37 | 3.66 |  |  | 3.3 | 110.9%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 7 | 13.38 | 3.78 |  |  | 3.3 | 114.5%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 8 | 13.38 | 3.75 |  |  | 3.3 | 113.6%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 9 | 13.4 | 3.73 |  |  | 3.3 | 113%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 10 | 13.39 | 3.74 |  |  | 3.3 | 113.3%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 11 | 13.38 | 3.82 |  |  | 3.3 | 115.8%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 12 | 13.38 | 3.81 |  |  | 3.3 | 115.5%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 13 | 13.37 | 3.74 |  |  | 3.3 | 113.3%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 14 | 13.34 | 3.57 |  |  | 3.3 | 108.2%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 15 | 13.36 | 3.81 |  |  | 3.3 | 115.5%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 16 | 13.36 | 3.72 |  |  | 3.3 | 112.7%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 17 | 13.37 | 3.9 |  |  | 3.3 | 118.2%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 18 | 13.34 | 3.67 |  |  | 3.3 | 111.2%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 19 | 13.31 | 3.72 |  |  | 3.3 | 112.7%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 20 | 13.35 | 3.73 |  |  | 3.3 | 113%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 21 | 13.37 | 3.66 |  |  | 3.3 | 110.9%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 22 | 13.34 | 3.84 |  |  | 3.3 | 116.4%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 23 | 13.37 | 3.88 |  |  | 3.3 | 117.6%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 24 | 13.37 | 3.88 |  |  | 3.3 | 117.6%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 25 | 13.38 | 3.78 |  |  | 3.3 | 114.5%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 26 | 13.37 | 3.56 |  |  | 3.3 | 107.9%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 27 | 13.36 | 3.8 |  |  | 3.3 | 115.2%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 28 | 13.34 | 3.78 |  |  | 3.3 | 114.5%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 29 | 13.38 | 3.82 |  |  | 3.3 | 115.8%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 30 | 13.34 | 3.81 |  |  | 3.3 | 115.5%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 31 | 13.31 | 3.68 |  |  | 3.3 | 111.5%
2023-10-22 | KT 부산정보통신센터 | 4층 사무실 | 32 | 13.35 | 3.69 |  |  | 3.3 | 111.8%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진