## 4층 사무실 UPS
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2021.11.14 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 1 | 13.17 | 4.7 | 22 | 3.3 | 142.4%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 2 | 13.17 | 4.41 | 22 | 3.3 | 133.6%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 3 | 13.19 | 4.52 | 22 | 3.3 | 137%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 4 | 13.17 | 4.34 | 22 | 3.3 | 131.5%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 5 | 13.17 | 4.24 | 22 | 3.3 | 128.5%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 6 | 13.13 | 4.13 | 22 | 3.3 | 125.2%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 7 | 13.14 | 4.49 | 22 | 3.3 | 136.1%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 8 | 13.15 | 4.41 | 22 | 3.3 | 133.6%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 9 | 13.19 | 4.32 | 22 | 3.3 | 130.9%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 10 | 13.17 | 4.33 | 22 | 3.3 | 131.2%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 11 | 13.18 | 4.51 | 22 | 3.3 | 136.7%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 12 | 13.19 | 4.47 | 22 | 3.3 | 135.5%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 13 | 13.18 | 4.32 | 22 | 3.3 | 130.9%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 14 | 13.14 | 4.07 | 22 | 3.3 | 123.3%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 15 | 13.18 | 4.45 | 22 | 3.3 | 134.8%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 16 | 13.16 | 4.38 | 22 | 3.3 | 132.7%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 17 | 13.21 | 4.54 | 22 | 3.3 | 137.6%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 18 | 13.18 | 4.24 | 22 | 3.3 | 128.5%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 19 | 13.15 | 4.27 | 22 | 3.3 | 129.4%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 20 | 13.17 | 4.32 | 22 | 3.3 | 130.9%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 21 | 13.2 | 4.3 | 22 | 3.3 | 130.3%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 22 | 13.21 | 4.55 | 22 | 3.3 | 137.9%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 23 | 13.21 | 4.45 | 22 | 3.3 | 134.8%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 24 | 13.2 | 4.58 | 22 | 3.3 | 138.8%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 25 | 13.25 | 4.45 | 22 | 3.3 | 134.8%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 26 | 13.23 | 4.15 | 22 | 3.3 | 125.8%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 27 | 13.25 | 4.49 | 22 | 3.3 | 136.1%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 28 | 13.23 | 4.31 | 22 | 3.3 | 130.6%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 29 | 13.23 | 4.53 | 22 | 3.3 | 137.3%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 30 | 13.22 | 4.35 | 22 | 3.3 | 131.8%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 31 | 13.21 | 4.26 | 22 | 3.3 | 129.1%
2025-11-20 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 32 | 13.21 | 4.32 | 22 | 3.3 | 130.9%
평균 |  |  |  | 13.1888 | 4.3812 |  |  | 132.8%
최대값 |  |  |  | 13.25 | 4.7 |  |  | 142.4%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 4.07 |  |  | 123.3%
점검내용 | 1. 내부저항상승으로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.19V/EA / 4.07~4.70mΩ 3. 기점검('25년 2월) 대비 충전전압 저하로 인한 내부저항 상승으로 추정 →충전전압 조정(13.32V/EA/25℃)후 내부저항추의 지켜보기로 협의 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진