## UPS A1
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.06.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 기점검 내부저항(mΩ) | 참고치(mΩ) | 기점검 대비 내부저항 상승률
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 1 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 2 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.3 | 0.35 | 133.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 3 | 2.25 | 0.39 | 22 | 0.36 | 0.35 | 108.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 4 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.33 | 0.35 | 115.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 5 | 2.25 | 0.35 | 22 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 6 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.31 | 0.35 | 109.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 7 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.35 | 0.35 | 114.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 8 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 9 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.3 | 0.35 | 116.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 10 | 2.23 | 0.3 | 22 | 0.35 | 0.35 | 85.71%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 11 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.33 | 0.35 | 118.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 12 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.31 | 0.35 | 129%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 13 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 14 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 15 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 16 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 17 | 2.25 | 0.3 | 22 | 0.33 | 0.35 | 90.91%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 18 | 2.24 | 0.3 | 22 | 0.34 | 0.35 | 88.24%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 19 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.37 | 0.35 | 83.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 20 | 2.24 | 0.29 | 22 | 0.36 | 0.35 | 80.56%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 21 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.3 | 0.35 | 113.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 22 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 23 | 2.25 | 0.39 | 22 | 0.37 | 0.35 | 105.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 24 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 25 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.35 | 0.35 | 111.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 26 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 27 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.31 | 0.35 | 119.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 28 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.34 | 0.35 | 117.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 29 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 30 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 31 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.36 | 0.35 | 108.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 32 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.3 | 0.35 | 130%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 33 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 34 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.3 | 0.35 | 140%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 35 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.3 | 0.35 | 133.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 36 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.31 | 0.35 | 135.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 37 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.32 | 0.35 | 118.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 38 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.35 | 0.35 | 111.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 39 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.31 | 0.35 | 109.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 40 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.33 | 0.35 | 124.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 41 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.33 | 0.35 | 115.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 42 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 43 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.33 | 0.35 | 93.94%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 44 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.32 | 0.35 | 128.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 45 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 46 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 47 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.34 | 0.35 | 111.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 48 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.33 | 0.35 | 112.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 49 | 2.24 | 0.43 | 22 | 0.35 | 0.35 | 122.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 50 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.32 | 0.35 | 128.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 51 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.32 | 0.35 | 121.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 52 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.3 | 0.35 | 110%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 53 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 54 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 55 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.31 | 0.35 | 119.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 56 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 57 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 58 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 59 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 60 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.36 | 0.35 | 111.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 61 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 62 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.32 | 0.35 | 131.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 63 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 64 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 65 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.35 | 0.35 | 117.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 66 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.3 | 0.35 | 120%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 67 | 2.25 | 0.38 | 22 | 0.32 | 0.35 | 118.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 68 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 69 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 70 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.32 | 0.35 | 118.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 71 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.38 | 0.35 | 86.84%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 72 | 2.25 | 0.39 | 22 | 0.35 | 0.35 | 111.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 73 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.35 | 0.35 | 114.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 74 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 75 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.3 | 0.35 | 133.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 76 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.33 | 0.35 | 121.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 77 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 0.35 | 105.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 78 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.33 | 0.35 | 118.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 79 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 80 | 2.25 | 0.39 | 22 | 0.35 | 0.35 | 111.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 81 | 2.25 | 0.38 | 22 | 0.35 | 0.35 | 108.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 82 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.33 | 0.35 | 115.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 83 | 2.25 | 0.33 | 22 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 84 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.35 | 0.35 | 114.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 85 | 2.25 | 0.36 | 22 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 86 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 87 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.33 | 0.35 | 112.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 88 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.35 | 0.35 | 114.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 89 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 90 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.34 | 0.35 | 117.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 91 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 92 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.38 | 0.35 | 110.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 93 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.35 | 0.35 | 117.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 94 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.35 | 0.35 | 108.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 95 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.33 | 0.35 | 118.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 96 | 2.25 | 0.39 | 22 | 0.32 | 0.35 | 121.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 97 | 2.26 | 0.36 | 22 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 98 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.31 | 0.35 | 112.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 99 | 2.24 | 0.28 | 22 | 0.35 | 0.35 | 80%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 100 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 101 | 2.25 | 0.37 | 22 | 0.34 | 0.35 | 108.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 102 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.3 | 0.35 | 106.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 103 | 2.25 | 0.29 | 22 | 0.3 | 0.35 | 96.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 104 | 2.24 | 0.27 | 22 | 0.33 | 0.35 | 81.82%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 105 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.33 | 0.35 | 115.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 106 | 2.1 | 0.29 | 22 | 0.3 | 0.35 | 96.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 107 | 2.25 | 0.3 | 22 | 0.31 | 0.35 | 96.77%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 108 | 2.24 | 0.3 | 22 | 0.33 | 0.35 | 90.91%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 109 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 110 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 111 | 2.24 | 0.27 | 22 | 0.33 | 0.35 | 81.82%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 112 | 2.24 | 0.29 | 22 | 0.37 | 0.35 | 78.38%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 113 | 2.25 | 0.43 | 22 | 0.36 | 0.35 | 119.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 114 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 115 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 116 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 117 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 118 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.34 | 0.35 | 114.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 119 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 120 | 2.24 | 0.3 | 22 | 0.34 | 0.35 | 88.24%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 121 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 122 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 0.35 | 102.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 123 | 2.25 | 0.32 | 22 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 124 | 2.24 | 0.43 | 22 | 0.39 | 0.35 | 110.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 125 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 126 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.39 | 0.35 | 94.87%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 127 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 128 | 2.24 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.35 | 66.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 129 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.35 | 0.35 | 111.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 130 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 131 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.33 | 0.35 | 118.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 132 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.32 | 0.35 | 121.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 133 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 134 | 2.23 | 0.3 | 22 | 0.36 | 0.35 | 83.33%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 135 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.33 | 0.35 | 121.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 136 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.32 | 0.35 | 134.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 137 | 2.23 | 0.45 | 22 | 0.35 | 0.35 | 128.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 138 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 139 | 2.23 | 0.28 | 22 | 0.33 | 0.35 | 84.85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 140 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.35 | 0.35 | 108.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 141 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.34 | 0.35 | 114.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 142 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 143 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.34 | 0.35 | 108.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 144 | 2.23 | 0.28 | 22 | 0.38 | 0.35 | 73.68%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 145 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 146 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.3 | 0.35 | 120%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 147 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 148 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 149 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 0.35 | 113.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 150 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.39 | 0.35 | 92.31%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 151 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 152 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 153 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.36 | 0.35 | 111.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 154 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.32 | 0.35 | 109.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 155 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 156 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 157 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 158 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.34 | 0.35 | 117.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 159 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 160 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.31 | 0.35 | 119.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 161 | 2.24 | 0.43 | 22 | 0.38 | 0.35 | 113.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 162 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 163 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.4 | 0.35 | 90%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 164 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 165 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.38 | 0.35 | 107.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 166 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.3 | 0.35 | 136.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 167 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.4 | 0.35 | 102.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 168 | 2.22 | 0.42 | 22 | 0.36 | 0.35 | 116.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 169 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 170 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 171 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 172 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.34 | 0.35 | 126.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 173 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.35 | 0.35 | 122.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 174 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.3 | 0.35 | 126.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 175 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.34 | 0.35 | 114.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 176 | 2.23 | 0.44 | 22 | 0.35 | 0.35 | 125.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 177 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.34 | 0.35 | 117.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 178 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.32 | 0.35 | 125%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 179 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.38 | 0.35 | 81.58%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 180 | 2.26 | 0.4 | 22 | 0.34 | 0.35 | 117.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 181 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.33 | 0.35 | 112.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 182 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 183 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 184 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 185 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.32 | 0.35 | 121.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 186 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.34 | 0.35 | 120.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 187 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.38 | 0.35 | 102.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 188 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 189 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 0.35 | 110.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 190 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 191 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A1 | 192 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.34 | 0.35 | 100%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## UPS A2
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.07.06 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 기점검 내부저항(mΩ) | 참고치(mΩ) | 기점검 대비 내부저항 상승률
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 1 | 2.21 | 0.31 | 23 | 0.33 | 0.35 | 93.94%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 2 | 2.24 | 0.3 | 23 | 0.34 | 0.35 | 88.24%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 3 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 4 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 5 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 6 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.31 | 0.35 | 116.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 7 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 8 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 9 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 10 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 11 | 2.21 | 0.35 | 23 | 0.31 | 0.35 | 112.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 12 | 2.21 | 0.31 | 23 | 0.37 | 0.35 | 83.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 13 | 2.21 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 14 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.32 | 0.35 | 109.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 15 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 16 | 2.21 | 0.32 | 23 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 17 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.37 | 0.35 | 83.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 18 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.3 | 0.35 | 120%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 19 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.37 | 0.35 | 83.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 20 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 21 | 2.13 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 22 | 2.12 | 0.34 | 23 | 0.31 | 0.35 | 109.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 23 | 2.21 | 0.37 | 23 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 24 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.39 | 0.35 | 84.62%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 25 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 26 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 27 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 28 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 29 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 30 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 31 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 32 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 33 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 34 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 35 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 36 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 37 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 38 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 39 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 40 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 41 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 42 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 43 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 44 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 45 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 46 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 47 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 48 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.3 | 0.35 | 106.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 49 | 2.22 | 0.31 | 23 | 0.31 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 50 | 2.21 | 0.32 | 23 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 51 | 2.21 | 0.33 | 23 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 52 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.31 | 0.35 | 112.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 53 | 2.22 | 0.3 | 23 | 0.35 | 0.35 | 85.71%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 54 | 2.22 | 0.32 | 23 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 55 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 56 | 2.22 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 57 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 58 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.35 | 0.35 | 88.57%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 59 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.31 | 0.35 | 116.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 60 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.33 | 0.35 | 93.94%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 61 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 62 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 63 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 64 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 65 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 66 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 67 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 68 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 69 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 70 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 71 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.32 | 0.35 | 109.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 72 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.39 | 0.35 | 92.31%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 73 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 74 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 75 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 76 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 77 | 2.21 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 78 | 2.12 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 79 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.36 | 0.35 | 86.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 80 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 81 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 82 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 83 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.35 | 0.35 | 88.57%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 84 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 85 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 86 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 87 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 88 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 89 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.33 | 0.35 | 93.94%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 90 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 91 | 2.21 | 0.35 | 23 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 92 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 93 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 94 | 2.21 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 95 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 96 | 2.21 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 97 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 98 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.34 | 0.35 | 108.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 99 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 100 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 101 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 102 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 103 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 104 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 105 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 106 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 107 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 108 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 109 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 110 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 111 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 112 | 2.26 | 0.31 | 23 | 0.37 | 0.35 | 83.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 113 | 2.22 | 0.38 | 23 | 0.37 | 0.35 | 102.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 114 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 115 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.34 | 0.35 | 108.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 116 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.33 | 0.35 | 112.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 117 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.31 | 0.35 | 116.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 118 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 119 | 2.25 | 0.33 | 23 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 120 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.38 | 0.35 | 84.21%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 121 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 122 | 2.25 | 0.36 | 23 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 123 | 2.25 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 124 | 2.21 | 0.3 | 23 | 0.35 | 0.35 | 85.71%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 125 | 2.25 | 0.35 | 23 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 126 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 127 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 128 | 2.26 | 0.36 | 23 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 129 | 2.21 | 0.34 | 23 | 0.31 | 0.35 | 109.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 130 | 2.21 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 131 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.31 | 0.35 | 116.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 132 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 133 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 134 | 2.23 | 0.3 | 23 | 0.34 | 0.35 | 88.24%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 135 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 136 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 137 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 138 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 139 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 140 | 2.21 | 0.37 | 23 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 141 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 142 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 143 | 2.21 | 0.32 | 23 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 144 | 2.12 | 0.31 | 23 | 0.32 | 0.35 | 96.88%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 145 | 2.21 | 0.3 | 23 | 0.29 | 0.35 | 103.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 146 | 2.21 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 147 | 2.21 | 0.35 | 23 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 148 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 149 | 2.21 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 150 | 2.21 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 151 | 2.21 | 0.32 | 23 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 152 | 2.12 | 0.37 | 23 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 153 | 2.2 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 154 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 155 | 2.21 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 156 | 2.21 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 157 | 2.21 | 0.37 | 23 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 158 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.31 | 0.35 | 109.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 159 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 160 | 2.23 | 0.38 | 23 | 0.31 | 0.35 | 122.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 161 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 162 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 163 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 164 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.37 | 0.35 | 83.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 165 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 166 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.38 | 0.35 | 89.47%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 167 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.31 | 0.35 | 103.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 168 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 169 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 170 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 171 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 172 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 173 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 174 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 175 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 176 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.3 | 0.35 | 116.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 177 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 178 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.3 | 0.35 | 113.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 179 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 180 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 181 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 182 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 183 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 184 | 2.23 | 0.3 | 23 | 0.39 | 0.35 | 76.92%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 185 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 186 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.31 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 187 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 188 | 2.25 | 0.34 | 23 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 189 | 2.26 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 190 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 191 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A2 | 192 | 2.2 | 0.37 | 23 | 0.3 | 0.35 | 123.3%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## UPS A3
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.07.10 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 기점검 내부저항(mΩ) | 참고치(mΩ) | 기점검 대비 내부저항 상승률
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 1 | 2.21 | 0.39 | 23 | 0.32 | 0.35 | 121.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 2 | 2.24 | 0.41 | 23 | 0.33 | 0.35 | 124.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 3 | 2.22 | 0.41 | 23 | 0.37 | 0.35 | 110.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 4 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.3 | 0.35 | 120%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 5 | 2.22 | 0.44 | 23 | 0.34 | 0.35 | 129.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 6 | 2.22 | 0.41 | 23 | 0.35 | 0.35 | 117.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 7 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 8 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 9 | 2.22 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 10 | 2.22 | 0.39 | 23 | 0.37 | 0.35 | 105.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 11 | 2.22 | 0.4 | 23 | 0.34 | 0.35 | 117.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 12 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.31 | 0.35 | 112.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 13 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 14 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.39 | 0.35 | 94.87%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 15 | 2.24 | 0.41 | 23 | 0.37 | 0.35 | 110.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 16 | 2.24 | 0.38 | 23 | 0.38 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 17 | 2.22 | 0.43 | 23 | 0.36 | 0.35 | 119.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 18 | 2.22 | 0.4 | 23 | 0.33 | 0.35 | 121.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 19 | 2.22 | 0.4 | 23 | 0.31 | 0.35 | 129%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 20 | 2.22 | 0.38 | 23 | 0.32 | 0.35 | 118.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 21 | 2.27 | 0.44 | 23 | 0.33 | 0.35 | 133.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 22 | 2.25 | 0.44 | 23 | 0.33 | 0.35 | 133.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 23 | 2.12 | 0.38 | 23 | 0.33 | 0.35 | 115.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 24 | 2.22 | 0.4 | 23 | 0.34 | 0.35 | 117.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 25 | 2.2 | 0.4 | 23 | 0.35 | 0.35 | 114.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 26 | 2.22 | 0.39 | 23 | 0.36 | 0.35 | 108.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 27 | 2.26 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 28 | 2.25 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 29 | 2.25 | 0.37 | 23 | 0.33 | 0.35 | 112.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 30 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.31 | 0.35 | 109.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 31 | 2.22 | 0.32 | 23 | 0.31 | 0.35 | 103.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 32 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 33 | 2.23 | 0.38 | 23 | 0.37 | 0.35 | 102.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 34 | 2.22 | 0.41 | 23 | 0.34 | 0.35 | 120.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 35 | 2.22 | 0.38 | 23 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 36 | 2.24 | 0.42 | 23 | 0.35 | 0.35 | 120%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 37 | 2.24 | 0.41 | 23 | 0.35 | 0.35 | 117.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 38 | 2.21 | 0.39 | 23 | 0.32 | 0.35 | 121.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 39 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 40 | 2.23 | 0.38 | 23 | 0.32 | 0.35 | 118.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 41 | 2.23 | 0.38 | 23 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 42 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.33 | 0.35 | 112.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 43 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 44 | 2.24 | 0.39 | 23 | 0.37 | 0.35 | 105.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 45 | 2.25 | 0.41 | 23 | 0.39 | 0.35 | 105.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 46 | 2.24 | 0.43 | 23 | 0.35 | 0.35 | 122.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 47 | 2.13 | 0.45 | 23 | 0.38 | 0.35 | 118.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 48 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 49 | 2.24 | 0.28 | 23 | 0.38 | 0.35 | 73.68%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 50 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 51 | 2.25 | 0.32 | 23 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 52 | 2.23 | 0.3 | 23 | 0.36 | 0.35 | 83.33%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 53 | 2.14 | 0.3 | 23 | 0.32 | 0.35 | 93.75%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 54 | 2.25 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 55 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 56 | 2.13 | 0.36 | 23 | 0.3 | 0.35 | 120%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 57 | 2.24 | 0.39 | 23 | 0.34 | 0.35 | 114.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 58 | 2.25 | 0.37 | 23 | 0.34 | 0.35 | 108.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 59 | 2.25 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 60 | 2.25 | 0.32 | 23 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 61 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.33 | 0.35 | 93.94%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 62 | 2.24 | 0.4 | 23 | 0.32 | 0.35 | 125%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 63 | 2.24 | 0.42 | 23 | 0.34 | 0.35 | 123.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 64 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 65 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 66 | 2.22 | 0.4 | 23 | 0.35 | 0.35 | 114.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 67 | 2.22 | 0.38 | 23 | 0.33 | 0.35 | 115.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 68 | 2.22 | 0.38 | 23 | 0.35 | 0.35 | 108.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 69 | 2.13 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 70 | 2.22 | 0.39 | 23 | 0.32 | 0.35 | 121.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 71 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 72 | 2.22 | 0.29 | 23 | 0.35 | 0.35 | 82.86%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 73 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 74 | 2.22 | 0.42 | 23 | 0.34 | 0.35 | 123.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 75 | 2.22 | 0.3 | 23 | 0.35 | 0.35 | 85.71%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 76 | 2.22 | 0.38 | 23 | 0.35 | 0.35 | 108.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 77 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 78 | 2.24 | 0.41 | 23 | 0.33 | 0.35 | 124.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 79 | 2.22 | 0.43 | 23 | 0.35 | 0.35 | 122.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 80 | 2.12 | 0.39 | 23 | 0.36 | 0.35 | 108.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 81 | 2.2 | 0.32 | 23 | 0.37 | 0.35 | 86.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 82 | 2.23 | 0.38 | 23 | 0.34 | 0.35 | 111.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 83 | 2.22 | 0.4 | 23 | 0.34 | 0.35 | 117.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 84 | 2.22 | 0.41 | 23 | 0.35 | 0.35 | 117.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 85 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.31 | 0.35 | 116.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 86 | 2.21 | 0.43 | 23 | 0.33 | 0.35 | 130.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 87 | 2.24 | 0.38 | 23 | 0.31 | 0.35 | 122.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 88 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 89 | 2.24 | 0.39 | 23 | 0.34 | 0.35 | 114.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 90 | 2.12 | 0.4 | 23 | 0.33 | 0.35 | 121.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 91 | 2.23 | 0.4 | 23 | 0.32 | 0.35 | 125%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 92 | 2.21 | 0.37 | 23 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 93 | 2.24 | 0.41 | 23 | 0.35 | 0.35 | 117.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 94 | 2.24 | 0.38 | 23 | 0.34 | 0.35 | 111.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 95 | 2.24 | 0.4 | 23 | 0.33 | 0.35 | 121.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 96 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 97 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.31 | 0.35 | 112.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 98 | 2.25 | 0.38 | 23 | 0.33 | 0.35 | 115.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 99 | 2.26 | 0.33 | 23 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 100 | 2.26 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 101 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 102 | 2.14 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 103 | 2.22 | 0.3 | 23 | 0.32 | 0.35 | 93.75%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 104 | 2.14 | 0.43 | 23 | 0.35 | 0.35 | 122.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 105 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 106 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.31 | 0.35 | 119.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 107 | 2.13 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 108 | 2.22 | 0.39 | 23 | 0.34 | 0.35 | 114.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 109 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 110 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 111 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 112 | 2.13 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 113 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.37 | 0.35 | 83.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 114 | 2.27 | 0.4 | 23 | 0.31 | 0.35 | 129%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 115 | 2.26 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 116 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.33 | 0.35 | 133.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 117 | 2.24 | 0.42 | 23 | 0.35 | 0.35 | 120%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 118 | 2.24 | 0.4 | 23 | 0.36 | 0.35 | 111.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 119 | 2.24 | 0.4 | 23 | 0.36 | 0.35 | 111.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 120 | 2.27 | 0.39 | 23 | 0.32 | 0.35 | 121.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 121 | 2.25 | 0.41 | 23 | 0.38 | 0.35 | 107.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 122 | 2.1 | 0.41 | 23 | 0.34 | 0.35 | 120.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 123 | 2.27 | 0.34 | 23 | 0.31 | 0.35 | 109.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 124 | 2.26 | 0.37 | 23 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 125 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 126 | 2.25 | 0.42 | 23 | 0.34 | 0.35 | 123.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 127 | 2.25 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 128 | 2.26 | 0.39 | 23 | 0.31 | 0.35 | 125.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 129 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 130 | 2.25 | 0.3 | 23 | 0.35 | 0.35 | 85.71%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 131 | 2.25 | 0.32 | 23 | 0.37 | 0.35 | 86.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 132 | 2.25 | 0.3 | 23 | 0.34 | 0.35 | 88.24%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 133 | 2.25 | 0.33 | 23 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 134 | 2.25 | 0.33 | 23 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 135 | 2.25 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 136 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 137 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.32 | 0.35 | 109.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 138 | 2.25 | 0.31 | 23 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 139 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 140 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 141 | 2.22 | 0.41 | 23 | 0.34 | 0.35 | 120.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 142 | 2.24 | 0.29 | 23 | 0.31 | 0.35 | 93.55%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 143 | 2.22 | 0.28 | 23 | 0.35 | 0.35 | 80%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 144 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 145 | 2.23 | 0.3 | 23 | 0.29 | 0.35 | 103.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 146 | 2.22 | 0.39 | 23 | 0.31 | 0.35 | 125.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 147 | 2.23 | 0.38 | 23 | 0.32 | 0.35 | 118.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 148 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.34 | 0.35 | 108.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 149 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 150 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.32 | 0.35 | 96.88%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 151 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 152 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 153 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 154 | 2.23 | 0.29 | 23 | 0.33 | 0.35 | 87.88%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 155 | 2.22 | 0.37 | 23 | 0.31 | 0.35 | 119.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 156 | 2.23 | 0.39 | 23 | 0.37 | 0.35 | 105.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 157 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 158 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 159 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 160 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 161 | 2.26 | 0.39 | 23 | 0.36 | 0.35 | 108.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 162 | 2.22 | 0.4 | 23 | 0.37 | 0.35 | 108.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 163 | 2.22 | 0.41 | 23 | 0.32 | 0.35 | 128.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 164 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 165 | 2.22 | 0.42 | 23 | 0.32 | 0.35 | 131.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 166 | 2.25 | 0.41 | 23 | 0.33 | 0.35 | 124.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 167 | 2.21 | 0.4 | 23 | 0.36 | 0.35 | 111.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 168 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 169 | 2.25 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 170 | 2.22 | 0.41 | 23 | 0.38 | 0.35 | 107.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 171 | 2.21 | 0.42 | 23 | 0.33 | 0.35 | 127.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 172 | 2.25 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 173 | 2.27 | 0.38 | 23 | 0.35 | 0.35 | 108.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 174 | 2.25 | 0.39 | 23 | 0.31 | 0.35 | 125.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 175 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.31 | 0.35 | 145.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 176 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 177 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 178 | 2.14 | 0.4 | 23 | 0.35 | 0.35 | 114.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 179 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 180 | 2.22 | 0.38 | 23 | 0.34 | 0.35 | 111.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 181 | 2.23 | 0.39 | 23 | 0.34 | 0.35 | 114.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 182 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 183 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 184 | 2.26 | 0.32 | 23 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 185 | 2.25 | 0.41 | 23 | 0.34 | 0.35 | 120.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 186 | 2.28 | 0.41 | 23 | 0.32 | 0.35 | 128.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 187 | 2.26 | 0.39 | 23 | 0.34 | 0.35 | 114.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 188 | 2.22 | 0.37 | 23 | 0.31 | 0.35 | 119.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 189 | 2.22 | 0.44 | 23 | 0.34 | 0.35 | 129.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 190 | 2.22 | 0.43 | 23 | 0.35 | 0.35 | 122.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 191 | 2.22 | 0.42 | 23 | 0.36 | 0.35 | 116.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS A3 | 192 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## UPS B1
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.06.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 기점검 내부저항(mΩ) | 참고값(mΩ) | 기점검 대비 내부저항 상승률
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 1 | 2.18 | 0.27 | 23 | 0.33 | 0.35 | 81.82%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 2 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 3 | 2.13 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 4 | 2.22 | 0.38 | 23 | 0.37 | 0.35 | 102.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 5 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.3 | 0.35 | 120%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 6 | 2.21 | 0.38 | 23 | 0.31 | 0.35 | 122.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 7 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 8 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 9 | 2.22 | 0.39 | 23 | 0.29 | 0.35 | 134.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 10 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 11 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 12 | 2.07 | 0.37 | 23 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 13 | 2.21 | 0.37 | 23 | 0.34 | 0.35 | 108.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 14 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 15 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 16 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 17 | 2.21 | 0.39 | 23 | 0.33 | 0.35 | 118.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 18 | 2.23 | 0.4 | 23 | 0.31 | 0.35 | 129%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 19 | 2.2 | 0.38 | 23 | 0.37 | 0.35 | 102.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 20 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 21 | 2.26 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 22 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 23 | 2.14 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 24 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 25 | 2.23 | 0.38 | 23 | 0.35 | 0.35 | 108.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 26 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 27 | 2.23 | 0.39 | 23 | 0.35 | 0.35 | 111.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 28 | 2.24 | 0.42 | 23 | 0.39 | 0.35 | 107.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 29 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 30 | 2.23 | 0.4 | 23 | 0.36 | 0.35 | 111.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 31 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 32 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 33 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.37 | 0.35 | 86.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 34 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.38 | 0.35 | 89.47%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 35 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 36 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 37 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 38 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 39 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 40 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 41 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 42 | 2.23 | 0.39 | 23 | 0.34 | 0.35 | 114.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 43 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 44 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.38 | 0.35 | 86.84%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 45 | 2.11 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 46 | 2.21 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 47 | 2.13 | 0.39 | 23 | 0.35 | 0.35 | 111.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 48 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 49 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 50 | 2.1 | 0.34 | 23 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 51 | 2.22 | 0.31 | 23 | 0.32 | 0.35 | 96.88%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 52 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 53 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 54 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 55 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 56 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.41 | 0.35 | 85.37%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 57 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 58 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 59 | 2.25 | 0.34 | 23 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 60 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 61 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.4 | 0.35 | 90%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 62 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 63 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.39 | 0.35 | 92.31%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 64 | 2.1 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 65 | 2.21 | 0.37 | 23 | 0.38 | 0.35 | 97.37%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 66 | 2.21 | 0.34 | 23 | 0.38 | 0.35 | 89.47%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 67 | 2.21 | 0.33 | 23 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 68 | 2.21 | 0.33 | 23 | 0.41 | 0.35 | 80.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 69 | 2.21 | 0.38 | 23 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 70 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.36 | 0.35 | 86.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 71 | 2.08 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 72 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.41 | 0.35 | 80.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 73 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.4 | 0.35 | 80%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 74 | 2.24 | 0.38 | 23 | 0.28 | 0.35 | 135.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 75 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 76 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 77 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 78 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.39 | 0.35 | 89.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 79 | 2.24 | 0.3 | 23 | 0.39 | 0.35 | 76.92%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 80 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.39 | 0.35 | 79.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 81 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.39 | 0.35 | 92.31%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 82 | 2.24 | 0.39 | 23 | 0.39 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 83 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 84 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.39 | 0.35 | 84.62%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 85 | 2.12 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 86 | 2.24 | 0.39 | 23 | 0.4 | 0.35 | 97.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 87 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 88 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.41 | 0.35 | 82.93%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 89 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 90 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.41 | 0.35 | 78.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 91 | 2.25 | 0.33 | 23 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 92 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 93 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.37 | 0.35 | 86.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 94 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 95 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 96 | 2.24 | 0.3 | 23 | 0.34 | 0.35 | 88.24%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 97 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.4 | 0.35 | 92.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 98 | 2.23 | 0.39 | 23 | 0.34 | 0.35 | 114.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 99 | 2.24 | 0.3 | 23 | 0.37 | 0.35 | 81.08%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 100 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.4 | 0.35 | 82.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 101 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.37 | 0.35 | 86.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 102 | 2.1 | 0.33 | 23 | 0.4 | 0.35 | 82.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 103 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 104 | 2.25 | 0.31 | 23 | 0.38 | 0.35 | 81.58%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 105 | 2.23 | 0.3 | 23 | 0.38 | 0.35 | 78.95%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 106 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 107 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 108 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.39 | 0.35 | 84.62%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 109 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 110 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.41 | 0.35 | 82.93%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 111 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.4 | 0.35 | 80%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 112 | 2.11 | 0.33 | 23 | 0.39 | 0.35 | 84.62%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 113 | 2.21 | 0.3 | 23 | 0.41 | 0.35 | 73.17%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 114 | 2.24 | 0.38 | 23 | 0.39 | 0.35 | 97.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 115 | 2.25 | 0.3 | 23 | 0.35 | 0.35 | 85.71%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 116 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 117 | 2.25 | 0.31 | 23 | 0.38 | 0.35 | 81.58%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 118 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 119 | 2.25 | 0.32 | 23 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 120 | 2.25 | 0.3 | 23 | 0.37 | 0.35 | 81.08%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 121 | 2.25 | 0.32 | 23 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 122 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 123 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 124 | 2.25 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 125 | 2.24 | 0.3 | 23 | 0.36 | 0.35 | 83.33%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 126 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 127 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.4 | 0.35 | 92.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 128 | 2.25 | 0.38 | 23 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 129 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.39 | 0.35 | 92.31%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 130 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 131 | 2.24 | 0.3 | 23 | 0.35 | 0.35 | 85.71%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 132 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 133 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 134 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.37 | 0.35 | 86.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 135 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.4 | 0.35 | 90%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 136 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 137 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.31 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 138 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.38 | 0.35 | 89.47%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 139 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 140 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 141 | 2.21 | 0.34 | 23 | 0.41 | 0.35 | 82.93%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 142 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 143 | 2.23 | 0.39 | 23 | 0.38 | 0.35 | 102.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 144 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 145 | 2.2 | 0.35 | 23 | 0.39 | 0.35 | 89.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 146 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 147 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 148 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 149 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 150 | 2.21 | 0.32 | 23 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 151 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.37 | 0.35 | 86.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 152 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.31 | 0.35 | 103.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 153 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 154 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.41 | 0.35 | 82.93%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 155 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 156 | 2.22 | 0.31 | 23 | 0.4 | 0.35 | 77.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 157 | 2.24 | 0.38 | 23 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 158 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 159 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.38 | 0.35 | 86.84%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 160 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 161 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 162 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 163 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 164 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 165 | 2.2 | 0.39 | 23 | 0.4 | 0.35 | 97.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 166 | 2.21 | 0.33 | 23 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 167 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 168 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.31 | 0.35 | 116.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 169 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 170 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 171 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 172 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 173 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 174 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 175 | 2.23 | 0.39 | 23 | 0.3 | 0.35 | 130%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 176 | 2.26 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 177 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.29 | 0.35 | 117.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 178 | 2.23 | 0.38 | 23 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 179 | 2.22 | 0.31 | 23 | 0.4 | 0.35 | 77.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 180 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 181 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 182 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.4 | 0.35 | 92.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 183 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.39 | 0.35 | 84.62%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 184 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 185 | 2.23 | 0.39 | 23 | 0.39 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 186 | 2.22 | 0.37 | 23 | 0.4 | 0.35 | 92.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 187 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 188 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 189 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.3 | 0.35 | 123.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 190 | 2.24 | 0.38 | 23 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 191 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.38 | 0.35 | 97.37%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B1 | 192 | 2.21 | 0.33 | 23 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## UPS B2
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.07.06 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 기점검 내부저항(mΩ) | 참고치(mΩ) | 기점검 대비 내부저항 상승률
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 1 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 2 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 3 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 4 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 5 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.41 | 0.35 | 75.61%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 6 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 7 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.32 | 0.35 | 96.88%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 8 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.39 | 0.35 | 94.87%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 9 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.3 | 0.35 | 116.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 10 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.4 | 0.35 | 82.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 11 | 2.24 | 0.3 | 23 | 0.35 | 0.35 | 85.71%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 12 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 13 | 2.21 | 0.32 | 23 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 14 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 15 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 16 | 2.21 | 0.32 | 23 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 17 | 2.21 | 0.31 | 23 | 0.36 | 0.35 | 86.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 18 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.41 | 0.35 | 78.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 19 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 20 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 21 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.3 | 0.35 | 120%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 22 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 23 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 24 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 25 | 2.22 | 0.37 | 23 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 26 | 2.22 | 0.32 | 23 | 0.37 | 0.35 | 86.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 27 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 28 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 29 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 30 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 31 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 32 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 33 | 2.22 | 0.3 | 23 | 0.4 | 0.35 | 75%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 34 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 35 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.4 | 0.35 | 90%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 36 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 37 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 38 | 2.22 | 0.32 | 23 | 0.38 | 0.35 | 84.21%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 39 | 2.24 | 0.3 | 23 | 0.33 | 0.35 | 90.91%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 40 | 2.21 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 41 | 2.19 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 42 | 2.21 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 43 | 2.21 | 0.34 | 23 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 44 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 45 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.39 | 0.35 | 92.31%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 46 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 47 | 2.21 | 0.32 | 23 | 0.38 | 0.35 | 84.21%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 48 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 49 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.4 | 0.35 | 90%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 50 | 2.21 | 0.38 | 23 | 0.37 | 0.35 | 102.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 51 | 2.21 | 0.32 | 23 | 0.38 | 0.35 | 84.21%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 52 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 53 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 54 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 55 | 2.22 | 0.32 | 23 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 56 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 57 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.39 | 0.35 | 94.87%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 58 | 2.21 | 0.3 | 23 | 0.38 | 0.35 | 78.95%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 59 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.4 | 0.35 | 77.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 60 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 61 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 62 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 63 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.38 | 0.35 | 86.84%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 64 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.39 | 0.35 | 89.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 65 | -2.23 | 0.35 | 23 | 0.39 | 0.35 | 89.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 66 | -2.23 | 0.31 | 23 | 0.39 | 0.35 | 79.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 67 | -2.24 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 68 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.38 | 0.35 | 89.47%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 69 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 70 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.4 | 0.35 | 90%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 71 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.38 | 0.35 | 81.58%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 72 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.38 | 0.35 | 89.47%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 73 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.39 | 0.35 | 94.87%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 74 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 75 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 76 | 2.22 | 0.31 | 23 | 0.37 | 0.35 | 83.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 77 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.39 | 0.35 | 84.62%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 78 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.38 | 0.35 | 81.58%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 79 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.4 | 0.35 | 92.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 80 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 81 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.4 | 0.35 | 82.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 82 | 2.25 | 0.36 | 23 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 83 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.4 | 0.35 | 90%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 84 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 85 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 86 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 87 | 2.25 | 0.37 | 23 | 0.4 | 0.35 | 92.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 88 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 89 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.4 | 0.35 | 92.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 90 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.37 | 0.35 | 86.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 91 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.4 | 0.35 | 82.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 92 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.39 | 0.35 | 92.31%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 93 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.4 | 0.35 | 80%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 94 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.39 | 0.35 | 84.62%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 95 | 2.25 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 96 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 97 | 2.25 | 0.35 | 23 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 98 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.4 | 0.35 | 80%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 99 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.39 | 0.35 | 79.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 100 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.38 | 0.35 | 86.84%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 101 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.4 | 0.35 | 77.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 102 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 103 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 104 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.38 | 0.35 | 86.84%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 105 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.39 | 0.35 | 84.62%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 106 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.39 | 0.35 | 89.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 107 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.38 | 0.35 | 89.47%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 108 | 2.25 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 109 | 2.22 | 0.37 | 23 | 0.4 | 0.35 | 92.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 110 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 111 | 2.22 | 0.32 | 23 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 112 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.4 | 0.35 | 82.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 113 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.4 | 0.35 | 90%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 114 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 115 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.38 | 0.35 | 89.47%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 116 | 2.22 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 117 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 118 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 119 | 2.22 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 120 | 2.22 | 0.32 | 23 | 0.4 | 0.35 | 80%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 121 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.4 | 0.35 | 90%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 122 | 2.22 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 123 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 124 | 2.22 | 0.37 | 23 | 0.39 | 0.35 | 94.87%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 125 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 126 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.4 | 0.35 | 82.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 127 | 2.21 | 0.36 | 23 | 0.39 | 0.35 | 92.31%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 128 | 2.12 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 129 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 130 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.37 | 0.35 | 94.59%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 131 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 132 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 133 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 134 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 135 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 136 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.4 | 0.35 | 85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 137 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 138 | 2.23 | 0.37 | 23 | 0.4 | 0.35 | 92.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 139 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 140 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.39 | 0.35 | 84.62%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 141 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 142 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.32 | 0.35 | 109.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 143 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.31 | 0.35 | 112.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 144 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 145 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 146 | 2.24 | 0.3 | 23 | 0.34 | 0.35 | 88.24%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 147 | 2.22 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 148 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 149 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 150 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 151 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 152 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.38 | 0.35 | 86.84%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 153 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 154 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 155 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.4 | 0.35 | 87.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 156 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 157 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 158 | 2.24 | 0.32 | 23 | 0.4 | 0.35 | 80%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 159 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 160 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.39 | 0.35 | 92.31%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 161 | 2.25 | 0.37 | 23 | 0.4 | 0.35 | 92.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 162 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 163 | 2.24 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 164 | 2.24 | 0.33 | 23 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 165 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 166 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 167 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 168 | 2.23 | 0.3 | 23 | 0.39 | 0.35 | 76.92%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 169 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 170 | 2.22 | 0.32 | 23 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 171 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 172 | 2.23 | 0.36 | 23 | 0.37 | 0.35 | 97.3%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 173 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.38 | 0.35 | 92.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 174 | 2.23 | 0.35 | 23 | 0.32 | 0.35 | 109.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 175 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 176 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 177 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.38 | 0.35 | 84.21%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 178 | 2.23 | 0.34 | 23 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 179 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 180 | 2.23 | 0.32 | 23 | 0.39 | 0.35 | 82.05%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 181 | 2.23 | 0.3 | 23 | 0.38 | 0.35 | 78.95%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 182 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.38 | 0.35 | 94.74%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 183 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.38 | 0.35 | 81.58%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 184 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.39 | 0.35 | 87.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 185 | 2.24 | 0.37 | 23 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 186 | 2.24 | 0.34 | 23 | 0.38 | 0.35 | 89.47%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 187 | 2.24 | 0.31 | 23 | 0.36 | 0.35 | 86.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 188 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 189 | 2.24 | 0.3 | 23 | 0.4 | 0.35 | 75%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 190 | 2.23 | 0.33 | 23 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 191 | 2.24 | 0.36 | 23 | 0.39 | 0.35 | 92.31%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B2 | 192 | 2.23 | 0.31 | 23 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## UPS B3
형 명 | GSL 1200 | 제조일자 | 2023.07.10 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 기점검 내부저항(mΩ) | 참고치(mΩ) | 기점검 대비 내부저항 상승률
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 1 | 2.21 | 0.3 | 22 | 0.31 | 0.35 | 96.77%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 2 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 3 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.3 | 0.35 | 106.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 4 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 5 | 2.22 | 0.32 | 22 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 6 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 7 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 8 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.33 | 0.35 | 93.94%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 9 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.31 | 0.35 | 109.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 10 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 11 | 2.22 | 0.28 | 22 | 0.31 | 0.35 | 90.32%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 12 | 2.22 | 0.29 | 22 | 0.34 | 0.35 | 85.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 13 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 14 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 15 | 2.22 | 0.29 | 22 | 0.33 | 0.35 | 87.88%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 16 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.34 | 0.35 | 105.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 17 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 18 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 19 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 20 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.37 | 0.35 | 83.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 21 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 22 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.32 | 0.35 | 109.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 23 | 2.22 | 0.27 | 22 | 0.31 | 0.35 | 87.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 24 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 25 | 2.23 | 0.3 | 22 | 0.31 | 0.35 | 96.77%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 26 | 2.22 | 0.28 | 22 | 0.36 | 0.35 | 77.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 27 | 2.12 | 0.33 | 22 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 28 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 29 | 2.23 | 0.28 | 22 | 0.33 | 0.35 | 84.85%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 30 | 2.22 | 0.29 | 22 | 0.36 | 0.35 | 80.56%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 31 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.36 | 0.35 | 86.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 32 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 33 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 34 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.35 | 0.35 | 108.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 35 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 36 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 37 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 38 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 39 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 40 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 41 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 42 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.36 | 0.35 | 105.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 43 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 44 | 2.21 | 0.31 | 22 | 0.33 | 0.35 | 93.94%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 45 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 46 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 47 | 2.22 | 0.32 | 22 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 48 | 2.27 | 0.32 | 22 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 49 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 50 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 51 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 52 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 53 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 54 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.36 | 0.35 | 94.44%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 55 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.35 | 0.35 | 88.57%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 56 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 57 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 58 | 2.21 | 0.33 | 22 | 0.38 | 0.35 | 86.84%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 59 | 2.22 | 0.29 | 22 | 0.35 | 0.35 | 82.86%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 60 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 61 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 62 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 63 | 2.21 | 0.33 | 22 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 64 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 65 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 66 | 2.12 | 0.33 | 22 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 67 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 68 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.38 | 0.35 | 84.21%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 69 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.32 | 0.35 | 109.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 70 | 2.21 | 0.32 | 22 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 71 | 2.13 | 0.3 | 22 | 0.33 | 0.35 | 90.91%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 72 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 73 | 2.23 | 0.29 | 22 | 0.34 | 0.35 | 85.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 74 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 75 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.35 | 0.35 | 88.57%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 76 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 77 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 78 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 79 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.33 | 0.35 | 112.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 80 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 81 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 82 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.35 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 83 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 84 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.32 | 0.35 | 109.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 85 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 86 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 87 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 88 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 89 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 90 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.32 | 0.35 | 96.88%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 91 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 92 | 2.22 | 0.32 | 22 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 93 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.36 | 0.35 | 86.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 94 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.33 | 0.35 | 103%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 95 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 96 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 97 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 98 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 99 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 100 | 2.25 | 0.3 | 22 | 0.37 | 0.35 | 81.08%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 101 | 2.22 | 0.3 | 22 | 0.37 | 0.35 | 81.08%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 102 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.36 | 0.35 | 102.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 103 | 2.22 | 0.32 | 22 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 104 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 0.35 | 102.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 105 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 106 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 107 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.34 | 0.35 | 91.18%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 108 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 109 | 2.25 | 0.32 | 22 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 110 | 2.25 | 0.32 | 22 | 0.35 | 0.35 | 91.43%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 111 | 2.13 | 0.32 | 22 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 112 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.35 | 0.35 | 97.14%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 113 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 114 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 115 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 116 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.32 | 0.35 | 109.4%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 117 | 2.24 | 0.3 | 22 | 0.36 | 0.35 | 83.33%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 118 | 2.25 | 0.37 | 22 | 0.33 | 0.35 | 112.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 119 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.36 | 0.35 | 86.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 120 | 2.14 | 0.33 | 22 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 121 | 2.27 | 0.34 | 22 | 0.32 | 0.35 | 106.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 122 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 123 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 124 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 125 | 2.22 | 0.29 | 22 | 0.35 | 0.35 | 82.86%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 126 | 2.21 | 0.32 | 22 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 127 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 128 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.38 | 0.35 | 89.47%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 129 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 130 | 2.27 | 0.33 | 22 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 131 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.31 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 132 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 133 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 134 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 135 | 2.24 | 0.31 | 22 | 0.37 | 0.35 | 83.78%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 136 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.35 | 0.35 | 94.29%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 137 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 138 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.3 | 0.35 | 106.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 139 | 2.22 | 0.29 | 22 | 0.36 | 0.35 | 80.56%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 140 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.31 | 0.35 | 116.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 141 | 2.22 | 0.29 | 22 | 0.36 | 0.35 | 80.56%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 142 | 2.12 | 0.32 | 22 | 0.37 | 0.35 | 86.49%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 143 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.36 | 0.35 | 86.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 144 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.33 | 0.35 | 115.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 145 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 146 | 2.22 | 0.32 | 22 | 0.31 | 0.35 | 103.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 147 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 148 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.33 | 0.35 | 106.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 149 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.34 | 0.35 | 94.12%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 150 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 151 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 152 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 153 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.34 | 0.35 | 111.8%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 154 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.36 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 155 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.32 | 0.35 | 115.6%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 156 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.35 | 0.35 | 88.57%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 157 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 158 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 159 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.37 | 0.35 | 89.19%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 160 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.35 | 0.35 | 105.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 161 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.38 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 162 | 2.21 | 0.32 | 22 | 0.31 | 0.35 | 103.2%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 163 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.32 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 164 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.35 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 165 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 166 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.33 | 0.35 | 109.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 167 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 168 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.32 | 0.35 | 96.88%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 169 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.31 | 0.35 | 112.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 170 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 171 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.34 | 0.35 | 97.06%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 172 | 2.24 | 0.3 | 22 | 0.36 | 0.35 | 83.33%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 173 | 2.21 | 0.33 | 22 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 174 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.32 | 0.35 | 112.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 175 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.36 | 0.35 | 88.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 176 | 2.21 | 0.3 | 22 | 0.35 | 0.35 | 85.71%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 177 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.36 | 0.35 | 91.67%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 178 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 0.35 | 91.89%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 179 | 2.23 | 0.3 | 22 | 0.36 | 0.35 | 83.33%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 180 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.31 | 0.35 | 106.5%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 181 | 2.24 | 0.3 | 22 | 0.37 | 0.35 | 81.08%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 182 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.33 | 0.35 | 112.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 183 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.36 | 0.35 | 97.22%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 184 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.32 | 0.35 | 103.1%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 185 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.34 | 0.35 | 102.9%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 186 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.33 | 0.35 | 93.94%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 187 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.33 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 188 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.33 | 0.35 | 96.97%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 189 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.34 | 0.35 | 100%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 190 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.36 | 0.35 | 86.11%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 191 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.31 | 0.35 | 109.7%
2025-12-10 | KT 부산정보통신센터 | UPS B3 | 192 | 2.23 | 0.28 | 22 | 0.32 | 0.35 | 87.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 기술신용보증기금 QF-A
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2025.05.17 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고치(mΩ) | 참고치 대비 내부저항 상승률
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 1 | 13.31 | 2.2 | 23 | 2.3 | 95.65%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 2 | 13.31 | 2.15 | 23 | 2.3 | 93.48%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 3 | 13.31 | 2.48 | 23 | 2.3 | 107.8%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 4 | 13.32 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 5 | 13.22 | 2.15 | 23 | 2.3 | 93.48%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 6 | 13.19 | 2.16 | 23 | 2.3 | 93.91%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 7 | 13.19 | 2.12 | 23 | 2.3 | 92.17%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 8 | 13.13 | 2.08 | 23 | 2.3 | 90.43%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 9 | 13.1 | 2.08 | 23 | 2.3 | 90.43%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 10 | 13.12 | 2.1 | 23 | 2.3 | 91.3%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 11 | 13.09 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 12 | 13.1 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 13 | 13.01 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 14 | 13.05 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 15 | 13.09 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 16 | 13.02 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 17 | 12.97 | 2.02 | 23 | 2.3 | 87.83%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 18 | 12.99 | 2.04 | 23 | 2.3 | 88.7%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 19 | 12.95 | 2.01 | 23 | 2.3 | 87.39%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 20 | 12.98 | 2.13 | 23 | 2.3 | 92.61%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 21 | 12.93 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 22 | 12.94 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 23 | 13.01 | 2.04 | 23 | 2.3 | 88.7%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 24 | 13.02 | 2.04 | 23 | 2.3 | 88.7%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 25 | 13.01 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 26 | 13.02 | 2.06 | 23 | 2.3 | 89.57%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 27 | 13.04 | 2.04 | 23 | 2.3 | 88.7%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 28 | 13.11 | 2.11 | 23 | 2.3 | 91.74%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 29 | 13.08 | 2.12 | 23 | 2.3 | 92.17%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 30 | 13.12 | 2.13 | 23 | 2.3 | 92.61%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 31 | 13.06 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 32 | -13.05 | 2.01 | 23 | 2.3 | 87.39%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 33 | 13.02 | 2 | 23 | 2.3 | 86.96%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 34 | 13.09 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 35 | 13.01 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 36 | 13.12 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 37 | 13.13 | 2 | 23 | 2.3 | 86.96%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 38 | 13.19 | 2.06 | 23 | 2.3 | 89.57%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 39 | 13.14 | 2.06 | 23 | 2.3 | 89.57%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-A | 40 | 13.29 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 내부저항: 이상없음 3. 충전전압 : 일부전지 저전압으로 충전전압 조정권고 →523.7V(13.09V/EA) > 13.32V/EA 로 조정 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 기술신용보증기금 QF-B
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2025.05.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고치(mΩ) | 참고치 대비 내부저항 상승률
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 1 | 13.3 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 2 | 13.23 | 2.12 | 23 | 2.3 | 92.17%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 3 | 13.26 | 2.09 | 23 | 2.3 | 90.87%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 4 | 13.19 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 5 | 13.2 | 2.09 | 23 | 2.3 | 90.87%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 6 | 13.14 | 2.04 | 23 | 2.3 | 88.7%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 7 | 13.25 | 2.11 | 23 | 2.3 | 91.74%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 8 | 13.23 | 2.46 | 23 | 2.3 | 107%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 9 | 13.16 | 2.12 | 23 | 2.3 | 92.17%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 10 | 13.12 | 2.09 | 23 | 2.3 | 90.87%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 11 | 12.99 | 2.09 | 23 | 2.3 | 90.87%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 12 | 12.99 | 2.16 | 23 | 2.3 | 93.91%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 13 | 12.97 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 14 | 13.04 | 2.17 | 23 | 2.3 | 94.35%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 15 | 12.99 | 2.14 | 23 | 2.3 | 93.04%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 16 | 12.95 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 17 | 12.96 | 2.02 | 23 | 2.3 | 87.83%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 18 | 12.94 | 2.03 | 23 | 2.3 | 88.26%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 19 | 13.02 | 2.11 | 23 | 2.3 | 91.74%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 20 | 13 | 2.13 | 23 | 2.3 | 92.61%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 21 | 13 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 22 | 13 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 23 | 13.06 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 24 | 12.92 | 2.02 | 23 | 2.3 | 87.83%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 25 | 12.96 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 26 | 12.92 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 27 | 12.93 | 2.04 | 23 | 2.3 | 88.7%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 28 | 12.94 | 2.02 | 23 | 2.3 | 87.83%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 29 | 12.97 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 30 | 12.93 | 2.06 | 23 | 2.3 | 89.57%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 31 | 13.09 | 2.1 | 23 | 2.3 | 91.3%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 32 | 13.04 | 2.11 | 23 | 2.3 | 91.74%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 33 | 13.07 | 2.11 | 23 | 2.3 | 91.74%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 34 | 13.14 | 2.13 | 23 | 2.3 | 92.61%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 35 | 13.15 | 2.13 | 23 | 2.3 | 92.61%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 36 | 13.17 | 2.11 | 23 | 2.3 | 91.74%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 37 | 13.09 | 2.09 | 23 | 2.3 | 90.87%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 38 | 13.13 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 39 | 13.17 | 2.1 | 23 | 2.3 | 91.3%
2025-12-10 | 기술신용보증기금 | QF-B | 40 | 13.23 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 내부저항: 이상없음 3. 충전전압 : 일부전지 저전압으로 충전전압 조정권고 →523.7V(13.09V/EA) > 13.32V/EA 로 조정 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진